Akustická studie

Objekt:	Karlovy Vary - hala pro míčové sporty

Zaměření:	Akustická studie

Zpracoval:	Bc. Tomáš Mayerhofer

Datum:	26.9.2013

SONING Praha, a.s., Plzeňská 66, 151 24 Praha 5

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku:

Oddíl B, vložka 5243 – Městský soud v Praze

Tel. 257 190 530

Fax. 257 324 387, 257 329 512

e-mail: jmeno.prijmeni@soning.cz

č. účtu 81402-051/0100

IČ: 25650751, DIČ: CZ25650751

OBSAH

1	Základní údaje	3

1.1	Úvod	3

1.2	Výchozí údaje a podklady	4

1.3	Použitý software	4

2	požadavky na hladiny hluku	5

2.1	Zákon o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů	5

2.2	Dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací	5

3	hluk vyzařováný pláštěm haly – sportovní využití	7

3.1	Základní pojmy stavební akustiky	8

3.2	Uvažované hladiny hluku v prostoru haly pro míčové sporty	9

3.3	Popis posuzovaných konstrukcí a náhradní zdroje hluku	9

4	hluk ze stacionárních zdrojů hluku	12

5	hluk ze stacionárních zdrojů hluku a hluk vyzařovaný pláštěm haly	15

6	hluk z dopravy	17

7	Závěr	18

# Základní údaje

## Úvod

Studie posuzuje vliv provozu plánované haly pro míčové sporty v Karlových Varech na nejbližší okolí. Ve studii je vyhodnoceno šíření hluku z fasádního pláště haly při jejím sportovní využití, hluk ze stacionárních zdrojů hluku a z dopravy související s provozem haly. Dle sdělení objednavatele studie se předpokládá pouze denní provoz tj. v době od 6-22h.

Prostor pro výstavbu haly se nachází v bývalé v zahrádkářské osadě, severním směrem se nachází tréninková hala a KV Aréna, východním směrem stadion Závodu míru a bazénové centrum. Jižním směrem se nachází železniční trat s objekty určenými k rodinné rekreaci, západním směrem se ve vzdálenosti 80m nacházejí nejbližší chráněné objekty. Na Obr. 1-1 je zobrazen prostorový model haly pro míčové sporty s nejbližším okolím včetně výpočetních bodů.  Podrobný popis výpočetních bodů je uveden v Tab. 1-1.

Obr. 1-1: Zobrazení modelu haly pro míčové sporty s nejbližším okolím a s výpočetními body

Tab. 1-1 Popis umístění výpočetních bodů

Výpočetní bod (1-5) se nacházejí 2m před fasádou chráněných objektů, bod č. 6 se nachází na hranici pozemku určeného pro sportovní a rekreační využití.

## Výchozí údaje a podklady

- Výkresová dokumentace haly – půdorysy, řezy a situace zaslaná 4.9.2013

- Skladby konstrukcí - zaslané 20.9.2013

- Výkresová dokumentace VZT, včetně akustických parametrů jednotek – zasláno 25.9.2013

- Konzultace s objednavatelem

- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

- ČSN EN 12354-4: Stavební akustika – Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků – Část 4: Přenos zvuku z budovy do venkovního prostoru srpen 2001

- J. Vaverka, J. Chybík: Akustika staveb. Souhrn materiálů a jejich fyzikálních vlastností pro aplikace v prostorové akustice, VUT Brno, 1996.

- Čechura J.: Stavební fyzika 10 – Akustika stavebních konstrukcí. ČVUT Praha, 1999

## Použitý software

- Program HLUK+, verze 10.15 profi pro výpočet hluku z dopravy a průmyslových zdrojů, uživatel 6019/ SONING Praha a.s.

- Program neprůzvučnost pro výpočet vzduchové a kročejové neprůzvučnosti verze 2005, doc. Dr. Ing. Z. Svoboda

- Microsoft Office, AutoCad LT 2010 CZ

# požadavky na hladiny hluku

## Zákon o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Hluk a vibrace

§ 30

(3)	Chráněným venkovním prostorem se rozumí nezastavěné pozemky, které jsou užívány k rekreaci, sportu, léčení a výuce, s výjimkou prostor určených pro zemědělské účely, lesů a venkovních pracovišť.

Chráněným venkovním prostorem staveb se rozumí prostor do 2 m okolo bytových domů, rodinných domů, staveb pro školní a předškolní výchovu a pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně obdobných staveb.

Chráněným vnitřním prostorem staveb se rozumí obytné a pobytové místnosti, s výjimkou místností ve stavbách pro individuální rekreaci a ve stavbách pro výrobu a skladování. Rekreace pro účely podle věty první zahrnuje i užívání pozemku na základě vlastnického, nájemního nebo podnájemního práva souvisejícího s vlastnictvím bytového nebo rodinného domu, nájmem nebo podnájmem bytu v nich.

## Dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

§ 12 Hygienické limity hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru

(1) Hodnoty hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku, se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin (LAeq,8h), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu (LAeq,1h). Pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, a dráhách a pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T stanoví pro celou denní (LAeq,16h) a celou noční dobu (LAeq,8h).

(3) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého provozu a vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T se rovná 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Pro vysoce impulsní hluk se přičte další korekce -12 dB. V případě hluku s tónovými složkami, s výjimkou hluku z dopravy na pozemních komunikacích a dráhách, a hluku s výrazně informačním charakterem se přičte další korekce -5 dB.

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 272/2011Sb.

Část A

| Způsob využití území | Korekce (dB) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1) | 2) | 3) | 4) |
| Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní | -5 | 0 | 5 | 15 |
| Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní | 0 | 0 | 5 | 15 |
| Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní prostor | 0 | 5 | 10 | 20 |

Poznámka – korekce uvedené v tabulce se nesčítají.

Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb připočítá další korekce –10 dB s výjimkou hluku z dopravy na železničních drahách, kde se použije korekce –5 dB.

| Korekce (dB) na denní / noční dobu: |  |
| --- | --- |
| den (6.00 - 22.00) | 0 |
| noc (22.00 – 6.00) | -10 |

Pravidla použití korekce uvedené v tabulce:

1) 	Použije se pro hluk z provozu stacionárních zdrojů, hluk z veřejné produkce hudby, dále pro hluk na účelových komunikacích a hluk ze železničních stanic zajišťujících vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů.

2) 	Použije se pro hluk z dopravy na silnicích III. třídy a místních komunikacích III. třídy a drahách.

3) 	Použije se pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II. třídy v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na drahách v ochranném pásmu dráhy.

4) 	Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích s výjimkou účelových komunikací a dráhách uvedených v bodu 2 a 3.

Uvažované nejvyšší přípustné hodnoty hluku v daném případě:

Souběh technických zařízení a sportovní utkání 		– den 		LAeq,8h = 50 dB

Hluk pouze ze sportovního utkání (informační charakter, případně tónová složka)		   							 – den 		LAeq,8h = 45 dB

Pozemní komunikace	 III. třídy				 – den		LAeq,16h = 55 dB

Poznámka: Konečné stanovení korekcí resp. nejvyšších přípustných hladin hluku je v kompetenci orgánu ochrany veřejného zdraví (OVZ)

# hluk vyzařováný pláštěm haly – sportovní využití

V této části studie je řešen hluk vznikající sportovní činností v prostoru halí, který proniká obvodovým pláštěm haly do okolí. Posouzení bylo provedeno na základě výpočtu trojrozměrného modelu haly s nejbližším okolím. Model byl vytvořen v programu hluk+.

Na Obr. 3-1 je zobrazen 3D model haly s nejbližším okolím a se stacionárními zdroji hluku (červené body) představující pronikání hluku obvodovým pláštěm haly. Hladiny hluku odpovídající jednotlivým zdrojům hluku byly stanoveny na základě předpokládané hladině hluku v hale a z akustických parametrů obvodových konstrukcí. Podrobné hodnoty výpočtu jednotlivých zdrojů hluku jsou uvedeny v odstavci 3.3 Popis posuzovaných konstrukcí a náhradní zdroje hluku. Detail situace s půdorysným umístěním zdrojů hluku na fasádě haly je zobrazen na Obr. 3-2.

Obr. 3-2: Zobrazení modelu haly pro míčové sporty s výpočetními body

Obr. 3-2: Detail zobrazení zdrojů hluku na fasádě

## Základní pojmy stavební akustiky

Vzduchová neprůzvučnost

R´w	vážená stavební neprůzvučnost (pro místnosti se společnou celou plochou stěny, příčky nebo stropu)

Rw	vážená laboratorní neprůzvučnost (pro vnitřní dveře a jiné výplně otvorů)

DnT,w	vážený normalizovaný rozdíl hladin (pro místnosti, které nemají společnou dělící konstrukci)

Pro splnění požadavků musí výsledné hodnoty vyhovovat nerovnostem:

R´w (výsledný)  ≥ R´w (požadovaný)

Posouzení vzduchové neprůzvučnosti

Při návrhu a posuzování konstrukcí lze vypočítané laboratorní hodnoty neprůzvučnosti stavebních konstrukcí Rw přibližně přepočítat na stavební váženou neprůzvučnost R´w podle vztahu:

R´w = Rw - k1.

| k1 | je korekce, závislá na vedlejších cestách šíření zvuku |
| --- | --- |
| k1= 2 dB | základní hodnota platná pro všechny dělící konstrukce v masivních zděných nebo montovaných panelových stavbách z klasických materiálů (cihly, beton) |
| k1= 2 až 5 dB | doporučené hodnoty pro těžké dělící konstrukce ve skeletových stavbách (např. vyzdívané konstrukce ve skeletu apod.) |
| k1= 4 až 8 dB | doporučené hodnoty pro lehké dělící konstrukce ve skeletových, ocelových nebo dřevěných stavbách (deskové dílce, sádrokartonové konstrukce, dřevěné stropy apod.) |

## Uvažované hladiny hluku v prostoru haly pro míčové sporty

Při posuzování hluku pronikajícího obvodovým pláštěm budovy (při sportovní činnosti v hale) bylo uvažováno se skladbou obvodových konstrukcí (jejich akustickými parametry) a s předpokládanou hladinou hluku v prostoru hrací plochy - LAeq,T = 85 dB. Při posuzování se předpokládal nejhorší možný stav, kdy předpokládaná hladina hluku na hrací ploše bude po celou denní dobu. Vypočtené hladiny akustického tlaku jsou uvedeny v Tab.3-1, průběh vypočtených izofon je zobrazen na Obr. 3-3.

## Popis posuzovaných konstrukcí a náhradní zdroje hluku

Střešní plášť:

Střešní konstrukce haly s akustickým podhledem - konstrukce ST.3:

- krytina z hliníkových profilovaných lamel - systém Kalzip Stucco 65/400 mm 0,9(1,0) mm

- tepelná izolace (skelná minerální vlna objemová hmotnost max 30 kg/m3) tl. 280 mm skomprimovaná na tl. 240 mm a vkládaná  mezi omega profily 	       240 mm

- pojistná hydroizolační a parotěsná vrstva  z asfaltového SBS pásu  podle /ČSN P73 0606/

- trapézový plech TR 92/275  	0,88 mm

- ocelové příhradové vazníky

- akustický podhled, kovový rošt

Vypočtená laboratorní vzduchová neprůzvučnost konstrukce Rw (C;Ctr) = 35 (-4;-11) dB.

Stavební vzduchová neprůzvučnost se započtením korekce k1 = 6dB R´w = 29 (dB).

Ve výpočetním modelu se jedná o zdroj hluku S1 - viz. Obr.-3-1, Obr.3-2.

Fasáda:

#### Sendvičový plášť na zděné konstrukci – konstrukce PP5	tl. 250 mm

- Obklad z ocelových profilovaných lamel, šířka lamel 400 / 207 mm, ocelový plech tl. 1,0 / 0,63 mm, s povrchovou úpravou PVDF, vnitřní strana ochranný lak 	1,0 / 0,63 mm

- větraná vzduchová mezera

- přídržná lišta (ocelový lakovaný plech 0,75 mm) + kotevní konzoly

- difusně otevřená kontaktní fólie pro pojistné hydroizolace skládaných fasád

- hydrofobizovaná minerální izolace	180 mm

- betonové zdivo	300 mm

Vypočtená laboratorní vzduchová neprůzvučnost konstrukce Rw (C;Ctr) = 69 (-4;-11) dB.

Stavební vzduchová neprůzvučnost se započtením korekce k1 = 5dB R´w = 64 (dB).

Ve výpočetním modelu se jedná o zdroj hluku F3 - viz. Obr.-3-1, Obr.3-2.

#### Sendvičový plášť mezi prefa sloupy  – konstrukce PP6	tl. 250 mm

- Obklad z ocelových profilovaných lamel, šířka lamel 207 mm, ocelový plech tl. 0,63 mm, s povrchovou úpravou PVDF, vnitřní strana ochranný lak 	0,63 mm

- větraná vzduchová mezera

- modulová lišta (ocelový lakovaný plech 1,0 mm)

- difusně otevřená kontaktní fólie pro pojistné hydroizolace skládaných fasád

- hydrofobizovaná minerální izolace předsazená před kazety	40 mm

- hydrofobizovaná minerální izolace vložená do C kazet	150 mm

- C-kazety 145/600 mm 	0,88 (1,0) mm

- ocelové paždíky, betonové sloupy

Udávaná katalogová neprůzvučnost konstrukce (katalog Rockwool) je Rw = 41 dB (laboratorní neprůzvučnost).

Stavební vzduchová neprůzvučnost se započtením korekce k1 = 6 dB je R´w = 35 (dB).

Ve výpočetním modelu se jedná o zdroj hluku F2 - viz. Obr.-3-1, Obr.3-2.

Zdroje hluku F4 a F5 odpovídají poloze vstupních dveří. Při výpočtu byla uvažována  vzduchová neprůzvučnost prosklených vstupních dveří min. Rw = 20 dB.

Obr. 3-3: Vypočtené izofony ve výšce 4m nad terénem

Tab. 3-1 Vypočtené hladiny aku. tlaku pro hluk vyzařovaný z obvodových konstrukcí haly

| výpočetní bod č. | výška bodu nad terénem (m) | Souřadnice | Vypočtená ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq,T (dB) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,5 | -142.3; -126.7 | 28,8 |
| 1 | 10,5 | -142.3; -126.7 | 30,7 |
| 2 | 1,5 | -143.5; -122.0 | 29,3 |
| 2 | 10,5 | -143.5; -122.0 | 31,0 |
| 3 | 1,5 | -150.8; -85.9 | 29,4 |
| 3 | 7,5 | -150.8; -85.9 | 30,5 |
| 4 | 1,5 | -126.2; -72.9 | 31,3 |
| 4 | 7,5 | -126.2; -72.9 | 31,9 |
| 5 | 1,5 | -124.0; -65.9 | 31,3 |
| 5 | 7,5 | -124.0; -65.9 | 31,9 |
| 6 | 2 | 98.3; 22.2 | 27,9 |

Z uvedených hodnot je patrné, že hygienický limit pro denní dobu (LAeq,8h = 45 dB) je všech výpočetních bodech splněn.

# hluk ze stacionárních zdrojů hluku

V této části studie je řešen hluk vznikající ze stacionárních zdrojů hluku nacházejících se v posuzované hale. Posouzení bylo provedeno na základě výpočtu trojrozměrného modelu haly s nejbližším okolím. Model byl vytvořen v programu hluk+.

Na Obr. 4-1 je zobrazen 3D model haly s nejbližším okolím a  se stacionárními zdroji hluku (červené body) nacházející se na objektu haly. Hladiny hluku odpovídající jednotlivým zdrojů hluku jsou uvedeny v Tab. 4-1.  Detail situace s půdorysným umístěním zdrojů hluku je zobrazen na Obr. 4-2.

Obr. 4-3: Zobrazení modelu haly pro míčové sporty s výpočetními body

Obr. 4-2: Detail zobrazení stacionárních zdrojů hluku

Tab. 4-1 Uvažované stacionární zdroje hluku

| Číslo náhradního zdroje – hluková studie | Vyzařování hluku | Zdroj | Hladina akustického výkonu [dB] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fasáda - sání | Zdroj chladu | 75.0 |
| 2 | Fasáda - výdech | Diesel agregát | 100.0 |
| 3 | Fasáda - Sání |  | 100.0 |
| 4 | Dveře |  | 70.0 |
| 5 | Střecha - sání | Větrání hrací plochy 01.02 AHU | 53.0 |
| 6 | Střecha - výdech |  | 62.0 |
| 7 | Střecha - sání | Větrání hrací plochy 01.01 AHU | 53.0 |
| 8 | Střecha - výdech |  | 62.0 |
| 9 | Střecha - sání | Větrání strojovny chlazení a VZT | 61.0 |
| 10 | Střecha - sání | Větrání posilovny | 47.0 |
| 11 | Střecha - výdech |  | 55.0 |
| 12 | Střecha - výdech | Větrání strojovny chlazení a VZT | 78.0 |
| 13 | Střecha - výdech | Větrání bufetu 03.01 AHU | 60.0 |
| 14 | Střecha - sání |  | 48.0 |
| 15 | Střecha - výdech | Větrání šaten 02.01 AHU | 60.0 |
| 16 | Střecha - sání |  | 53.0 |

U diesel agregátu se předpokládá nejhorší možný stav, tj. zařízení je určeno pro výpadek elektrického proudu.

S použitím výše uvedených údajů byl v programu Hluk+, proveden výpočet ekvivalentních hladin akustického tlaku ve všech výpočetních bodech nacházejících se v chráněném venkovním prostoru staveb - 2m před fasádou chráněných objektů. Výpočet byl proveden pro denní dobu odpovídající době provozu haly pro míčové sporty.  Vypočtené hodnoty jsou uvedeny v Tab. 4-2., průběh izofon je zobrazen na Obr. 4-3.

Tab. 4-2 Vypočtené hladiny akustického tlaku ze stacionárních zdrojů hluku

Z uvedených hodnot je patrné, že hygienický limit pro denní dobu (LAeq,8h = 50 dB) je všech výpočetních bodech splněn.

Obr. 4-3: Vypočtené izofony ve výšce 4m nad terénem

# hluk ze stacionárních zdrojů hluku a hluk vyzařovaný pláštěm haly

V této části studie je řešen hluk vznikající ze stacionárních zdrojů hluku a hluk vyzařovaný z obvodových konstrukcí haly do okolí. Posouzení bylo provedeno na základě výpočtu v trojrozměrném modelu haly s nejbližším okolím. Model byl vytvořen v programu hluk+.

S použitím zdrojů hluku uvedených v kapitolách 3 a 4 byl proveden výpočet ekvivalentních hladin akustického tlaku ve všech výpočetních bodech nacházejících se v chráněném venkovním prostoru staveb - 2m před fasádou chráněných objektů. Výpočet byl proveden pro denní dobu odpovídající době provozu haly pro míčové sporty.  Vypočtené hodnoty jsou uvedeny v tab. 5-1., průběh izofon je zobrazen na Obr. 5-1.

Tab. 5-1 Vypočtené hladiny akustického tlaku ze stacionárních zdrojů hluku a hluk vyzařovaný pláštem haly

Z uvedených hodnot je patrné, že hygienický limit pro denní dobu (LAeq,8h = 50 dB) je všech výpočetních bodech splněn.

Obr. 5-1: Vypočtené izofony ve výšce 4m nad terénem

# hluk z dopravy

Dle sdělení objednavatele studie se předpokládá s provozem haly 118 parkovacích míst. Při uvažované dvojnásobné výměně automobilů na parkovišti je na komunikaci spojující parkoviště s komunikací Západní průjezdnost 472 osobních automobilů. Vypočtené hodnoty jsou uvedeny v tab. 6-1., průběh izofon je zobrazen na Obr. 6-1. Průjezdnost na komunikaci Západní je 9238 osobních vozidel/24h. Na této komunikaci je navýšení dopravy z provozu haly na míčové sporty nehodnotitelné.

## Tab. 6-1 Vypočítané hladiny hluku z dopravy

Z uvedených hodnot je patrné, že hygienický limit pro denní dobu (LAeq,16h = 55 dB) je všech výpočetních bodech splněn.

Obr. 6-1: Vypočtené izofony ve výšce 4m nad terénem

# Závěr

Studie obsahuje vliv provozu plánované haly pro míčové sporty v Karlových Varech na chráněné venkovní prostory staveb nacházející se v blízkosti haly. Výsledná hladina hluku (hluk vyzařovaný z pláště haly a hluk ze stacionárních zdrojů) nepřekračuje v jednotlivých výpočetních bodech požadovaný hygienický limit hluku platný pro denní dobu (06-22h).

Při výpočtu hluku z dopravy, při uvažované dvojnásobné výměně, je ve všech výpočetních bodech splněn požadovaný hygienický limit pro denní dobu.

Upozornění:

Výsledky uvedené v tomto protokolu se vztahují pouze na hodnocené prostředí a tomu příslušející podmínky.

Protokol může být reprodukován pouze jako celek se souhlasem firmy SONING Praha a.s.

V Praze dne 26.9.2013

Bc. Tomáš Mayerhofer

SONING Praha, a.s.