Obsah:

1.1.1	Technická zpráva - stavební	3

a)	Účel objektu	3

b)	Architektonické, funkční a dispoziční řešení	3

c)	Technické a konstrukční řešení objektu	3

1.1.2	Technická zpráva - stavební	10

## Technická zpráva - stavební

## Účel objektu

Objekt je jedním z pěti pavilónů v areálu ZŠ ve Staré Roli v Karlových Varech. Projektová dokumentace se zabývá návrhem zateplení obvodového pláště, střešního pláště a souvisejících oprav na fasádě objektu.

- Architektonické, funkční a dispoziční řešení

Stávající stav:

Objekt vstupní haly je jednopodlažní, nepodsklepený s pultovou střechou. Hlavní vstup je v západním průčelí. Z haly je přístup do čtyř sousedních objektů.

Celý objekt je postaven dle projektu z roku 1965 jako ocelový skelet doplněný zděným plástěm a sklobetonovými stěnami. Tloušťka obvodových zděných stěn je 375mm, stěn sklobetonových 180mm. Povrch pláště je omítnut, sokl je opatřen obkladem z kabřincových pásků.

Střecha je jednoplášťová, nevětraná. Konstrukci střechy tvoří ocelové nosníky a střešní železobetonové panely uložené ve spádu, krytina je z  několik vrstev asfaltových pásů.

Stav obvodového i střešního pláště je nevyhovující současným tepelně technickým požadavkům. Hlavním poškozením na fasádě je vzlínání vlhkosti v místech styku s terénem, zatékaní u svodů a okapů. Na střeše došlo k poškození říms u okapů a k degradaci klempířských prvků a detailů z asfaltových pásů. Krytina vykazuje zvlnění cca na 75% plochy.

Navrhované řešení:

Fasáda bude zateplena kompletním certifikovaným systémem s tl. izolantu 120mm (hlavní plochy) a 100mm (sokl). Do střešního pláště nebyla provedena sonda, ale dle původní dokumentace je stávající tl. tepelné izolace nedostatečná. Nová střecha bude navržena jako jednoplášťová nevětraná se zateplením v tl. 160mm, se zamezením vzniku plísní a s aktivní bilancí kondenzace vodních par.

- Technické a konstrukční řešení objektu

Příprava, demontáží:

- demontáž hromosvodu

- demontáž slaboproudých kabelů včetně lišt jdoucích po fasádě

- demontáž svítidel nad vstupy

- demontáž klempířských prvků střechy i fasád (okapy, svody, parapety, oplech. atik)

- mechanické očistění stávající fasády od prachu tlakovým vzduchem

- všechny fasádní plochy budou důkladně prohlédnuty, uvolněné a odpadající části budou mechanicky odstraněny (předpoklad 25% plochy)

- odstranění části zábradlí u vjezdu do garáže ve východní fasádě

- demontáž stávajícího okapového chodníčku

Zateplení střechy:

- stávající krytina ponechána jako pojistná izolace, nový střešní plášť navržen jako nevětraný

- ponechána původní skladba

- stávající vrstvy asfaltových pásů očistit, vyspravit (proříznutí vln, vyspravení přířezy asfaltových pásů popř. horkým asfaltem)

- střecha zateplena deskami z pěnového samozhášivého stabilizovaného polystyrénu, s napětím v tlaku při 10%  deformaci > 100 kPa (lepeno k parozábraně) tl. 160mm, parozábrana z asfaltového SBS modifikovaného pásu se skleněnými vlákny s nosnou vložkou z Al fólie (celoplošně přilepeno)

- veškeré nové dřevěné prvky dle detailů opatřeny nátěrem proti dřevokazným činitelům (např. Bochemit QB).

- střešní krytina z fólie z mPVC s klasifikací broof(t3) s polyesterovou výztužnou vložkou (kotveno) na  separační netkané textilií ze skleněných vláken, krytina vytažena na stěny min. 250mm, součástí jsou zakládací lišty, nárožní a koutové lišty, dilatační lišty mezi jednotlivými pavilóny, úchytné a kotvící prvky atd.

- zednické vyspravení  říms (očištění uvolněných částí, vyspravení, omítka dle zateplovacího systému)

- osazení klempířských prvků

- obnovení hromosvodu

Zateplení fasád:

- zednicky vyspraveny opadané a otlučené části fasád (předpoklad 25% plochy)

- zateplení kompletním certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem s různou tloušťkou izolantu, izolant s fasádního polystyrénu EPS 70F, součástí jsou zakládací lišty, nárožní a koutové lišty, dilatační lišty u oken a v ukončení u jednotlivých pavilónů, lišty s okapnicí pro nadpraží, úchytné a kotvící prvky atd.

- nad vstupem do objektu ze západní strany římsa opatřena certifikovaným zateplovací systémem s minerální tepelnou izolací k vytvoření protipožárního pásů s ohledem na požární předpisy

- ve fasádě nad podestami venkovních schodišť a na soklu do výšky 300mm nad terén navržen izolant z extrudovaného polystyrénu, povrch upraven pro nanesení omítky

- zateplení ostění oken a dveří přizpůsobit tloušťce rámu, tloušťka izolantu  cca 40mm

- není-li určeno jinak přímo v technologickém předpisu systému, je nutné kotvit min. 6 hmoždinek /m2 v ploše, talíře hmoždinek zakrýt izolačními zátkami

- povrch fasád opatřen probarvenou škrábanou omítkou struktury 2 a 3mm (viz.výkres barevné řešení fasád )

- veškeré svislé rohy vyztuženy, veškeré vodorovné rohy opatřeny rohovým profilem

- všechny styky zateplení s rámy oken ukončeny okenními lištami.

- dilatační spoje tmeleny vhodným systémovým trvale pružným venkovním tmelem určeným ke spojování porézních i neporézních materiálů, odolným UV záření a povětrnostním vlivům s možností přetírání fasádními barvami

- barevné řešení dle výkresové dokumentace

- všechny prvky osazené na fasádě budou po provedení zateplení namontovány zpět,  pro opětovnou montáž použity speciální kotvy Fischer Thermax (viz. příloha)

- osazení klempířských parapetů

- nové svody hromosvodů vedeny na omítce

- přeložení stávajících instalací na líc fasády (např. zvonková tabla, domovní telefon, osvětlovací tělesa atd.)

- v místech styku s rostlým terénem proveden nový okapový chodník z betonových dlaždic s vymývaným povrchem (500x500x50) kladených do pískového lože tl. 150mm (spádováno 2% od objektu)

Dilatace:

- meziobjektová dilatace ve stěnách řešena dle detailů výrobce certifikovaného kontaktního zateplovacího systému

- meziobjektová dilatace ve střeše řešena dle detailů výrobce střešní krytiny

Izolace:

tepelné

  - fasáda zateplena fasádním polystyrénem EPS 70F jako součást certifikovaného kontaktního zateplovacího systému s tloušťkou izolantu 120mm (hlavní plochy), 100mm (sokl)

  - ostění a nadpraží oken izolována 40mm fasádního polystyrénu

  - sokl do úrovně 300mm nad terén se zatažení pod terén cca 200mm a v místě napojení soklu na vodorovné konstrukce ( podesta venkovního schodiště, zpevněná plocha) zatepleno deskami z extrudovaného polystyrénu, nadzemní část upravena pro nanesení omítky

  - na plochách s požárním rizikem navrženy minerální fasádní desky s podélnými vlákny

  - na střeše použit střešní polystyren EPS 100S tl. 160mm

hydroizolace

  - na střeše krytina z hydroizolační folie mPVC tl.1,5mm s klasifikací broof(t3) s polyesterovou výztužnou vložkou s klasifikací broof(t3)

Klempířské konstrukce:

- na klempířské konstrukce ve fasádě použit ocelový poplastovaný plech tl. 0,6mm včetně bočních krytek určených k zapuštění do zateplovacího systému ostění

- navrženo použití parapetního připojovacího profilu, v případě použití příponek hranu vyztužit rohovou lištou a dotmelit

- na klempířské konstrukce na střeše použit ocelový poplastovaný plech tl. 0,6mm, kotvení na zakládací plechy (resp. příponky), způsob spojování dvojitá drážka, kouty a rohy tvořeny přeložením plechů proti směru stékající vody

- spoje dotmeleny těsnící páskou příp. tmelem doporučeným výrobcem.

Zámečnické konstrukce:

- zkrácení zábradlí u vjezdu do garáže

- všechny zámečnické konstrukce budou opatřeny nátěrovým systémem do prostředí C3 s vysokou životností min. 20 let

Ostatní práce:

- zateplení stropu garáže deskami s minerální izolací tl.100mm v ploše cca 33,5m2

Součást provádění:

- odstraněný materiál odvezen na k tomu účelu zřízené skládky

- stavba a demontáž lešení

- zábor veřejného pozemku

- všechny práce provedeny dle platných norem a technologických postupů výrobců

- dodržení bezpečnostních a hygienických opatření (prašnost, hluk)

- úklid stavby a uvedení okolí do původního stavu

Poznámky k technické zprávě

Tato projektová dokumentace je svým obsahem a rozsahem určena pro realizaci stavby. Neobsahuje výrobní dokumentaci zhotovitele stavby. Zhotovitel stavby bude při vlastní realizaci respektovat platnou legislativu ČR, platné ČSN eventuelně EN, obecně platné technické a řemeslné zásady  a dále podmínky použití a postupy, které vyžadují jednotliví výrobci materiálů a zařízení. Při zjištění rozporů konzultuje se zpracovatelem projektové dokumentace další postup prací. .

Zhotovitel stavby použije pro stavbu pouze takové materiály a zařízení, které prokazatelně  splňují  požadavky stanovené projektem a obecně platnou legislativou (ve smyslu zákona 22/97 Sb. v platném znění včetně vyhlášek souvisejících). U výrobků, které jsou v projektu uvedeny pod konkrétními výrobními nebo prodejními názvy, ověří zhotovitel stavby při nákupu těchto zařízení a materiálů, že jejich vlastnosti jsou v souladu s vlastnostmi stanovenými projektem, a to i v případě, že je v projektu doložena konkrétní nabídka výrobce či prodejce.

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci stávající stavby, (stávajícího technologického zařízení), jehož některé části byly při zpracování projektové dokumentace nepřístupné, ověří zhotovitel stavby po odkrytí takových konstrukcí soulad s projektovou dokumentací. Pokud zjistí odchylky, konzultuje se zpracovatelem dokumentace další postup.

POZN.1:

- veškeré systémové konstrukce a skladby nutno provádět v souladu s technickými a technologickými předpisy jednotlivých výrobců

POZN.2:

- veškeré styky na přechodech různých materiálů nutno vyztužit v souladu s technickými a technologickými předpisy jednotlivých výrobců

POZN.3:

- veškeré klempířské konstrukce jsou v projektu uvažovány a je třeba provádět včetně všech pomocných latí a kotevních prvků

POZN.4:

- rozměry veškerých prvků osazovaných do otvorů v konstrukcích, veškerých zámečnických prvků navazujících na nosné a stavební konstrukce ( okna, dveře, prosklené stěny, zábradlí, ocelové rámy apod. ) nutno před zahájením výroby ověřit se skutečnými rozměry otvorů a konstrukcí přímo na stavbě

POZN.5:

Všechny výše navržené konkrétní materiály jsou minimálním standardem pro jejich možnou záměnu.

Seznam norem

- ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí – hodnocení existujících konstrukcí

- ČSN 73 0035 – Zatížení stavebních konstrukcí

- ČSN 73 0037 – Zemní tlak na stavební konstrukce

- ČSN 73 1000 – Zakládání stavebních objektů – Základní ustanovení pro navrhování

- ČSN 73 1001 – Základová půda pod plošnými základy

- ČSN 73 1101 – Navrhování zděných konstrukcí (platí do1.3.2010 – nahrazeno ČSN EN 1996-1-1)

- ČSN 73 1201 – Navrhování betonových konstrukcí

- ČSN 73 1401 – Navrhování ocelových konstrukcí

- ČSN 73 1702 – Navrhování, výpočet a posuzování dřevěných stavebních konstrukcí – Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

- ČSN 73 1901 – Navrhování střech – Základní ustanovení

- ČSN 0540-2 - Tepelná ochrana budov – Požadavky

- ČSN 73 4301 – Obytné budovy

- ČSN 73 0532 – Akustika – ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti výrobků.

- ČSN 73 5305 – Administrativní budovy a prostory

- ČSN 73 2901 – Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS)

- ČSN 73 3610 – Navrhování klempířských konstrukcí

- Třídy ohrožení dřeva Norma ČSN EN 335-1

- ČSN EN 1504 – Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí

- ČSN EN ISO 12944-5 – Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy

Speciální kotva Fischer Thermax

## Technická zpráva – stavební

Základní údaje:

Oprava jímacího vedení po provedení zateplení fasád a zateplení střechy na budovách  ZŠ Truhlářská, Karlovy Vary, Truhlářská 681/19, 360 17 Karlovy Vary.

Rozsah projektu:

Předmětem projektu  je demontáž stávajících svodů a po provedení zateplení osazení nových svodů do původní trasy na nově připravené podpěry vedení.

Demontáž stávající jímací soustavy na střeše a instalace nové jímací soustavy v původním rozsahu – doplnit pospojení s nově instalovanými kovovýni prvky (zábradlí)

Nejedná se o rekonstrukci, ale o opravu. Proto se neprovádí výpočet  rizik.

Výchozí podklady:

Vyjádření správců jednotlivých sítí

Stavební podklady

VSTUPNÍ HALA

Před zahájením zateplovacích prací bude hromosvod v plném rozsahu demontován.

Při provádění zateplení budou osazeny podpěry pro jednotlivé svody. Podpěry jsou šroubovány do hmoždinek.

Po dokončení zateplení fasád budou instalovány na připravené podpěry svody pro jímací vedení, osazeny ochranné trubky a zkušební svorky.

Na střechu bude instalována nová jímací soustava ve stejném rozsahu jako před demontáží.

Uvedení do provozu

Před uvedením do provozu bude na el.zařízení provedena výchozí revize. Za provedení výchozí revize odpovídá investor.

b) kovové součásti střešní konstrukce (nosník, vzájemně spojené armování atd.) pod nekovovou krytinou, pokud tyto součástí střešní konstrukce nepatří k chráněnému objektu;

c) kovové díly jako jsou ozdoby, zábradlí, rýny, potrubí, krytí parapetů atd., jejichž průřez není menší než  průřez stanovený dle norem pro jímací soustavu;

d) kovová potrubí a nádrže na střeše, pokud jsou vyrobena z materiálů, jejíchž tloušťka a průřez odpovídá tabulce 6;

e) kovová potrubí a nádrže, která obsahují lehce hořlavé nebo výbušné látky, pokud jsou vyrobeny z materiálů, jejíchž tloušťka a průřez není menší než hodnota t uvedená v tabulce 3 a zvýšení teploty  na vnitřní straně v místě úderu nezpůsobí žádné nebezpečí (přesnější informace viz příloha E).

Nebudou-li splněny podmínky pro tloušťku, musí být potrubí a nádrže zahrnuty v rámci chráněného objektu.

Potrubí s lehce hořlavými nebo výbušnými látkami nesmí být považováno za náhodný jímač, není-li těsnění přírub kovové nebo nejsou-li příruby jinak vodivě spojeny.

POZNÁMKA Tenká vrstva ochranné barvy nebo 1 mm asfaltu nebo 0,5 mm PVC se nepovažuje za izolaci. Přesnější informace jsou obsaženy v příloze E.

Elektrické zařízení, které může být při úderu blesku zničeno bude namontováno v dostatečná vzdálenosti od vodivých částí ( dle výpočtu 0,56 m). přívody do rozvaděčů budou osazeny přepěťovými ochranami, tak aby nemohlo dojít v důsledku naindukovaného napětí ke zničení rozvaděče. Pohon šneku ležatého fermentoru bude osazen  bleskojistkou DEHNblock DB 3 255H

Kovové části umístěné na střeše, které nejsou součástí jímací soustavy a jsou chráněny pomocí ochranného prostoru ( valivá koule o poloměru 30m) budou pospojeny na HOP (hlavní ochranou přípojnici). Místa kde nebylo možno dodržet dostatečnou vzdálenost jsou řešeny pomocí HVI vodičů    . Prostory kde je použity vodič HVI kvůli dodržení bezpečné vzdálenosti jako jímač jsou chráněny ochranným úhlem valivé koule Pro LPS II je poloměr 30 m (vyhoví i pro poloměr valivé koule 20 m)

Závěr

Provedení montážních prací a použitý materiál musí odpovídat platným ČSN, zejména

ČSN 33 2000-1 ed.2	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1:

Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

ČSN 33 2000-4-41 ed.2	Elektrická zařízení Část4: Bezpečnost			 			Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-5-523 ed.2	Elektrické instalace budov Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení Oddíl 523: Dovolené proudy v elektrických rozvodech

ČSN 33 2000-5-51 ed.3 	Elektrická zařízení Část5: Výběr a stavba elektrických zařízení 			Kapitola 51: Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-5-54 ed.2	Elektrická zařízení Část5: Výběr a stavba elektrických zařízení 			Kapitola 54: Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN 33 2000-6 	Elektrická zařízení Část 6: Revize							Kapitola 41: Výchozí revize

ČSN 33 2180 		Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů

ČSN 33 3060 		Ochrana elektrických zařízení před přepětím

ČSN 33 3320 		Elektrické přípojky

ČSN EN 62305-1,2,3,4	Předpisy pro ochranu před bleskem

ČSN EN 60439-1 ed.2	Rozváděče nn Část 1: typově zkoušené a částečně typově zkoušené rozvaděče

Před uvedením do provozu musí dodavatel montážních prací elektroinstalace provést výchozí revizi  a provozovateli předat výchozí revizní zprávu.

Datum: 06/2012					Zpracoval: Ing. Miloslav Buřič