TECHNICKÁ ZPRÁVA

k venkovnímu osvětlení areálu víceúčelového venkovního bazénu Karlovy Vary-Tuhnice.

Všeobecně

Nový objekt  obsahuje provozní osvětlení pěších komunikací, chodníků, nástupních prostorů a příjezdu  pro osobní auta. Sloužit bude hlavně při ranních a večerních úklidech a dále pro bezpečnostní účely.

Technický popis

Celý systém provozního osvětlení bude proveden ve stožárovém provedení. Typy materiálů budou v provedení dle požadavků správce.

Umístění stožárů bude nové a provedení bude dle koordinační situace s ohledem na další podzemní sítě.

Pro areál je již osazen napojovací bod v rozvaděči RH-hlavní budově vnitřního bazénu-suterén, 1PP, ze kterého bude vytažena napájecí větev VO. Ovládání je fotobuňkou nebo časovým spínačem, resp.ručně dle uživatele, což je již realizováno pro zadní zásobovací příjezd.

Osazeny budou osvětlovací body č.1 až č.4 dle situace.                                                                                                          Provozní soustava : 3 + PEN, 50 Hz, 400/230V TN-S

Ochrana proti nebezp. dotyku : základní-automatické odpojení od zdroje, zvýšená pospojením

Uzemnění každého stožáru na vedení FeZn 10 v trase kabelu, vždy dva vedle sebe propojeny. Je možné i propojení na uzemnění bazénu-samostatná PD.

Navržený materiál: typy konstrukčních prvků budou určeny při přípravě stavby podle požadavků správce. Stožáry S5,bezpaticový-žárový zinek, svítidlo Helux 1x50 W  SHC.

Požadavek světelně technické jakosti VO:

stanovuje se dle ČSN EN 13 201-2,3,4 a "Technických podmínek správce osvětlení areálu“

stupeň osvětlenosti IV

stožáry - výška 5m dle dohody s architektem a správcem areálu

intenzita osvětlení – 4lx

rovnoměrnost - celková 1:5, podélná 1:4

Umístění stožárů je dáno situací a koordinací s ostatními podzemními sítěmi. Napojení bude z hlavní rozvodny RH. Rozvody budou uloženy v celé délce pevně nebo v terénu. Kabeláž jde smyčkově přes stožárové svorkovnice. Uložení a krytí kabelů bude dle ČSN 736005. Provedeno bude pískové lože a kabeláž bude kryta PE chráničkou Kabuflex dn110. Podchody pěších komunikací (brodítko,terasa) a křížení sítí budou chráněny trubkou PE s obetonováním.

Rozteče stožárů vyhovují novým úpravám komunikací a  chodníků. Max. rozteč je 22m, což vyhovuje požadované intenzitě a rovnoměrnosti osvětlení. Napojení bude novým zemním kabelem CYKY 3Cx4 v celé délce uloženým v Kopex chráničce. Stožáry budou opatřeny protikorozní ochranou. Uložení, krytí a souběhy kabelů budou dle ČSN 736005. Ochranné nátěry stožárů budou dle ČSN EN ISO 12 944-1.5, vrchní barva dle architekta areálu.

Závěr

Před realizací je třeba dohodnout technické podmínky dle zvyklostí správce. Veškeré montážní práce musí být dle vyhlášky 48/52 s ohledem na požadavky bezpečnosti práce. Na zařízení bude provedena výchozí revize a vyhotoveny podklady pro předání správci, tj. hlavně geodetické zaměření a schéma zapojení skutečného stavu.

Karlovy Vary, 05/2014 				Vypracoval: ing. Milan Kraus