TECHNICKÁ ZPRÁVA

Akce :                                  	Akce :			Karlovy Vary – VENKOVNÍ BAZÉN

SO-01 víceúčelový bazén

Druh dokumentace :	Dokumentace pro provedení stavby

Část :			 Měření a regulace

Generální projektant:  BFB studio s.r.o.

Komunardů3,  Praha 7

IČO: 60194294,  DIČ: 009-60194294

Projektant části:	S I L  spol. s r.o.

U Besedy 8

460 01 Liberec 3

IČO: 47309512,  DIČ: CZ47309512

Registrace v OR C3594

Zakázkové číslo :	1/4/14

Datum :		30.04. 2014

Obsah:

1)	výpis použitých norem - normových hodnot a předpisů	1

2)	výchozí podklady, zadání	2

3)	Rozsah projektovaného zařízení	2

4)	popis navrženého řešení dle strojní části	3

Vytápění – nový výměník ohřevu bazénové vody	3

Elektro – silnoproud – požadavky na připojení	3

5)	Seznam regulovaných okruhů	3

6)	Popis regulovaných okruhů	3

7)	Obecná ustanovení	4

ENERGETICKÁ SÍŤ	4

KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY	4

REVIZE	5

8)	BOZ, PROVOZ, OBSLUHA	5

1)	Provádění stavebně montážních prací	5

2)	Kvalifikace montážních pracovníků a pracovníků údržby	5

# výpis použitých norem - normových hodnot a předpisů

| Označení technické normy | Název technické normy |
| --- | --- |
| ČSN 33 20 00 - 3 | Stanovení základních charakteristik |
| ČSN 33 20 00 - 4 - 41 | Ochrana před úrazem elektrickým proudem |
| ČSN 33 20 00 - 4 - 473 | Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti opatření proti nadproudům |
| ČSN 33 20 00 - 4 - 43 | Ochrana proti nadproudům |
| ČSN 33 20 00 - 5 - 523 | Výběr a stavba elektrických zařízení, výběr soustav a stavba Vedení, dovolené proudy |
| ČSN 34 10 50 | Ukládání elektrických silových vedení |
| ČSN 35 71 07 | Rozváděče do 1000V |

# výchozí podklady, zadání

Projekt měření a regulace (MaR) pro  provedení stavby řeší rozšíření regulačních a zabezpečovací okruhy pro ohřev bazénové vody venkovního  bazénu v objektu „Bazénu,  Karlovy Vary“ s návazností na dodávku tepla z kogenerační jednotky ve stávající „Aréně KV“. Rozšířený systém regulace je propojen – přes ethernet – do stávajícího velína v Aréně KV.

Soubor MaR obsahuje tyto části:

- regulaci na výměníku pro ohřev bazénové vody, řízení čerpadel

- stavová hlášení z rozvaděče elektro pro bazénovou technologii

- rozšíření odpočet z kalorimetru ohřevu

- rozšíření stávajícího nadřazeného systému

Protože se jedná o rozšíření stávající regulace jsou ve výkazu uvedeny konkrétní přístroje integrované do stávající řídící podstanice.

Z důvodu zachování návazností na programové rozšíření doporučuji realizaci Panem Hánou, který realizoval stávající MaR v Krytém bazénu  tel. 602238882

Podklady

- projekt strojní části vytápění

- projekt části elketro pro bazénovou technologii

- koordinace s projektanty ostatních profesí, elektro, UT

- související normy a právní předpisy

- zachování návaznosti na stávající regulační systém „Arény KV“ s propojením do stávající vizualizace

Všechny protipožární ucpávky pro MaR zajistí stavba.

Návaznosti na  profese  UT:

Návaznosti na UT :

-regulační armatury se servopohonem pro řízení 0-10V a napájení 24V AC jsou

v dodávce strojní části

- zapojení pro čerpadla upřesnit dle skutečně dodaných typů (v MaR podle podkladu ÚT)

# Rozsah projektovaného zařízení

Projekt měření a regulace řeší dodávku a montáž následujících komponentů :

- Integrace do stávajícího řídícího systému (podstanice)

- periferie (čidla, akční členy, dvoustavové regulátory,…)

- rozvaděč MaR

- kabeláž MaR

- návaznost na stávající vizualizaci přes ethernet

Základní funkce měření a regulace

- návaznost na potřeby regulace spotřeby při provozu  zdroje tepla

- řízení a zabezpečení provozu ohřevu bazénové vody.

- volba různých provozních režimů pro den a noc

# popis navrženého řešení dle strojní části

# Vytápění – nový výměník ohřevu bazénové vody

Zdrojem tepla bude stávající kotelna  a kogenerace ve vedlejším objektu. Topná voda je přivedena ke stávajícím výměníkům krytého bazénu – nově je pak odbočka na rozvodu. U výměníku pak je nový směšovaný okruh s trojcestným ventilem a servopophonem s havarijní funkcí- (směšovaný okruh včetně serva je v dodávce vytápění).

# Elektro – silnoproud – požadavky na připojení

Napájení nového  rozvaděče regulace je plánováno ze stávající regulace z RA- je počítáno i s napájením  pro 230V AC, 16A.

Silové připojení elektromotorů čerpadel cirkulace je dle elektro pro úpravny. V regulaci je rezerva vývodu pro ovládání z MaR ( dle dodavatele bazénové technologie je – ovládání z regulace nežádoucí. Prý postačí hlášení o chodu čerpadla. Podmínkou pro zapnutí „zrychlovacího čerpadla“ ohřevu je zpětná signalizace o průtoku z chodu čerpadla cirkulace. Směrování svorek je dle podkladu z elektro, pro ovládání a zpětná hlášení z atrakcí nutno upřesnit – domluvena rezerva pro 5x atrakce.

# Seznam regulovaných okruhů

03 –OVLÁDÁNÍ VENTILŮ

05 – OVLÁDÁBÍ ATRAKCÍ

11 – TI,TC-MĚŘENÍ TEPLOT

14 – STAVOVÁ HLÁŠENÍ

15 – OVLÁDÁNÍ ČERPADEL

– ROZVADĚČ RA-3

COP – CENTRÁLNÍ OPERÁTORSKÉ PRACOVIŠTĚ - VELÍN

# Popis regulovaných okruhů

04 - Na výstupu topné vody směšovaného okruhu je teplotní čidlo připojené   na   analogový    vstup   regulátoru. Regulátor   pak vyhodnocuje odchylku od žádané hodnoty  a provádí akční zásah na regulačním elektroventilu.

Žádaná teplota bazénové vody je stanovena strojní částí, na výstupu za ohřívačem nesmí přesáhnou 42 oC – pak se automaticky uzavře ventil přívodu topné vody (je ochrana proti přehřátí).

05 – V okruhu je nakreslen  vývod pro ovládání pěti atrakcí s návazností na zapojení v elektro-nutno upřesnit.

11 - Snímači teploty  jsou měřeny skutečné hodnoty teplot - setřídění dle tabulky vstupů a výstupů řídícího systému. Snímače dle řídícího systému – projekt počítá s Ni 1000.

Naprogramování regulátoru vyhodnocuje odchylku od žádané hodnoty a automaticky provádí zásah na akčním čelenu - např. pootevře regulační ventil.

13 – Snímače tlaku jsou připojeny na analogové vstupy, měřené hodnoty tlak přívod, zpátečka priméru. Programově pak nastaveny mezní hodnoty odchylky od provozního stavu.

14 – Na binární vstupy mikroprocesoru je připojen termostat pro dálkovou signalizaci překročení povolené teploty na výstupu bazénové vody - překročení nad cca 42 0C – upřesnit kompexní zkouškou.

15 – Programovatelným DO výstupem budou ovládána oběhová čerpadla pro ohřev bazénové vody. Zrychlovací čerpadlo je silově zapojeno v elektro (podmínkou pro zapnutí je signalizace průtoku od čerpadel cirkulace). Společně pak se zapíná i čerpadlo směšovaného okruhu před PPO ohřívačem.

18 – Hlášení z technologie úpravny bazénové vody respektuje návaznosti na elektro - setřídění dle tabulky datových bodů.

03- Rozvaděč RA-3, přístroje jsou navrženy do nástěnné  skříňky o rozměrech – cca 500x600x400 dle schémat zapojení.  Na čelní desce bude osazen ovladač pro čerpadlo.

Jištěný přívod do rozvaděče – 230V/50Hz,16A nezálohovaný - napájení z rozvaděče RA-1. Ochrana NDN dle ČSN 33 2000-4-41 automatické odpojení od zdroje. Komunikaci s obsluhou zajistí displej umístěný  na čelní desce rozvaděče RA-1.

Dodavatel MaR zváží osazení do stávajícího rozvaděče RA -1.

COP – CENTRÁLNÍ OPERÁTORSKÉ PRACOVIŠTĚ - VELÍN

Rozšíření stávajícího velína v Krytém bazénu a velína v Aréně.

# Obecná ustanovení

#### DRUH PROSTŘEDÍ

Prostředí, ve kterém bude umístěno zařízení MaR ve smyslu ČSN je stanoveno protokolem: Pro MaR nevyžaduje žádná zvláštní opatření.

# ENERGETICKÁ SÍŤ

napěťová síť:			TN-C-S 3L+PE+N 400V, 50 Hz

- základní ochrana (před dotykem živých částí) je zajištěna základní izolací živých částí nebo přepážkami nebo kryty dle článku 411.2,

- ochrana při poruše (před dotykem neživých částí) je zajištěna ochranným pospojováním a automatickým odpojením od zdroje v případě poruchy dle čl. 411.3 a 411.4.

V síti 24VAC je uplatněno ochranné opatření funkčním malým napětím (FELV) dle čl. 411.7, zdrojem sítě 24VAC je bezpečnostní ochranný transformátor dle EN 61558-2-6.

Ochrana před přepětím dle ČSN 33 2000-4-443

V rozvaděči MaR bude pro ochranu zařízení MaR proti pulsnímu přepětí a vf rušení osazena přepěťová ochrana (SPD) typ 3 s vf filtrem.

# KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY

Po úspěšném ukončení všech dílčích provozních zkoušek zařízení v rámci tohoto projektu i všech PS navazujících, je možno přistoupit ke zkouškám komplexním.

Účelem  komplexních zkoušek je prokázat, že technologická zařízení, montovaná dle schválené projektové dokumentace mají požadované technické parametry a jako celek jsou schopna trvalého provozu dle projektovaných podmínek.

# REVIZE

Výchozí revizi provede dodavatel montážních prací podle ČSN 33 150 a podle ČSN 33 2000-6-61. Další revize (periodické) bude provádět provozovatel ve stanovených lhůtách a po každé opravě vyvolané poruchou, či poškozením elektrického zařízení.

# BOZ, PROVOZ, OBSLUHA

Projektová dokumentace musí být zhotovitelem stavebních prací podle specifických podmínek doplněna, respektive upřesněna před zahájením stavby konkrétními požadavky a doklady o technologickém či pracovním postupu v rámci výrobní přípravy zhotovitele. Souhrn všech úkonů k zabezpečení stavby a postupu jednotlivých prací musí být obsažen v tzv. dodavatelské dokumentaci.

### Provádění stavebně montážních prací

Při provádění musí být dodržována příslušná ustanovení následujících norem a předpisů :

Zákon 309/2006., 207/1991 Sb., 352/2000 Sb., 192/2005 Sb.

ČSN EN 50110-1 ed2 Obsluha a práci na elektrických zařízeních

ČSN EN 50110-2 Obsluha a práci na elektrických zařízeních (národní dodatky)

### Kvalifikace montážních pracovníků a pracovníků údržby

Osoby pověřené obsluhou a údržbou elektrického zařízení pracovníci musí mít odpovídající kvalifikaci dle Vyhl. ČÚBP Č. 50/78 Sb.

§ 3 pracovníci seznámení 	obsluha elektrického zařízení mn, nn v krytí IP 20 a vyšším

§ 5 pracovníci znalí obsluha elektrického zařízení mn, nn v krytí IP 1x a menším

Tyto osoby musí prokázat znalost místních provozních a bezpečnostních předpisů, protipožárních opatření, první pomoci při úrazech elektřinou a znalost postupu a způsobu hlášení závad na svěřeném zařízení.  Osoby musí být kvalifikované i v souladu s místními předpisy.

Provozování předávací stanice a jednotek VZT

Projektová dokumentace byla zpracována ve smyslu platných vyhlášek a norem a při stavbě je nutno zvláště respektovat zejména :

Vyhl. 324/1990 Sb.  - Bezpečnost práce a technická zařízení při stavebních pracích

Vyhl.   83/1976 Sb.  - Provedení staveb

Vyhl.   48/1982 Sb

ČSN  730802           - Požární bezpečnost staveb

ČSN   060830          zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění

Při průchodu potrubí stěnou mezi požárními úseky bude prostup protipožárně utěsněn. Veškerá uložení budou certifikovaná, komplet systém.

Uložení potrubí bude objímkami s pryžovou vložkou.