R                                           P a v e l   R u b í n

E                                  E l e k t r o p r o j e k t y

P         Stará Kysibelská 45,  36009  Karlovy Vary,   tel. 353 220 577,  e-mail: rubinprojekt@seznam.cz

Technická zpráva

Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Stavba:

Magistrát města Karlovy Vary, U Spořitelny 2

OPRAVA OSVĚTLENÍ KOMUNIKAČNÍCH PROSTOR

Investor:

Město Karlovy Vary, Moskevská 21, 361 20, Karlovy Vary

Dílčí část – profese:

Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Projektant dílčí části:

Pavel Rubín - Elektroprojekty

Stará Kysibelská 45, 360 09, Karlovy Vary

Druh projektové dokumentace:

DZS - Dokumentace pro zadání stavby

Zakázkové číslo:

R 28/12

Datum:

12 / 2012

F.1.4g / 1

Všeobecná část:

Projektová dokumentace pro zadání stavby řeší návrh osvětlení vybraných komunikačních prostorů v  objektu Magistrátu města Karlovy Vary, U Spořitelny 2 v Karlových Varech.

Dokumentace je vypracována v rozsahu projektové dokumentace pro provedení stavby dle požadavků investora a na základě světelně technického výpočtu.

Podklady:

Výkresy M 1:50 – dodáno na pauzovacím papíru od MMKV

Normy ČSN a předpisy v elektrotechnice

Konzultace s výrobci navržené technologie osvětlovacích soustav

Požadavky investora

Použité ČSN

Projekt byl zpracován dle platných norem ČSN EN 12464-1, ČSN EN 1838,  ČSN 33 2000-část 1-7 a   ostatních norem vydaných do data zpracování projektu.

Základní technické údaje:

Napěťová soustava :

3 + NPE stř. 50Hz, 230V/400V, TN-C-S ( RH )

3 + NPE stř. 50Hz, 230V/400V, TN-S     ( Ros1, Ros2 )

1 + NPE stř. 50Hz, 230V TN-S                ( Rups )

Navržená ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41:

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí

Základní – izolací

Základní – kryty nebo přepážkami

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí

při poruše  - automatickým odpojením

doplňková ochrana  -  pospojováním

Prostředí dle ČSN 33 2000-3

Vnitřní prostory	AA4	-5 C až +40 C

Schopnost osob	BA1 -  nepoučené

Prostory z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem

bezpečné – vnitřní

Instalovaný příkon  a max. výpočtové zatížení

Pi           =    10,7   kW

Pv max  =    10,0   kW

Přívodní  vedení pro rozvodnice ROS1 a ROS2 – CYKY 5 J x 4 mm2 bude v hlavním rozváděči objektu RH jištěno jističem 3F/25 A.

Přívodní vedení pro rozvodnici Rups – CHKEV – 3J x 4 mm2 bude v RH jištěno jističem 1F/20 A.

Technické řešení:

Demontážní práce

Stávající osvětlovací soustava bude z převážné části demontována, ponechají se pouze horizontální rozvody osvětlení chodeb v 1.PP  a  v  6.NP.

Demontovaná svítidla budou předána investorovi k dalšímu případnému použití v jiných prostorách.

Při demontážních pracích je třeba postupovat opatrně, vzhledem ke skutečnosti, že některé demontované rozvody jsou uloženy ve společných trasách s ostatními elektrickými obvody objektu, které nejsou předmětem této PD a musí zůstat zachovány. Jedná se převážně o vodiče uložené v elektroinstalačních lištách.

## Rozvody hlavního osvětlení

Návrh osvětlení byl proveden na základě výpočtu osvětlení, provedeného ve spolupráci s fy EFOS s.r.o. Pro výpočet a návrh byla použita svítidla fy Fagerhult.

Celá osvětlovací soustava komunikačních prostorů chodeb a schodišť bude jištěna a ovládána v rozvodnicích osvětlení ROS1 a ROS2.

Tyto rozvodnice se osadí v 1.NP na chodbě  (viz výkr. č. F.1.4g/2)

Způsob provedení rozvodů a dimenze navržených vodičů  jsou zřejmé ze schémat hlavních rozvodů (výkr. č. F.1.4g/8 a F.1.4g/9).

## Popis navrhovaného systému osvětlení iTRACK

iTrack je inteligentní systém pro úsporné osvětlení, který integruje osvětlení, nouzové osvětlení a monitorovací funkce. Tento lištový systém poskytuje flexibilní řešení pro široké využití od průmyslového prostoru až kanceláře, komunikační  a podobné prostory požadující design.

Ve dvanácti vestavěných okruzích obsahuje iTrack veškeré kabeláže potřebné pro všechny možné scénáře řízení  moderního osvětlení, nouzového osvětlení a jeho sledování. Unikátních 12 vodičů nabízí plnou svobodu pro plánování a kontrolu. Velkou výhodou tohoto systému je možnost použití  inteligentního řídícího protokolu DALI a  nouzového  osvětlení.Flexibilita a otevřené řešení jsou zárukou budoucí kompatibility s novými osvětlovacími technologiemi a jiným řešením.

iTrack rozšiřuje energeticky úsporné effekty,  prostřednictvím kontroly a monitorování. Senzory montované přímo na lištách umožňují automatické stmívání nebo přepínání pružně v kterékoliv části osvětlovacího systému, např. v chodbách, zasedačkách nebo kancelářích. Podobným způsobem umožňují senzory denního světla automatické řízení osvětlení v závislosti na denním světle.Díky všem těmto vlastnostem vzniká úspora provozních nákladů po celou dobu životnosti osvětlovacího systému! Navíc systém iTrack je kompatibilní s technologiemi LED a T5, které jsou v současné době nejvíce energeticky účinné mezi osvětlovacími zdroji na trhu.

iTrack je nákladově efektivní řešení. Stém je velmi šetrný k životnímu prostředí.  Při rekonstrukci předmětného prostoru nejsou zapotřebí nové kabeláže, systém lze odmontovat, skladovat a později znovu nainstalovat či rekonfigurovat podle potřeby nového prostoru.

## Řízení osvětlení

Všechna svítidla jsou vybavena digitálním elektronickým předřadníkem, který umožňuje ovládání osvětlení a regulaci výkonu svítidel v rozsahu 1-100% v závislosti na požadavku osvětlenosti a měření intenzity umělého osvětlení optickým čidlem.

Pro řízení osvětlení je použito obecně užívaného a podporovaného protokolu DALI. Řídicí systém osvětlení Helvar je složen z hlavních řídících jednotek (routerů), vstupních a výstupních jednotek, čidel pohybu a osvětlenosti s elektronickými předřadníky ve svítidlech. Celý systém je propojen a komunikuje pomocí DALI linky pracující na napětí 18-20V. Systém datové komunikace je odolný vůči rušení při souběhu s běžnými síťovými kabely.

Pro komunikaci DALI jsou v přípojnicovém systému iTRACK vyčleněny 4 přípojnice.

Přes přípojnice s označením C1 a C2 budou řízena všechna čidla, přes přípojnice X1,X2 budou řízeny elektronické předřadníky svítidel.

Chování systému závisí na nastavené konfiguraci a lze je kdykoliv softwarově upravit (nastavení intenzity osvětlení, funkce PIR čidel, zpoždění při zhasnutí, rampy zapínání a vypínání apod.).

V případě výpadku jednotlivých řídících jednotek, zůstává zbytek systému částečně funkční. Narušeny budou jen funkce, které zajišťuje nefunkční (nebo odstavené) jednotky resp. moduly systému, které jsou na DALI linkách této jednotky připojeny. (Např. nefunkční tlačítka pro spínání, výpadek regulace apod.) V případě výpadku řídící jednotky se svítidla napojená do příslušné jednotky rozsvítí plným výkonem. Při obnově napájení je proveden nastavený příkaz a systém je postupně inicializován. Po dobu inicializace (jednotky minut-dle objemu systému) mohou být ovládací funkce blokovány. Po této době je systém plně funkční.

Pro správnou funkci systému musí být svítidla trvale pod napětím.

Dále je třeba zabránit připojení jiného zdroje napětí/proudu k DALI sběrnici, jinak hrozí poškození řídicího systému nebo úraz elektrickým proudem.

Navržena závěsná zářivková svítidla , ovládaná senzorem na denní světlo a pohybovým senzorem jsou vybavena elektronickými předřadníky,spolupracujícími s řídícím systémem DALI.

Upozornění !!!

Před instalací přípojnicových systémů je bezpodmínečně nutné, aby investor nechal prověřit statiku stropních konstrukcí a na základě tohoto zjištění byl statikem určen vhodný způsob montáže tak, aby byla zajištěna bezpečnost osob a ochrana majetku.

Rozvody nouzového osvětlení

Na chodbách a schodištích, budou osazena ledková nouzová svítidla , napájená z centrální rozvodnice nouzového osvětlení Rups, osazené ve 3.NP ( podmínka ČSN EN 1838 o protipanikovém osvětlení).

Na chodbách jsou navržena nouzová svítidla s piktogramy určujícími směr úniku. Příklady typů navrhovaných svítidel  jsou zřejmé z legendy a výkazu výměr.

Všeobecně

Z výkresové části PD je zřejmé, která ze svítidel budou napájena ze systému iTRACK a která budou osazena přímo na stavební konstrukci.

## Ochranné pospojování

Ze stávajícího hlavního rozváděče RH (hlavní ochranná přípojnice HOP), umístěného v rozvodně v 1.NP se vodičem CY – 6 mm2 propojí rozváděče ROS1, ROS2 a Rups.

## Vnitřní ochrana před bleskem - přepěťové ochrany

Vzhledem ke skutečnosti, že přepěťové ochrany nejsou v rámci el. instalačních rozvodů v předmětném objektu řešeny, ponechá se v nových rozváděčích Ros1,Ros2 a Rups pouze prostorová rezerva pro osazení přepěťových ochran v budoucnu (např. po celkové rekonstrukci el. instalace).

V. Závěr:

Projektová dokumentace je vypracována ve stupni pro zadání stavby. Pro montáž musí být použit materiál a zařízení, schválené Elektrotechnickým zkušebním ústavem – Praha, pro použití při montáži na území ČR.

Uvedené typy materiálů a zařízení jsou uvedeny pouze jako příklad a lze je zaměnit za jiné, kvalitativně a technicky obdobné, ve smyslu ustanovení zákona č. 137/2006 sb, § 46.

Montážní práce musí být provedeny v souladu s požadavky platných montážních a bezpečnostních předpisů a norem ČSN. Jakékoliv odchylky od předepsaného způsobu montáže jsou nepřípustné.

Změny montáže proti řešení navrženému v tomto projektu, musí být nejprve s investorem a projektantem konzultovány a jejich provedení musí být projektantem odsouhlaseno a písemně potvrzeno.

V Karlových Varech 12/2012						Vypracoval: Pavel Rubín

Protokol č.1 (ČSN 33 2000-3)

o určení vnějších vlivů vypracovaný odbornou komisí

Pavel Rubín  - elektroprojekty

Stará Kysibelská 45, Karlovy Vary, 360 09

tel. 35 32 205 77

Složení komise:

Předseda:			Pavel Rubín                  – ved. projektant elektro

Členové:			Miroslava Klimešová    -   zodp. projektant elektro

Název stavby:		Magistrát města Karlovy Vary, U Spořitelny 2

oprava osvětlení komunikačních prostor

Podklady použité pro

vypracování protokolu:	Stavební výkresy M1:50, konzultace s uživatelem objektu a

investorem

Popis objektu: 	Jedná se o 7 podlažní objekt pro administrativní účely

Popis posuzovaných prostorů :	Posuzovány jsou  komunikační prostory včetně schodišť.

Vzhledem ke skutečnosti, že všechny posuzované prostory

mají stejné charakteristiky, uvažované pro výběr a instalaci

zařízení, je protokol vypracován jako celek.

Rozhodnutí:	Dle ČSN 33 2000-3 tabulka 321-3  jsou pro posuzované prostory stanoveny níže uvedené charakteristiky.

AA5,AB5, AC1, AD1,AE1, AF1, AG1,AH1, AK1,AL1, AM1,

AN1, AP1, AQ2, AR1,

BA1, BB1, BC1,  BD3, BE1, CA1, CB1.

Dle tabulky  32-NM1 se jedná o prostory normální.

Zdůvodnění:		Posuzovaný objekt sestává pouze z vnitřních prostorů

s regulací teploty. Uvedené charakteristiky těmto prostorám v plném

rozsahu odpovídají včetně AQ2 – bouřková činnost. Tato

charakteristika byla zhoršila podmínky pouze u prostorů venkovních.

Protokol    byl    vypracován   dle požadavků   ČSN  33  2000 – 3

a ČSN332000-5-51.

Navržená opatření : Nejsou stanovena žádná opatření.

Protokol    byl    vypracován   dle požadavků   ČSN  33  2000 – 3 a   		                      ČSN 332000-5-51.

Datum sepsání protokolu:			       Podpis předsedy a členů komise:

12 / 2012