R                                       P a v e l   R u b í n

E                              E l e k t r o p r o j e k t y

P      Stará Kysibelská 45, 36009 Karlovy Vary,  GSM :  602 100 577,   tel.  353 220 577

Technická zpráva

Název stavby		: Magistrát města Karlovy Vary, U spořitelny 2

Obnova el.instalačních  rozvodů v objektu garáží

Profese		:  D.1.4 E  Silnoproudá elektrotechnika

Druh proj. dokum.	:  DPS – dokumentace provedení

Zakázkové číslo	:  R05 / 14

#### Investor                   	:   Magistrát města Karlovy Vary, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary

Projektant		:    Fa   Pavel Rubín-elektroprojekty,

Stará Kysibelská 45, 360 09, Karlovy Vary

poř.č.   D.1.4 E / 1

I. Úvod:

Projekt řeší návrh silnoproudé elektroinstalace ve stupni pro provedení stavby v objektu garáží Magistrátu města Karlovy Vary, U spořitelny 2.

Součástí PD je i  napojení místního rozhlasu a strukturované kabeláže (telefonu a internetu) na nové rozvody  v hlavním objektu.

Jako podklad byli použity  stavební výkresy,  PD – Magistrát města Karlovy Vary, U spořitelny 2, obnova el. instalace silno a slaboproudých rozvodů z ledna 2014, platná revizní zpráva z ledna 2014  a požadavky uživatele a investora .

Předmětem projektové dokumentace není:

Elektrická zabezpečovací signalizace – bude ponechána stávající, pouze v rozpočtu uvažováno s částkou na kontrolu funkčnosti propojení stávajícího pdsystému EZS se stávajícím rozvodem v hlavním objektu.

II. Základní údaje:

Napěťová soustava:

3 + NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-S (podružné rozvaděče R1,R2 a RG1)

Navržená ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 33 2000-4-41

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí

Základní – izolací

Základní – kryty nebo přepážkami

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí

Při poruše – automatickým odpojením

Doplňková ochrana – proudovými chrániči

-   doplňujícím ochranným pospojováním

Instalovaný příkon 	 :	                          Pi =           41,5 kW

Soudobý příkon             :			Ps =          23,1 KW

Soudobost mezi skupinami                                                   0,7

Maximální výpočtové zatížení                           Pvmax = 16,2 kW

Osvětlenost Epk:		dle výkresové části PD

Prostředí – viz protokoly o prostředí v příloze této TZ (protokoly č. 01/2014-1 - sprcha

a 01/2014-22 - ostatní prostory s prostředím normálním).

Prostory z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem

nebezpečné 	-  vnitřní (sprcha)

bezpečné 	–  vnitřní mimo - shora uvedeného

III. Zajištění ochrany el.zařízení a bezpečnosti práce obsluhy:

Krytí el. předmětů, druh kabelů a jejich uložení je navrženo s ohledem na vyskytující se prostředí, tj. prostředí vnitřní.

Mechanická ochrana el. zařízení je řešena jeho osazením do rozvaděče v provedení s krytím min. IP 30/20 a vlastní mechanickou odolností a uložením vodičů pod omítkou stěn a stropů.

Ochrana el.zařízení proti účinkům přetížení a zkratů je navržena jističi v souladu s ČSN 33 2000-5-523, ČSN 33 2000-4-473, ČSN 33 2000-4-43 a ČSN 38 1754.

IV. Technický popis:

Měření odběru el.energie a hlavní přívodní vedení

Měření odběru el.energie je řešeno v prvním poli rozvaděče RH. Tento rozváděč, stejně jako všechna hlavní domovní vedení, je součástí PD hlavního objektu.

Z druhého pole rozvaděče RH budou v rámci montážních prací hlavního objektu  provedeny  vývody pro rozváděče R1 a RG1. Tyto rozváděče se připojí kabely R1 - CYKY-J 5x16, jištěn jističem  50A/B, RG1 – CYKY-J5x6, 32A/B. Z rozváděče R1 se kabelem CYKY 5Jx6

připojí podružný rozváděč R2 v dílně.

Provedení el. instalačních rozvodů

Stávající el. instalační rozvody se zdemontují, ponechá se pouze zásuvková skříň ZS   ve 2.N.P.  V rámci autorského dozoru a po prověření revizním technikem se případně určí stávající demontovaná svítidla, která bude možno  vzhledem k technickému stavu a světelně - technickým parametrům opět použít. Po jejich demontáži se provede očištění, repase a zpětná montáž. Ve výkazu výměr a v projekčním rozpočtu není s touto variantou uvažováno.

S výjimkou el. rozvodů v kanceláři se všechny ostatní rozvody provedou kabely CYKY uloženými na povrchu v drátěných el. instalačních kabel. žlabech, kombinovaných s lištovým rozvodem.

V kanceláři se vodiče CYKY včetně přístrojového příslušenství uloží pod omítkou.

Světelné rozvody se provedou kabely CYKY-J 3x1.5 a budou jištěny v rozvaděči jističi 10A. Zásuvkové okruhy kabelem CYKY-J 3x2.5, jištěny 16A.

Osvětlení

V celém zájmovém prostoru se provede nová osvětlovací soustava, hladiny osvětlenosti dané jednotlivými zrakovými požadavky jsou uvedeny ve výkresové části PD.

Typy jednotlivých svítidel jsou uvedeny v legendě a výkazu výměr.

Ovládání osvětlení bude spínači a přepínači, osazenými ve výšce 1,2m nad podlahou.

Zásuvkové vývody

Zásuvkový obvod pro počítačové místo v kanceláři (zásuvky barevně odlišeny od ostatních) nebude zapojen přes proudový chránič, jelikož se jedná o zásuvkový obvod pro připojení speciálního druhu zařízení.

Veškeré ostatní zásuvkové obvody do 20A budou  zapojeny přes proudový chránič 30mA (zásuvky užívány osobami bez elektrotechnické kvalifikace dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2).

Rozmístění zásuvek je zřejmé z výkresové části PD, ve 2.N.P. se ponechá stávající zásuvková skříň. Trojfázové zásuvky se osadí i pro stávající soustruh, vrtačku a brusku v dílně.

Před těmito zásuvkami budou předřazeny stiskací spinače s vyznačením polohy vyp- zap.

Ostatní vývody

Ve 2.N.P. se připojí stávající ventilátor, ovládán bude opět přes stiskací spínač na zdi.

Vedle sociálního zařízení je osazen stávající zásobníkový ohřívač TUV – 160 l.  Přívodní vedení CYKY 3Jx2,5 mm2 bude možno odpojit přes sporákovou kombinaci, ohřívač bude spínán v časovém režimu, nastaveném na časovém relé v rozváděči RG1.

Přepěťové ochrany

Zásuvkový obvod pro PC v kanceláři – ve vyznačené zásuvce se umístí ochrana tř. III (zásuvky pro pracovní místa – PC).

Ochranné pospojování:

V rozvaděči RH bude osazena svorkovnice hlavního ochranného pospojování. Z této svorkovnice budou připojeny vodiči CY – 16 mm2 přípojky ostatních vodivých inž. sítí  a technologických rozvodů (např. voda, kanalizace, potrubí vzduchotechniky) a rozvodnice objektu (není součástí této PD).

V rámci mont. prací na hlavním objektu se pro R1 přivede vodič CY-16/žz a ukončí se na hlavní ochranné přípojnici HOPR1. Z této přípojnice se připojí vodičem CY-6/žz rozvodnice dílny R2 a dále pomocná přípojnice pospojování PA. Z přípojnice PA se pospojují všechny el. stroje a další vodivé předměty v dílně.

Rozváděč RG1 se připojí samostatně z  přípojnice HOP2 vodičem CY-6/žz.

Pospojování provést dle ČSN 33 2000-4-41, 33 2050 a  33 200-5-54.

Slaboproudé rozvody:

a) Strukturovaná kabeláž

Slaboproudá zásuvka se dvěma konektory RJ 45 se osadí dle výkresové části PD, přívodní kabel je řešen v rámci hlavního objektu.

b) Místní rozhlas

Nový reproduktor se osadí nad vstupními dveřmi, přívod je rovněž řešen v rámci PD hlavního objektu.

c) Elektrická zabezpečovací signalizace EZS

Není předmětem této PD, v rozpočtové části je zahrnuta pouze finanční rezerva na kontrolu a přezkoušení funkčnosti.

Mezi silnoproudými a slaboproudými rozvody musí být min. vzdálenost 20cm.

V. Závěr:

Projektová dokumentace je vypracována ve stupni provedení stavby. Pro montáž musí být použit materiál a zařízení, schválené Elektrotechnickým zkušebním ústavem – Praha, pro použití při montáži na území ČR.

Uvedené typy materiálů a zařízení jsou uvedeny pouze jako příklad a lze je zaměnit za jiné, kvalitativně a technicky obdobné, ve smyslu ustanovení zákona č. 137/2006 sb,

§ 46.

Montážní práce musí být provedeny v souladu s požadavky platných montážních a bezpečnostních předpisů a norem ČSN. Jakékoliv odchylky od předepsaného způsobu montáže jsou nepřípustné.

Změny montáže proti řešení navrženému v tomto projektu, musí být nejprve s investorem a projektantem konzultovány a jejich provedení musí být projektantem odsouhlaseno a písemně potvrzeno.

V Karlových Varech 28.03.2014		     		Vypracoval:  Pavel Rubín

Protokol o určení vnějších vlivů č. 01/2014 - 2

vypracované odbornou komisí

Pavel Rubín elektroprojekty, Keřová 6, Karlovy Vary, 360 01

Tel.: 602 100 577, e-mail: rubinprojekt@volny.cz

Předseda komise:

Pavel Rubín                - ved. projektant elektro (autorizovaný technik)

Členové komise:

Miroslava Klimešová   -  projektant elektro (autorizovaný technik)

Název akce:

Magistrát města Karlovy Vary, U spořitelny 2

Obnova el. instalačních rozvodů v objektu garáží

Podklady pro vypracování protokolu:

1. Konzultace s uživatelem

2. Požadavky investora

3. Stavební výkresy 1:100

Popis objektu:

Jedná se o zděný objekt, propojený komunikačními prostory s hlavní budovou Magistrátu města .  Objekt je umístěn ve svažitém terénu, má dvě nadzemní podlaží.

Popis místností:

Jedná se o vnitřní prostor, místnosti které nejsou řešeny samostatnými protokoly.

Převážně pouze garážové stání pro osobní automobily bez možnosti oprav a dále dílnu pro údržbářské práce.

Určené vnější vlivy v daných místnostech dle ČSN 33200-5-51 ed. 3:

A		Prostředí						Třída vnějšího vlivu

AA		Teplota okolí						normální

AB		Atmosferické podmínky okolí				normální

AC		Nadmořská výška					normální

AD		Výskyt vody						normální

AE		Výskyt cizích pevných těles				normální

AF		Výskyt korozivních látek				normální

AG		Ráz							normální

AH		Vibrace						normální

AK		Výskyt rostlinstva nebo plísní			normální

AL		Výskyt živočichů					normální

AM		El.mag., el.stat. Nebo ionizující záření		normální

AN		Sluneční záření					normální

AP		Seismické účinky					normální

AQ		Bouřková činnost					normální

AR		Pohyb vzduchu					normální

AS		Vítr							normální

B		Využití

BA		Schopnost osob					normální

BC		Dotyk osob s potenciálem země			normální

BD		Podmínky úniku v případě nebezpečí		normální

BE		Povaha zprac. nebo skladování látek		normální

C		Konstrukce budovy

CA		Stavební materiály					normální

CB		Konstrukce budovy					normální

Rozhodnutí:

Vnější vlivy byli určeny v souladu s ČSN 332000-5-51 ed. 3. a ČSN 332000-4-41ed.2/Z1.

Z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem – prostory:

- normální

Rozvody jsou provedeny v soustavě:

3x230/400V, 50Hz, TN-S

Na základě uvažovaného působení vnějších vlivů a umístění elektrického zařízení, je podle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6 doporučený termín pravidelné revize 1x za 5 let.

# Zdůvodnění

Byly posouzeny vlivy působící na provozované zařízení a naopak možnost negativního působení elektrického zařízení na okolní zařízení. Vzhledem ke  zjištěným skutečnostem bylo rozhodnuto jak je výše uvedeno.

Datum sepsání protokolu:			Podpisy předsedy a členů komise:

28.3.2014

Protokol o určení vnějších vlivů č. 01/2014 - 1

vypracované odbornou komisí

Pavel Rubín elektroprojekty, Keřová 6, Karlovy Vary, 360 01

Tel.: 602 100 577, e-mail: rubinprojekt@volny.cz

Předseda komise:

Pavel Rubín                - ved. projektant elektro (autorizovaný technik)

Členové komise:

Miroslava Klimešová   -  projektant elektro (autorizovaný technik)

Název akce:

Magistrát města Karlovy Vary, U spořitelny 2

Obnova el. instalačních rozvodů v objektu garáží

Podklady pro vypracování protokolu:

1. Konzultace s uživatelem

2. Požadavky investora

3. Stavební výkresy 1:100

Popis objektu:

Jedná se o zděný objekt, propojený komunikačními prostory s hlavní budovou Magistrátu města .  Objekt je umístěn ve svažitém terénu, má dvě nadzemní podlaží.

Popis místností:

Jedná se o vnitřní prostor , součást sociálního zařízení ve 2.N.P. - samostatná místnost se sprchou.

Určené vnější vlivy v daných místnostech dle ČSN 33200-5-51 ed. 3:

A		Prostředí						Třída vnějšího vlivu

AA		Teplota okolí						normální

AB		Atmosferické podmínky okolí				normální

AC		Nadmořská výška					normální

AD		Výskyt vody						AD3 – vodní tříšť

AE		Výskyt cizích pevných těles				normální

AF		Výskyt korozivních látek				normální

AG		Ráz							normální

AH		Vibrace						normální

AK		Výskyt rostlinstva nebo plísní			normální

AL		Výskyt živočichů					normální

AM		El.mag., el.stat. Nebo ionizující záření		normální

AN		Sluneční záření					normální

AP		Seismické účinky					normální

AQ		Bouřková činnost					normální

AR		Pohyb vzduchu					normální

AS		Vítr							normální

B		Využití

BA		Schopnost osob					normální

BC		Dotyk osob s potenciálem země			normální

BD		Podmínky úniku v případě nebezpečí		normální

BE		Povaha zprac. nebo skladování látek		normální

C		Konstrukce budovy

CA		Stavební materiály					normální

CB		Konstrukce budovy					normální

Rozhodnutí:

Vnější vlivy byli určeny v souladu s ČSN 332000-5-51 ed. 3. a ČSN 332000-4-41ed.2/Z1. Opatření vyplývající z vlivů, které nejsou dle článku 512-2 ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 normální:

- elektroinstalace bude provedena dle ČSN 33 2000-7-701 ed. 2: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Prostory s vanou nebo sprchou.

Z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem – prostory:

- zvlášť nebezpečné

Rozvody jsou provedeny v soustavách:

3x230/400V, 50Hz, TN--S

Na základě uvažovaného působení vnějších vlivů a umístění elektrického zařízení, je podle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6 doporučený termín pravidelné revize 1x za 3 roky.

# Zdůvodnění

Byly posouzeny vlivy působící na provozované zařízení a naopak možnost negativního působení elektrického zařízení na okolní zařízení. Vzhledem ke  zjištěným skutečnostem bylo rozhodnuto jak je výše uvedeno.

Datum sepsání protokolu:			Podpisy předsedy a členů komise:

28.3.2014