1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Stavba	:		Karlovy Vary, oprava komunikace k areálu MEANDR -

Aktualizace 2014

Investor	:		Statutární město Karlovy Vary

Zpracovatel projektu :	BPO s.r.o. Ostrov

Lidická 1239

363 17   Ostrov

Datum zpracování  :	10 / 2014

Projekt. dokumentace :	dokumentace pro realizaci stavby

2. ÚVODNÍ ÚDAJE

Tato projektová dokumentace je svým obsahem a rozsahem určena pro realizaci stavby. Neobsahuje výrobní dokumentaci zhotovitele stavby. Zhotovitel stavby bude při vlastní realizaci respektovat platnou legislativu ČR, platné ČSN popř. EN, obecně platné technické a řemeslné zásady  a dále podmínky použití a postupy, které vyžadují jednotliví výrobci materiálů a zařízení. Při zjištění rozporů konzultuje se zpracovatelem projektové dokumentace další postup prací.

Zhotovitel stavby použije pro stavbu pouze takové materiály a zařízení, které prokazatelně  splňují  požadavky stanovené projektem a obecně platnou legislativou (ve smyslu zákona č. 22/97 Sb. v platném znění včetně vyhlášek souvisejících). U výrobků, které jsou v projektu uvedeny pod konkrétními výrobními nebo prodejními názvy, ověří zhotovitel stavby při nákupu těchto zařízení a materiálů, že jejich vlastnosti jsou v souladu s vlastnostmi stanovenými projektem, a to i v případě, že je v projektu doložena konkrétní nabídka výrobce či prodejce.

Podklady

- Polohopisné a výškopisné zaměření území

- Dopravní řešení

3. TECHNICKÉ ÚDAJE, VÝPOČTY A NAVRHOVANÁ ŘEŠENÍ

3.1.Odvodnění komunikace

Dopravní část řeší návrh nové komunikace. Dešťové vody z této komunikace budou svedeny do nového betonového žlabu, který je navržen v místě původního. Z betonového žlabu budou v nejnižším místě odváděny do řeky Ohře.

3.2. Odvedení dešťových vod ze střech okolních budov

Dešťové vody ze střech okolních budov jsou odváděny převážně na terén. Je navrženo podchycení jednotlivých dešťových svodů potrubím PVC DN 125 do nové dešťové kanalizace. Dešťová kanalizace ULTRA-RIB 2 PP SN 10 DN 150 je navržena podél nové komunikace. Na dešťové kanalizaci jsou navrženy dvě šachty. Z šachty Š5 budou dešťové vody odváděny potrubím ULTRA-RIB 2 PP SN 10 DN 200 do řeky Ohře.

3.3. Odkanalizování parkovišť

Dešťová voda z upravených zpevněných ploch, které budou využívány jako parkoviště, může být kontaminována ropnými látkami. Aby byla zabezpečena ochrana recipientu před těmito ropnými látkami – nepolárními extrahovatelnými látkami (NEL), bude dešťová voda procházet před odvedením do dešťové kanalizace přes ekologické vpusti – malé sorpční odlučovače ropných látek.

Sorpční vpust je určena pro menší parkoviště (50 – 300 m2), jmenovitý průtok 2 l/s, max. průtok 4 l/s. Výrobce sorpčních vpustí garantuje na odtoku < 1 mg NEL / l vody. Odtok přečištěné vody z jednotlivých sorpčních vpustí z trub PVC KG DN 125 se zavede do dešťové  kanalizace a následně bude hlavním potrubím ULTRA-RIB 2 PP SN 10 DN 200 vyústěna do řeky.

3.4. Předpokládané množství dešťové vody

Výpočet odtokového množství z parkoviště:

Q  =  ψ . F . I

F	- plocha povodí v ha

Ψ	- součinitel odtoku = 0,8

I	- intenzita 15-ti minutového deště při periodicitě p = 0,5 je 139  l/s.ha

Parkoviště 1 – odvodňovaná plocha 1400 m2

Q =  0,8 . 0,13 . 139 =  14,46 l/s

Vzhledem k členění a spádování odvodňované plochy (viz dopravní část) se navrhuje osazení pěti sorpčních vpustí.

Parkoviště 2 – odvodňovaná plocha 120 m2

Q =  0,8 . 0,0120 . 139 =  1,33 l/s

Navrhuje se osazení jedné sorpční vpusti.

Dešťová voda z upravených zpevněných ploch, které budou využívány jako parkoviště 2, bude odváděna podélnými odvodňovacími žlaby ACO DRAIN (viz dopravní část). Odvodňovací žlaby budou propojeny potrubím PVC DN 125 se sorpční vpustí.

V projektu je použita sorpční vpust SOL 2/4 výrobce SEKO PROJEKT. Při realizaci je možné použít výrobek jiné firmy s odpovídajícími parametry. Odlišnosti v napojení na kanalizaci oproti projektu se upraví dle skutečně instalovaného zařízení. Osazení sorpčních vpustí a jejich uvedení do provozu se provede dle pokynů výrobce. Situování sorpčních vpustí a trasa kanalizace jsou zřejmé z výkresu SITUACE.

4. POŽADAVKY NA VYBAVENÍ

4.1. Vstupní revizní šachty

Revizní šachty budou betonové prefabrikované (šachtové dno, šachtové skruže, přechodové skruže nebo desky  a vyrovnávací prstence) s tloušťkou stěny 90 mm, s pojezdným poklopem třídy D400 a s vidlicovými stupadly. Šachty budou splňovat podmínky normy ČSN EN 1917 - Vstupní a revizní šachty z prostého betonu, drátkobetonu a železobetonu.

Parametry šachty:

Pevnost betonu v tlaku: ≥ 40 MPa

Únosnost při vrcholovém tlaku: ≥ 30 MPa

Únosnost ve svislém směru: ≥ 300 kN

Únosnost ocelových stupadel při svislé síle 2kN: ≤ 5 mm (dočasný průhyb)

≤ 1 mm (trvalý průhyb)

Vodorovná síla na vytržení stupadla: ≥ 5 kN

Průměrná nasákavost betonu: ≤  6%

Vodotěsnost: žádná netěsnost spoje nebo dílce při vnit. tlaku 50 kPa po dobu 			15 min.

4.2. Výústní objekt

Vyústění dešťové kanalizace se provede do koryta řeky tak, že nebude zasahovat do průtočného profilu. Na konci potrubí bude osazena žabí klapka odpovídající dimenze. Výústní objekt bude proveden z přírodního kameniva a betonu a jeho tvar bude respektovat tvar břehu.

4.3. Odlučovače ropných látek

Dešťová voda z upravených zpevněných ploch, které budou využívány jako parkoviště, může být kontaminována ropnými látkami. Aby byla zabezpečena ochrana recipientu před těmito ropnými látkami – nepolárními extrahovatelnými látkami (NEL), bude dešťová voda procházet před odvedením do dešťové kanalizace přes ekologické vpusti – malé sorpční odlučovače ropných látek.

Sorpční vpust je určena pro menší parkoviště, jmenovitý průtok 2 l/s, max. průtok 4l/s. Výrobce sorpčních vpustí garantuje na odtoku < 1 mg NEL / l vody. Odpad přečištěné vody z jednotlivých sorpčních vpustí z trub PVC KG DN 125  se zavede do dešťové  kanalizace, která je vyústěna do řeky.

4.4. Materiál, profil, uložení potrubí

Dešťová kanalizace je navržena z trub PVC KG DN 125 SN 8 a ULTRA-RIB 2 PP SN 10 DN 150 a DN 200, které se uloží do pískového lože tl. 150 mm a 300 mm nad vrchol trub se obsypou pískem nebo štěrkopískem. Trasy navržené dešťové kanalizace byly zakresleny do situace s respektováním známých tras stávajících  nadzemních a podzemních zařízení.

Výškové situování dešťové kanalizace je dáno konfigurací terénu, křížením se stávajícími sítěmi a niveletou v místě vyústění do koryta řeky.

Použité materiály :

PVC KG DN125 SN8			  13,00 m

ULTRA-RIB 2 PP SN 10 DN 150 		  48,40 m

ULTRA-RIB 2 PP SN 10 DN 200 		147,00 m

5. NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ INFRASTUKTURU

Dešťová kanalizace  nebude napojena na kanalizační systém města Karlovy Vary, ale bude vyústěna do řeky Ohře.

6. VLIV NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY, VČETNĚ ŘEŠENÍ JEJICH ZNEŠKODŇOVÁNÍ

V současné době vliv podzemní a povrchové vody není znám. Řešení popsáno výše.

7. POPIS STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍ

Při výkopových a stavebních pracích bude z  blízkosti výkopu vyloučena doprava kromě staveništní. Zemina z výkopu bude uložena na jedné straně a část bude použita k zásypu po položení potrubí. Výkopy hloubky 1,00 m a více budou prováděny s pažením nebo profil výkopu bude proveden se šikmými stěnami ve sklonu 3:1. Šířka  výkopů bude 900 –1000 mm. Zemní rýhy se musí v noci osvětlit.  Poté bude proveden zásyp výkopkem do úrovně upraveného terénu a provedeno rozprostření ornice, popř. budou provedeny vrstvy komunikace.

Revizní šachty budou kruhové s prefabrikovaným dnem. Tubus bude tvořen betonovými skružemi o průměru 1000 mm a kónusem. V kónusu budou kapsové stupačky, ve skružích vidlicové stupačky ve svislé vzdálenosti 25 cm střídavě a osové vzdálenosti 30 cm.

Výškové přizpůsobení poklopů bude provedeno vyrovnávacími prstenci. Ve spodní betonové části bude žlab do výšky ¾ profilu stoky.

Podzemní sítě jsou zakresleny pouze informativně. Před zahájením zemních prací bude provedeno jejich vytyčení jednotlivými správci.  Poté dojde k odstranění povrchů v místech vedení kanalizace:

- nařezání a odstranění asfaltového povrchu

- sejmutí ornice v místech vedení v zeleni

Zemní práce budou prováděny strojně a v místech křížení a ochranných pásmech podzemních sítí ručně, obsypy a zásypy spojů budou provedeny až po tlakové zkoušce dle ČSN 75 6909 a ČSN EN 75 6114. Podsyp bude vyrovnán a zhutněn. Zbytek rýhy bude vyplněn zeminou z výkopku. Bude provedeno zhutnění a povrch se v celé délce výkopu upraví do původního nebo nového stavu. Narušené travní plochy, které budou využity při výstavbě, budou po dokončení stavby rekonstruovány a osety trávou. O novou výsadbu bude zhotovitel stavby po přiměřenou dobu pečovat. Tato doba a potřebná péče bude závislá na klimatických podmínkách, resp. době výsevu.

Veškeré práce budou prováděny dle platných ČSN, EN  a v průběhu výstavby musí být zajištěno respektování vyhlášek k zajištění bezpečnosti práce – vyhl. č. 591/2006 Sb. v platném znění a zákon č. 309/2006 Sb. v platném znění.

Prostorové uspořádání sítí:

Při křížení a soubězích podzemních sítí je nutné dodržet vzdálenosti stanovené ČSN 7636005. Vyjímky udělují pouze správci sítí.

8. POŽADAVKY NA PROVOZ ZAŘÍZENÍ, ÚDAJE O MATERIÁLECH, ENERGIÍCH, DOPRAVĚ A  SKLADOVÁNÍ

Navržený materiál pro  dešťovou kanalizaci mění své vlastnosti při teplotách pod bodem mrazu. Proto se doporučuje pokládat potrubí a manipulovat s ním při teplotách nad 0°C. Při skládání potrubí by se měl používat jeřáb a zdvihací textilní řemeny nebo vidlice. Volné potrubí se vykládá jednotlivě. Potrubí (volné ani ve svazcích) se nesmí shazovat z vozu na zem, sunout po štěrku a ostrých předmětech.

Pro skladování je doporučeno potrubí ukládat v původním balení a s ochranou proti slunečnímu záření. Potrubí se skládá do výšky 1,5 m. Místo vykládání a skladování nesmí být kamenité, popř. zde nesmí být jiné ostré předměty. Trubky musí při dopravě a skladování ležet na podkladu celou svou délkou, aby nedocházelo k jejich průhybům.

9. ŘEŠENÍ KOMUNIKACÍ A PLOCH Z HLEDISKA PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

Řešeno v rámci PD – část stavební a komunikace

10. DŮSLEDKY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOST PRÁCE

Navržené kanalizační potrubí a provoz kanalizace nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Dešťové vody z parkovacích ploch budou zbaveny ropných látek.

Veškeré výkopy budou zahozeny výkopkem, přebytečné zemina bude odvezena na skládku. Vzniklé odpady z potrubí, obalových materiálů apod. budou zneškodněny v souladu se zákonem.

Seznam použitých norem

ČSN 01 3463    	Výkresy kanalizace

ČSN 73 6005		Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 75 6909    	Zkoušky vodotěsnosti stok

ČSN 75 6230    	Podchody stok a kanalizačních přípojek pod dráhou a pozemní komunikací

ČSN EN 752-4 	Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek – hydraulické výpočty

ČSN EN 752-2 	Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - požadavky

ČSN EN 752-3 	Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - navrhování

ČSN EN 752-5 	Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - sanace

ČSN EN 752-7 	Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - provoz a údržba

ČSN EN 1610  	Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

ČSN 75 6101    	Stokové sítě a kanalizační přípojky

Příloha: SORPČNÍ VPUST