## Krycí list
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet: |  |  | Měření a regulace
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
Goethova vyhlídka v Karlových Varech
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
Obnova Goethovy vyhlídky v Karlových Varech
Projektant : |  | Ateliér TŠ |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  | Statutární město Karlovy Vary |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo : |  | 3489 038 16 02
Zpracovatel projektu : |  |  |  | Zhotovitel : | Siemens s.r.o.
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0
Z | Montáž celkem | 0 | Oborová přirážka |  |  | 0
R | HSV celkem |  | Přesun stavebních kapacit |  |  | 0
N | PSV celkem |  | Mimostaveništní doprava |  |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  |  | 0
|  |  | Provoz investora |  |  | 0
HZS |  |  | Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | Obnova Goethovy vyhlídky v Karlových Varech |  |  | Rozpočet :
Objekt : |  | Goethova vyhlídka v Karlových Varech |  |  | Měření a regulace
REKAPITULACE MAR
| Oddíl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
| Dodávka zařízení |  |  |  | 0
| Nosný materiál |  |  |  | 0
| Montáž zařízení |  |  |  |  | 0
| Montáž rozvodů |  |  |  |  | 0
| Služby |  |  |  | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## položky
č.pol. | Položka | Název | mn.j. | mn. | Dodávka |  | montáž |  | Poznámka
[5 empty] | cena/jedn. | dod/celkem | cena/jedn. | mont./celkem
DODÁVKA ZAŘÍZENÍ
R1 | RA1+B1 RA1+B2 RA1+B3 RA1+B4 | Dodávka TČ | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | Dodávka TČ
R2 | RA1+B5 | Kabelové teplotní čidlo, Ni1000, 1,5m, -30…+130°C | ks | 1 |  | 0 |  | 0
R3 | RA1+B7, RA1+B8 | Venkovní teplotní čidlo LG-Ni1000, -50…+70°C | ks | 2 |  | 0 |  | 0
R4 | RA1+B6 | Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - s jímkou 100mm, -30…+130°C | ks | 1 |  | 0 |  | 0
R5 | RA1+P1 | Čidlo tlaku 0…4 bar, 0…10 V | ks | 1 |  | 0 |  | 0
R6 | RA1+F1 | Kapilárový termostat jímkový/příložný 15-95C, nastavení pod krytem IP65 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
R7 | RA1+E1, RA1+E5, RA1+E6 | Triakový regulátor pro proporcionální regulaci elektrického topení | ks | 3 |  | 0 |  | 0
R8 | RA1+E2 | Snímač hladiny + Sdružený dvojsondový snímač hladiny (nerez) v krabici | ks | 1 |  | 0 |  | 0
R9 | RA1+DDC1 | Podstanice 52 I/O, BACnet/LonTalk | ks | 1 |  | 0 |  | Součást rozvaděče RA1
R10 | RA1+N1 | Napájecí modul 1.2 A, pojistka 10A | ks | 1 |  | 0 |  | Součást rozvaděče RA1
R11 | RA1+A1 | Univerzální modul, 8 I/O | ks | 1 |  | 0 |  | Součást rozvaděče RA1
R12 | RA1+A2 | Modul digitálních vstupů, 16 I/O | ks | 1 |  | 0 |  | Součást rozvaděče RA1
R13 | RA1+A3 RA1+A4 | Modul digitálních výstupů, 6 I/O | ks | 2 |  | 0 |  | Součást rozvaděče RA1
R14 | RA1+DDC1 | Adresovací kolíčky 1 ... 12, + resetovací (2x) | ks | 1 |  | 0 |  | Součást rozvaděče RA1
R16 | RA1+DDC1 | Ovládací panel pro podstanice + Kabel 3m pro panel | ks | 1 |  | 0 |  | Součást rozvaděče RA1
R15 | RA1+GSM | GSM hlásič, 2 výstupní silová relé a 4 vstupní svorky + Prutová GSM anténa a Záloha napájení GSM hlásič | ks | 1 |  | 0 |  | 0
R17 | WPM1+ WPM2 | REGULÁTOR TČ | ks | 2 | 0 |  |  | 0 | Dodávka TČ
R18 | OVL1 + OVL2 | OBSLUŽNÝ DÍL | ks | 2 | 0 |  |  | 0 | Dodávka TČ
R19 |  | Rozvaděč MaR RA1, ovládá, napájí tepelných čerpadel, bivalentných zdrojů, el. ohřívače, rozvaděč je osazen ve strojovně 1.PP instalovaný výkon Pi = 34kW, součinitel současnosti beta = 0.80 jmenovitý proud rozváděče In = 50 A, zkratová odolnost rozváděče Ik´´ = 10 kA, druh soustavy 3 N PE, AC 50Hz, 230/400V, TN-S, přepěťová ochrana B+C a D, celkové krytí rozváděče IP40/00 orientace kabelů přívod a vývody shora ochranné opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2- automatické odpojení od zdroje oceloplechový rozváděč skříňový, celkové rozměry VxŠxH 2000x600x400 mm počet polí 1 UPS náhradní zdroj pro napájení DDC regulace | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  | CELKEM - DODÁVKA, vč. dopravy |  |  |  | 0
|  | CELKEM - MONTÁŽ, vč. přesunu | [5 empty] | 0
|  | DODÁVKA ZAŘÍZENÍ - CELKEM | [5 empty] | 0
NOSNÝ MATERIÁL
R20 |  | Kovový žlab 250/100 + příslušenství | m | 15 |  | 0 |  | 0
R21 |  | Kovový žlab 62/50 + příslušenství | m | 15 |  | 0 |  | 0
R22 |  | Kovový žlab 40/20 + příslušenství | m | 20 |  | 0 |  | 0
R23 |  | Trubka Ø16 + příslušenství | m | 25 |  | 0 |  | 0
R24 |  | Kabel H07V-K 1,5 ohebný vodič, zeleno-žlutý | m | 50 |  | 0 |  | 0
R25 |  | Kabel H07V-K 10 ohebný vodič, zeleno-žlutý | m | 70 |  | 0 |  | 0
R26 |  | Kabel CYKY-J 3x1,5 pevně uložený | m | 100 |  | 0 |  | 0
R27 |  | Kabel CYKY-J 5x4 pevně uložený | m | 120 |  | 0 |  | 0
R28 |  | Kabel CYKY-J 5x2,5 pevně uložený | m | 100 |  | 0 |  | 0
R29 |  | Kabel JYTY-O 2x1 pevně uložený | m | 215 |  | 0 |  | 0
R30 |  | Kabel JYTY-O 4x1 pevně uložený | m | 130 |  | 0 |  | 0
R31 |  | Kabel J-Y(St)Y 2x2x0.8 pevně uložený | m | 290 |  | 0 |  | 0
R32 |  | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení | ks | 62 |  |  |  | 0
R33 |  | Protipožární zapravení prostupů | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0
|  | Složka - A, nosný materiál | [5 empty] | 0
|  | Složka - B, podružný materiál t.j. 6% z "A" | [5 empty] | 0
|  | CELKEM - DODÁVKA, vč. dopravy |  |  |  | 0
|  | CELKEM - MONTÁŽ, vč. přesunu | [5 empty] | 0
|  | NOSNÝ MATERIÁL - CELKEM | [5 empty] | 0
SLUŽBY
R34 |  | SW datových bodů | I/O bodů | 33 |  | 0
R35 |  | Uvedení do provozu MaR | I/O bodů | 33 |  | 0
R36 |  | Zaškolení obsluhy (součást komplexních zkoušek) | ks | 1 |  | 0
R37 |  | Komplexní zkoušky syst. MaR vč. související částí elektro, topení | ks | 1 |  | 0
R38 |  | Zpracování návodů pro obsluhu | ks | 1 |  | 0
R39 |  | Zpracování svorkových schemat zapojení rozvaděčů MaR. Vypracování projektu skutečné dokumentace. | ks | 1 |  | 0
R40 |  | Výchozí revize elektro | ks | 1 |  | 0
|  | SLUŽBY - CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka:
Systém RTS nepodporuje komponenty profese měření a regulace (MaR), proto jsou položky MaR označeny
písmenem R a pořadovým číslem. Ceny položek lze získat od jednotlivých výrobců a dodavatelů.
Položky soupisu prací obsahují veškeré doplňkové a pomocné konstrukce, materiály a práce nutné pro provedení položky.