Technická zpráva

Identifikační údaje stavby a investora

Stavba	Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská, budova Školní 9A – odborné učebny

Objednatel		Statutární město Karlovy Vary

Zpracovatel projektu	BPO s.r.o. Ostrov

Lidická 1239

363 17   Ostrov

Datum zpracování  	08/ 2017

Revize b 05/2018

Projekt. dokumentace	dokumentace pro realizaci stavby

Poznámka

Tato projektová dokumentace je svým obsahem a rozsahem určena pro realizaci stavby. Neobsahuje výrobní dokumentaci zhotovitele stavby. Zhotovitel stavby bude při vlastní realizaci respektovat platnou legislativu ČR, platné ČSN eventuelně EN, obecně platné technické a řemeslné zásady  a dále podmínky použití a postupy, které vyžadují jednotliví výrobci materiálů a zařízení. Při zjištění rozporů konzultuje se zpracovatelem projektové dokumentace další postup prací.

Zhotovitel stavby použije pro stavbu pouze takové materiály a zařízení, které prokazatelně  splňují  požadavky stanovené projektem a obecně platnou legislativou (ve smyslu zákona č. 22/97 Sb v platném znění včetně vyhlášek souvisejících). U výrobků, které jsou v projektu uvedeny pod konkrétními výrobními nebo prodejními názvy, ověří zhotovitel stavby při nákupu těchto zařízení a materiálů, že jejich vlastnosti jsou v souladu s vlastnostmi stanovenými projektem, a to i v případě, že je v projektu doložena konkrétní nabídka výrobce či prodejce.

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci stávající stavby, jejíž některé části byly při zpracování projektové dokumentace nepřístupné, ověří si zhotovitel stavby po odkrytí takových konstrukcí soulad s projektovou dokumentací. Pokud zjistí odchylky, konzultuje se zpracovatelem dokumentace další postup.

##### Podklady:

- stávající PD předchozích stavebních úprav objektu z roku 1972 a 1975

- vlastní doměření zájmových částí.

- vlastní fotodokumentace

- podklady : stavební část

- Všeobecná část

- Obsahem projektu je vytvoření dvou nových odborných učeben včetně zázemí, vybudování bezbariérového WC v 1.NP a přístavba bezbariérového výtahu.

Projekt ZTI řeší rozvody kanalizace a vody pro nové zařizovací předměty v odborných učebnách. Součástí projektu je také úprava stávající venkovní kanalizace, která prochází v místě navrženého výtahu.

- Technická část

Úprava venkovní kanalizace

Součástí vytvoření bezbariérového vstupu do budovy je vybudování výtahu v prostoru stávajícího vstupu do budovy. Tyto stavební úpravy vyvolají nutnost úpravy kanalizace vedené v tomto venkovním prostoru. Umístění výtahu zasahuje do prostoru stávající kanalizační šachty. Stávající šachta hluboká cca 2,4 m je součástí přípojky dešťové kanalizace, do které je z různých směrů a v různých hloubkách svedeno cca 7 potrubí různých dimenzí a materiálů. Odtok z šachty je situován směrem ke vstupu do budovy. Plocha před vstupem je odvodněna uliční vpustí.

Vzhledem k situování nového výtahu je navrženo posunutí šachty o 1,5 m a odpovídající prodloužení stávajícího odtokového potrubí. Stávající šachta se vybourá a uvolněný prostor se zasype. V navržené vzdálenosti se vybuduje nová šachta. Nové odtokové potrubí a část navazujícího stávajícího, které procházejí podél nového výtahu, se opatří chráničkou. Stávající přítoková potrubí bude nutné prověřit kamerovou zkouškou, jestli jsou využívaná a funkční. U využívaných potrubí se upraví potřebná část trasy tak, aby se mohla napojit do nové šachty. Plocha před vstupem bude odvodněna do nového žlabu (viz stavební část), který se odkanalizuje samostatným potrubím do nové šachty.

Materiál prodloužení kanalizace je navržen dle původního materiálu, předpokládají se kameninové trouby DN 200, které se uloží do pískového lože tl. 150 mm a obsyp se provede hutněnou tříděnou zeminou.

Přípojka odvodňovacího žlabu je navržena z trub PVC KG DN 150 mm, které se uloží do pískového lože tl. 100 mm a 300 mm nad vrchol trub se obsypou pískem nebo štěrkopískem. Zbytek výkopu se zasype inertním materiálem a zhutní se. Potrubí bude montováno dle montážních pokynů výrobce.

Šachta je navržena v klasickém provedení, tj. spodní část – monolitické nebo prefabrikované dno, komín z prefabrikovaných skruží  DN 1000 mm, přechodová skruž a zakrytí poklopem DN 600 z litiny pro zatížení 40 t. Výškové přizpůsobení poklopu bude provedeno vyrovnávacími prstenci.  Šachta bude splňovat podmínky normy ČSN EN 1917 - Vstupní a revizní šachty z prostého betonu, drátkobetonu a železobetonu.

Zkouška vodotěsnosti

Před záhozem kanalizačního potrubí bude provedena zkouška těsnosti kanalizace dle ČSN 75 6909 - Zkoušky vodotěsnosti stok a ČSN EN 1610 – Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení metodou vzduchem a nebo vodou, viz tyto ČSN.

Zemní práce

Před zahájením výkopových prací bude investorem zajištěno vytýčení přesné polohy stávajících podzemních sítí a zařízení a zápis o nich proveden do stavebního deníku. Stávající podzemní sítě jsou v  půdorysu zakresleny orientačně.

Zemní práce budou prováděny strojně a v místech křížení a ochranných pásmech podzemních sítí ručně. Výkopy hlubší než 1 m se musí pažit. Zemní rýhy se musí zabezpečit a v noci osvětlit.

Při spojování, pokládce a montáži kanalizačního potrubí se musí dodržet pokyny výrobce potrubí. Rovněž podkladní a obsypové vrstvy potrubí budou prováděny dle technologických postupů stanovených výrobcem.  Obsypy a zásypy spojů budou provedeny až po tlakové zkoušce dle ČSN 75 6909 a ČSN EN 75 6114. Hutnění podsypů a obsypu se bude provádět po vrstvách max. mocnosti 0,2 m s mírou zhutnění na 95 % PCS. Zbytek rýhy bude vyplněn vhodnou zeminou do úrovně upraveného terénu.

Přebytečný výkopek se uloží dle dispozic zástupců stavebníka. Znečištěná výkopová zemina bude odvezena a uložena na skládku.

Po dokončení zásypu potrubí se provede obnovení původních povrchů nebo nově navržená úprava (viz stavební část).

Učebny

Multimediální učebna se zřídí místo původní jídelny. V místnosti jsou osazena dvě umyvadla, která se demontují a na jejich místo se osadí nová umyvadla včetně výtokových armatur a napojí se na stávající rozvody kanalizace a vody.

Učebna pro polytechniku a přírodní vědy se zřídí místo původní kuchyně. V místnosti se demontují zbývající stávající zařizovací předměty a rozvody kanalizace a vody. V místě původního výdeje jídel se osadí umyvadlo a dřezy s pracovními stoly. Připojovací potrubí kanalizace a vody pro umyvadlo a dřezy se napojí na stávající rozvody vedené pod stropem suterénu. Na vodovodním potrubí se osadí uzavírací armatury s odvodněním.

Zařizovací předměty jsou navrženy standardní, tak aby odpovídaly účelu stavby (např. JIKA). Všechny zařizovací předměty jsou zajištěny proti vnikání plynu do objektu zápachovými uzávěrkami.

U umyvadel v učebnách budou osazeny stojánkové pákové baterie.

Dřezy s bateriemi jsou dodávkou vybavení učeben.

Všechny výtokové armatury musí zabraňovat zpětnému nasátí vody.

Materiál kanalizace

Odpadní a připojovací potrubí splaškové kanalizace bude provedeno z trub PP-HT.

Potrubí bude montováno dle montážních pokynů výrobce.

Zkouška kanalizace

Před uvedením kanalizace do provozu se provede technická prohlídka a zkouška dle příslušných ustanovení ČSN 75 6760.

Materiál vodovodu

Připojovací potrubí bude provedeno z trub PPR PN 16 a bude opatřeno tepelnou izolací z pěnového polyetylenu (MIRELON) tloušťky 13 mm. Potrubí bude montováno dle montážních pokynů výrobce s respektováním dilatace potrubí. Pro roztažnost a smršťování potrubí za provozu se doporučuje při montáži potrubí teplota +20°C.

Zkouška vodovodu

Po dokončení montáže potrubí vnitřního vodovodu se provede prohlídka a tlaková zkouška podle příslušných ustanovení ČSN 75 5409.

Před předáním do užívání se musí vodovod propláchnout a dezinfikovat.

Poznámka

Před prováděním nových rozvodů kanalizace a vody bude nutné přesně zaměřit stávající rozvody, které se využívají pro napojení, a ověřit jejich dimenze a materiál.

Veškeré práce budou prováděny dle platných ČSN, EN  a v průběhu výstavby musí být zajištěno respektování vyhlášek k zajištění bezpečnosti práce – vyhl. č. 591/2006 Sb. v platném znění a zákon č. 309/2006 Sb. v platném znění.

Při výstavbě je nutno respektovat následující normy a vyhlášky :

ČSN 01 3450 		Technické výkresy – Instalace

ČSN 01 3462 		Výkresy vodovodu

ČSN 01 3463		Výkresy kanalizace

ČSN 75 5409 		Vnitřní vodovod

EN 806-1		Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – Všeobecně

ČSN 75 5462-EN 1717	Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a

všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem

ČSN 75 6760 		Vnitřní kanalizace

EN 12056-1		Vnitřní kanalizace

ČSN 73 6005		Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 75 6909    	Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek

ČSN EN 1610  	Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

ČSN 75 6230    	Podchody stok a kanalizačních přípojek pod dráhou a pozemní komunikací

ČSN 75 6101    	Stokové sítě a kanalizační přípojky