## Rekapitulace
Rekapitulace nákladů
VZDUCHOTECHNIKA
Akce: | Karlovy Vary - ZŠ Krušnohorská
Bazén, tělocvičny - Výměna vzduchotechniky
| Č. zař. | Název zařízení | Náklady
| 1. | Bazénová hala | 0
| 2. | Šatny 1.NP | 0
| 3. | Tělocvična velká | 0
| 4. | Tělocvična malá | 0
| 5. | Podstřešní prostor nad bazénovou halou | 0
| 6. | Podstřešní prostor nad tělocvičnami | 0
| 7. | Demontáže | 0
|  | Náklady celkem: | 0
| DPH (Daň z přidané hodnoty) - 21 % |  | 0
| Náklady celkem - Celkem včetně DPH: |  | 0

## Zař. č. 1
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - VZDUCHOTECHNIKA
Akce: |  | Karlovy Vary - ZŠ Krušnohorská; Bazén, tělocvičny - Výměna vzduchotechniky
Zařízení č. : 1 - Bazénová hala
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Množství | Dodávková cena: |  | Montážní cena:
[5 empty] | jedn. | celkem | jedn. | celkem
1. | 1. | Přívodní a odtahová bazénová VZT jednotka | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0
Typ: CAIR Fricostar 128.064 IBBK vč. kondenzačního odvlhčování
Provedení: vnitřní, vertikální uspořádání - všechna hrdla vyvedena nahoru
Množství přívodního vzduchu: Q = 6.300 m3/hod.
Při externí tlakové ztrátě: p = 450 Pa
Množství odváděného vzduchu: Q = 6.300 m3/hod.
Při externí tlakové ztrátě: p = 400 Pa
Odvlhčovací výkon: min. 40,5 kg/hod. (kondenzační odvlčování)
Elektrický příkon - ventilátory: PE = 2x 3,0 = 6,0 KW - přípojná hodnota
Elektrický příkon - ventilátory: PE = 2,7 + 2,7 = 5,4 KW - v pracovním bodu
Elektrický příkon kondenzační jednotky odvlhčování: PE = 4,3 KW
Rekuperace: Dvojitý deskový výměník (účinnost min. 74% - suchá)
Teplovodní ohřev - tepelný výkon: PT = 24,8 KW (po odečtení zpět. získ. tepla)
Filtrace přiváděného vzduchu: F7
Filtrace odtahovaného vzduchu: M5
1. | 1A | Kompletní zařízení Měření a regulace | Soubor | 1
|  | Součást dodávky VZT jednotky |  | Cena je
|  | Provedení - rozvaděč integrovaný v jednotce |  | součástí
|  | Zařízení obsahuje: Rozvaděč MaR, řídící jednotku, ovladač, |  | VZT
|  | veškerá čidla a servopohony, vnitřní kabeláž |  | jednotky
1. | 2 | Protipožární klapka do čtyřhranného potrubí
Typ: PKTM III / CZ - 630 x 600, TPM 075/09.11
|  | Provedení: ruční a teplotní spínání + koncový spínač - zavřeno | Ks. | 2 |  | 0 | 0 | 0
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - VZDUCHOTECHNIKA
Akce: |  | Karlovy Vary - ZŠ Krušnohorská; Bazén, tělocvičny - Výměna vzduchotechniky
Zařízení č. : 1 - Bazénová hala
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Množství | Dodávková cena: |  | Montážní cena:
[5 empty] | jedn. | celkem | jedn. | celkem
1. | 3 | Protidešťová žaluzie ocelová průmyslová - pevné lamely
|  | typ: PŽ 1600 x 500 / Zn / 0 / R0 | Ks. | 4 |  | 0 | 0 | 0
1. | 4 | Tlumič hluku jádrový
|  | typ: JTH 400 x 500 x 2000 (ŠxVxD) | Ks. | 9 |  | 0 | 0 | 0
1. | 5 | Tlumič hluku jádrový
|  | typ: JTH 400 x 500 x 1500 (ŠxVxD) | Ks. | 8 |  | 0 | 0 | 0
1. | 6 | Tlumič hluku jádrový
|  | typ: JTH 300 x 500 x 2000 (ŠxVxD) | Ks. | 8 |  | 0 | 0 | 0
1. | 7 | Regulační klapka těsná
|  | Rozměr: 500 x 500; provedení: R - ruční ovládání | Ks. | 2 |  | 0 | 0 | 0
1. | 8 | Regulační klapka do kruhového potrubí
|  | typ: MSK Ć 500 - ruční ovládání | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
1. | 9 | Regulační klapka do kruhového potrubí
|  | typ: MSK Ć 450 - ruční ovládání | Ks. | 3 |  | 0 | 0 | 0
1. | 10 | Regulační klapka do kruhového potrubí
|  | typ: MSK Ć 400 - ruční ovládání | Ks. | 4 |  | 0 | 0 | 0
1. | 11 | Regulační klapka do kruhového potrubí
|  | typ: MSK Ć 315 - ruční ovládání | Ks. | 4 |  | 0 | 0 | 0
1. | 12 | Regulační klapka do kruhového potrubí
|  | typ: MSK Ć 200 - ruční ovládání | Ks. | 31 |  | 0 | 0 | 0
1. | 13 | Výústka obdélníková hliníková
|  | typ: AD-21-C1, rozměr - 500 x 150 (přívodní) | Ks. | 16 |  | 0 | 0 | 0
1. | 14 | Mřížka do rastrového podhledu
|  | typ: AFC-11, rozměr - 600 x 600 (odtahová) | Ks. | 15 |  | 0 | 0 | 0
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - VZDUCHOTECHNIKA
Akce: |  | Karlovy Vary - ZŠ Krušnohorská; Bazén, tělocvičny - Výměna vzduchotechniky
Zařízení č. : 1 - Bazénová hala
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Množství | Dodávková cena: |  | Montážní cena:
[5 empty] | jedn. | celkem | jedn. | celkem
1. | 15 | Plenum box pro mřížku AFC
|  | typ: BAFC, připojení shora - Ć 200 | Ks. | 15 |  | 0 | 0 | 0
1. | 16 | Kruhové potrubí:
Kruhové potrubí Spiro zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu.
|  | Rovné potrubí: Ć 500 | m. | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  | Tvarovka: Ć 500 | Ks. | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  | Rovné potrubí: Ć 450 | m. | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  | Tvarovka: Ć 450 | Ks. | 6 |  | 0 | 0 | 0
|  | Rovné potrubí: Ć 400 | m. | 4 |  | 0 | 0 | 0
|  | Tvarovka: Ć 400 | Ks. | 6 |  | 0 | 0 | 0
|  | Rovné potrubí: Ć 315 | m. | 4 |  | 0 | 0 | 0
|  | Tvarovka: Ć 315 | Ks. | 6 |  | 0 | 0 | 0
|  | Rovné potrubí: Ć 200 | m. | 45 |  | 0 | 0 | 0
|  | Tvarovka: Ć 200 | Ks. | 34 |  | 0 | 0 | 0
1. | 17 | Čtyřhranné potrubí:
Čtyřhranné potrubí skupiny I. zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu,
Spojovaného přírubami zhotovenými přírubovými lištami, rohovníky a svorkami.
|  | Souhrnem: | m2 | 253 |  | 0 | 0 | 0
1. | 18 | Izolace tepelné čtyřhranného a kruhového potrubí:
Přívodní a odtahové potrubí ve vnitřním nevytápěném prostoru a ve strojovně VZT
Izolace - tloušťka 15 mm
Materiál - černý elastomer s povrchovou úpravou hliníkovou fólíí, samolepící
Včetně lepidla na spoje a krycí hliníkové pásky šířky 50 mm
Nahrazuje klasickou izolaci z minerální vlny o tloušťce 60 mm
|  | Souhrnem včetně 20 % prořezu | m2 | 333 |  | 0 | 0 | 0
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - VZDUCHOTECHNIKA
Akce: |  | Karlovy Vary - ZŠ Krušnohorská; Bazén, tělocvičny - Výměna vzduchotechniky
Zařízení č. : 1 - Bazénová hala
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Množství | Dodávková cena: |  | Montážní cena:
[5 empty] | jedn. | celkem | jedn. | celkem
1. | 19 | Izolace požární čtyřhranného potrubí:
Požární odolnost izolace: EI 45
Materiál - kamenná vlna kašírovaná hliníkovou folií se skleněnou mřížkou
|  | Typ izolace: tloušťka desky 40 mm (včetně 20% prořezu) | m2 | 67 |  | 0 | 0 | 0
1. | 20 | Požární ucpávka VZT potrubí:
Potrubí čtyřhranné nebo kruhové - běžný metr = obvod potrubí
|  | Stupeň hořlavosti ucpávky max. C1 (odolnost EI 15) | bm. | 22 |  | 0 | 0 | 0
1. | 21 | Montážní materiál:
Spojovací materiál - šrouby, matice, podložky, závěsy, závitové tyče,
|  | ocelové hmoždinky, pomocné konstrukce, samolepící pásky, těsnící materiál. | Kg. | 108 |  | 0 | 0 | 0
|  | Mezisoučty: |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Zaregulování, provozní zkoušky, spuštění zařízení: |  |  |  | - |  | 0
|  | Doprava: |  |  |  | - |  | 0
|  | Zařízení č. 1 - Dodávka / Montáž |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Zařízení č. 1 - Celkem: |  |  | 0

## Zař. č. 2
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - VZDUCHOTECHNIKA
Akce: |  | Karlovy Vary - ZŠ Krušnohorská; Bazén, tělocvičny - Výměna vzduchotechniky
Zařízení č. : 2 - Šatny 1.NP
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Množství | Dodávková cena: |  | Montážní cena:
[5 empty] | jedn. | celkem | jedn. | celkem
2. | 1 | Přívodní a odtahová VZT jednotka | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0
Typ: COM 4 TOP CQ 50 IVBV
Provedení: vnitřní, vertikální uspořádání - všechna hrdla vyvedena nahoru
Množství přívodního vzduchu: Q = 4.500 m3/hod.
Při externí tlakové ztrátě: p = 450 Pa
Množství odváděného vzduchu: Q = 4.500 m3/hod.
Při externí tlakové ztrátě: p = 400 Pa
Elektrický příkon - ventilátory: PE = 2x 3,0 = 6,0 KW - přípojná hodnota
Elektrický příkon - ventilátory: PE = 1,83 + 1,5 = 3,33 KW - v pracovním bodu
Rekuperace: Dvojitý deskový křížový výměník (účinnost min. 78% - suchá)
Teplovodní ohřev - tepelný výkon: PT = 13,67 KW (po odečtení zpět. získ. tepla)
Filtrace přiváděného vzduchu: F7
Filtrace odtahovaného vzduchu: M5
2. | 1A | Kompletní zařízení Měření a regulace | Soubor | 1
|  | Součást dodávky VZT jednotky |  | Cena je
|  | Provedení - rozvaděč integrovaný v jednotce |  | součástí
|  | Zařízení obsahuje: Rozvaděč MaR, řídící jednotku, ovladač, |  | VZT
|  | veškerá čidla a servopohony, vnitřní kabeláž. |  | jednotky
2. | 2 | Protipožární klapka do čtyřhranného potrubí
Typ: PKTM III / CZ - 800 x 500, TPM 075/09.11
|  | Provedení: ruční a teplotní spínání + koncový spínač - zavřeno | Ks. | 2 |  | 0 | 0 | 0
2. | 3 | Tlumič hluku jádrový
|  | typ: JTH 400 x 500 x 2000 (ŠxVxD) | Ks. | 4 |  | 0 | 0 | 0
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - VZDUCHOTECHNIKA
Akce: |  | Karlovy Vary - ZŠ Krušnohorská; Bazén, tělocvičny - Výměna vzduchotechniky
Zařízení č. : 2 - Šatny 1.NP
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Množství | Dodávková cena: |  | Montážní cena:
[5 empty] | jedn. | celkem | jedn. | celkem
2. | 4 | Čtyřhranné potrubí:
Čtyřhranné potrubí skupiny I. zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu,
Spojovaného přírubami zhotovenými přírubovými lištami, rohovníky a svorkami.
|  | Souhrnem: | m2 | 31 |  | 0 | 0 | 0
2. | 5 | Izolace tepelné čtyřhranného a kruhového potrubí:
Přívodní a odtahové potrubí ve vnitřním nevytápěném prostoru a ve strojovně VZT
Izolace - tloušťka 15 mm
Materiál - černý elastomer s povrchovou úpravou hliníkovou fólíí, samolepící
Včetně lepidla na spoje a krycí hliníkové pásky šířky 50 mm
Nahrazuje klasickou izolaci z minerální vlny o tloušťce 60 mm
|  | Souhrnem včetně 20 % prořezu | m2 | 38 |  | 0 | 0 | 0
2. | 6 | Požární ucpávka VZT potrubí:
Potrubí čtyřhranné nebo kruhové - běžný metr = obvod potrubí
|  | Stupeň hořlavosti ucpávky max. C1 (odolnost EI 15) | bm. | 6 |  | 0 | 0 | 0
2. | 7 | Montážní materiál:
Spojovací materiál - šrouby, matice, podložky, závěsy, závitové tyče,
|  | ocelové hmoždinky, pomocné konstrukce, samolepící pásky, těsnící materiál. | Kg. | 16 |  | 0 | 0 | 0
|  | Mezisoučty: |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Zaregulování, provozní zkoušky, spuštění zařízení: |  |  |  | - |  | 0
|  | Doprava: |  |  |  | - |  | 0
|  | Zařízení č. 2 - Dodávka / Montáž |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Zařízení č. 2 - Celkem: |  |  | 0

## Zař. č. 3
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - VZDUCHOTECHNIKA
Akce: |  | Karlovy Vary - ZŠ Krušnohorská; Bazén, tělocvičny - Výměna vzduchotechniky
Zařízení č. : 3 - Tělocvična velká
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Množství | Dodávková cena: |  | Montážní cena:
[5 empty] | jedn. | celkem | jedn. | celkem
3. | 1 | Přívodní a odtahová VZT jednotka | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0
Typ: COM 4 TOP CQ 50 IVBV
Provedení: vnitřní, vertikální uspořádání - všechna hrdla vyvedena nahoru
Množství přívodního vzduchu: Q = 4.000 m3/hod.
Při externí tlakové ztrátě: p = 300 Pa
Množství odváděného vzduchu: Q = 4.000 m3/hod.
Při externí tlakové ztrátě: p = 300 Pa
Elektrický příkon - ventilátory: PE = 2x 3,0 = 6,0 KW - přípojná hodnota
Elektrický příkon - ventilátory: PE = 1,52 + 1,31 = 2,83 KW - v pracovním bodu
Rekuperace: Dvojitý deskový křížový výměník (účinnost min. 78% - suchá)
Teplovodní ohřev - tepelný výkon: PT = 10,37 KW (po odečtení zpět. získ. tepla)
Filtrace přiváděného vzduchu: F7
Filtrace odtahovaného vzduchu: M5
3. | 1A | Kompletní zařízení Měření a regulace | Soubor | 1
|  | Součást dodávky VZT jednotky |  | Cena je
|  | Provedení - rozvaděč integrovaný v jednotce |  | součástí
|  | Zařízení obsahuje: Rozvaděč MaR, řídící jednotku, ovladač, |  | VZT
|  | veškerá čidla a servopohony, vnitřní kabeláž. |  | jednotky
3. | 2 | Protipožární klapka do kruhového potrubí
Typ: PKTM III / CZ - Ć 500, TPM 075/09.11
|  | Provedení: ruční a teplotní spínání + koncový spínač - zavřeno | Ks. | 2 |  | 0 | 0 | 0
3. | 3 | Tlumič hluku jádrový
|  | typ: JTH 300 x 300 x 2000 (ŠxVxD) | Ks. | 4 |  | 0 | 0 | 0
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - VZDUCHOTECHNIKA
Akce: |  | Karlovy Vary - ZŠ Krušnohorská; Bazén, tělocvičny - Výměna vzduchotechniky
Zařízení č. : 3 - Tělocvična velká
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Množství | Dodávková cena: |  | Montážní cena:
[5 empty] | jedn. | celkem | jedn. | celkem
3. | 4 | Tlumič hluku jádrový
|  | typ: JTH 400 x 500 x 1500 (ŠxVxD) | Ks. | 2 |  | 0 | 0 | 0
3. | 5 | Regulační klapka do kruhového potrubí
|  | typ: MSK Ć 500 - ruční ovládání | Ks. | 2 |  | 0 | 0 | 0
3. | 6 | Regulační klapka do kruhového potrubí
|  | typ: MSK Ć 450 - ruční ovládání | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
3. | 7 | Regulační klapka do kruhového potrubí
|  | typ: MSK Ć 400 - ruční ovládání | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
3. | 8 | Regulační klapka do kruhového potrubí
|  | typ: MSK Ć 355 - ruční ovládání | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
3. | 9 | Regulační klapka do kruhového potrubí
|  | typ: MSK Ć 315 - ruční ovládání | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
3. | 10 | Regulační klapka do kruhového potrubí
|  | typ: MSK Ć 250 - ruční ovládání | Ks. | 8 |  | 0 | 0 | 0
3. | 11 | Difuzor
|  | typ: RCW - 0 - 315 (přívodní) | Ks. | 8 |  | 0 | 0 | 0
3. | 12 | Výústka obdélníková hliníková
|  | typ: AD-11-C1, rozměr - 400 x 200 (odtahová) | Ks. | 8 |  | 0 | 0 | 0
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - VZDUCHOTECHNIKA
Akce: |  | Karlovy Vary - ZŠ Krušnohorská; Bazén, tělocvičny - Výměna vzduchotechniky
Zařízení č. : 3 - Tělocvična velká
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Množství | Dodávková cena: |  | Montážní cena:
[5 empty] | jedn. | celkem | jedn. | celkem
3. | 13 | Kruhové potrubí:
Kruhové potrubí Spiro zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu.
|  | Rovné potrubí: Ć 500 | m. | 16 |  | 0 | 0 | 0
|  | Tvarovka: Ć 500 | Ks. | 8 |  | 0 | 0 | 0
|  | Rovné potrubí: Ć 450 | m. | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  | Tvarovka: Ć 450 | Ks. | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  | Rovné potrubí: Ć 400 | m. | 4 |  | 0 | 0 | 0
|  | Tvarovka: Ć 400 | Ks. | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  | Rovné potrubí: Ć 355 | m. | 3 |  | 0 | 0 | 0
|  | Tvarovka: Ć 355 | Ks. | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  | Rovné potrubí: Ć 315 | m. | 3 |  | 0 | 0 | 0
|  | Tvarovka: Ć 315 | Ks. | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  | Rovné potrubí: Ć 250 | m. | 11 |  | 0 | 0 | 0
|  | Tvarovka: Ć 250 | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
3. | 14 | Čtyřhranné potrubí:
Čtyřhranné potrubí skupiny I. zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu,
Spojovaného přírubami zhotovenými přírubovými lištami, rohovníky a svorkami.
|  | Souhrnem: | m2 | 67 |  | 0 | 0 | 0
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - VZDUCHOTECHNIKA
Akce: |  | Karlovy Vary - ZŠ Krušnohorská; Bazén, tělocvičny - Výměna vzduchotechniky
Zařízení č. : 3 - Tělocvična velká
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Množství | Dodávková cena: |  | Montážní cena:
[5 empty] | jedn. | celkem | jedn. | celkem
3. | 15 | Izolace tepelné čtyřhranného a kruhového potrubí:
Přívodní a odtahové potrubí ve vnitřním nevytápěném prostoru a ve strojovně VZT
Izolace - tloušťka 15 mm
Materiál - černý elastomer s povrchovou úpravou hliníkovou fólíí, samolepící
Včetně lepidla na spoje a krycí hliníkové pásky šířky 50 mm
Nahrazuje klasickou izolaci z minerální vlny o tloušťce 60 mm
|  | Souhrnem včetně 20 % prořezu | m2 | 157 |  | 0 | 0 | 0
3. | 16 | Požární ucpávka VZT potrubí:
Potrubí čtyřhranné nebo kruhové - běžný metr = obvod potrubí
|  | Stupeň hořlavosti ucpávky max. C1 (odolnost EI 15) | bm. | 4 |  | 0 | 0 | 0
3. | 17 | Montážní materiál:
Spojovací materiál - šrouby, matice, podložky, závěsy, závitové tyče,
|  | ocelové hmoždinky, pomocné konstrukce, samolepící pásky, těsnící materiál. | Kg. | 74 |  | 0 | 0 | 0
|  | Mezisoučty: |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Zaregulování, provozní zkoušky, spuštění zařízení: |  |  |  | - |  | 0
|  | Doprava: |  |  |  | - |  | 0
|  | Zařízení č. 3 - Dodávka / Montáž |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Zařízení č. 3 - Celkem: |  |  | 0

## Zař. č. 4
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - VZDUCHOTECHNIKA
Akce: |  | Karlovy Vary - ZŠ Krušnohorská; Bazén, tělocvičny - Výměna vzduchotechniky
Zařízení č. : 4 - Tělocvična malá
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Množství | Dodávková cena: |  | Montážní cena:
[5 empty] | jedn. | celkem | jedn. | celkem
4. | 1 | Přívodní a odtahová VZT jednotka | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0
Typ: COM 4 TOP CQ 35 IVBV
Provedení: vnitřní, vertikální uspořádání - všechna hrdla vyvedena nahoru
Množství přívodního vzduchu: Q = 3.000 m3/hod.
Při externí tlakové ztrátě: p = 300 Pa
Množství odváděného vzduchu: Q = 3.000 m3/hod.
Při externí tlakové ztrátě: p = 300 Pa
Elektrický příkon - ventilátory: PE = 2,5 + 1,65 = 4,15 KW - přípojná hodnota
Elektrický příkon - ventilátory: PE = 1,27 + 1,07 = 2,34 KW - v pracovním bodu
Rekuperace: Dvojitý deskový křížový výměník (účinnost min. 79% - suchá)
Teplovodní ohřev - tepelný výkon: PT = 13,67 KW (po odečtení zpět. získ. tepla)
Filtrace přiváděného vzduchu: F7
Filtrace odtahovaného vzduchu: M5
4. | 1A | Kompletní zařízení Měření a regulace | Soubor | 1
|  | Součást dodávky VZT jednotky |  | Cena je
|  | Provedení - rozvaděč integrovaný v jednotce |  | součástí
|  | Zařízení obsahuje: Rozvaděč MaR, řídící jednotku, ovladač, |  | VZT
|  | veškerá čidla a servopohony, vnitřní kabeláž. |  | jednotky
4. | 2 | Protipožární klapka do kruhového potrubí
Typ: PKTM III / CZ - Ć 450, TPM 075/09.11
|  | Provedení: ruční a teplotní spínání + koncový spínač - zavřeno | Ks. | 2 |  | 0 | 0 | 0
4. | 3 | Tlumič hluku jádrový
|  | typ: JTH 300 x 500 x 2000 (ŠxVxD) | Ks. | 2 |  | 0 | 0 | 0
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - VZDUCHOTECHNIKA
Akce: |  | Karlovy Vary - ZŠ Krušnohorská; Bazén, tělocvičny - Výměna vzduchotechniky
Zařízení č. : 4 - Tělocvična malá
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Množství | Dodávková cena: |  | Montážní cena:
[5 empty] | jedn. | celkem | jedn. | celkem
4. | 4 | Tlumič hluku jádrový
|  | typ: JTH 300 x 500 x 1500 (ŠxVxD) | Ks. | 2 |  | 0 | 0 | 0
4. | 5 | Regulační klapka do kruhového potrubí
|  | typ: MSK Ć 450 - ruční ovládání | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
4. | 6 | Regulační klapka do kruhového potrubí
|  | typ: MSK Ć 400 - ruční ovládání | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
4. | 7 | Regulační klapka do kruhového potrubí
|  | typ: MSK Ć 355 - ruční ovládání | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
4. | 8 | Regulační klapka do kruhového potrubí
|  | typ: MSK Ć 315 - ruční ovládání | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
4. | 9 | Regulační klapka do kruhového potrubí
|  | typ: MSK Ć 250 - ruční ovládání | Ks. | 6 |  | 0 | 0 | 0
4. | 10 | Difuzor
|  | typ: RCW - 0 - 315 (přívodní) | Ks. | 6 |  | 0 | 0 | 0
4. | 11 | Výústka obdélníková hliníková
|  | typ: AD-11-C1, rozměr - 400 x 200 (odtahová) | Ks. | 6 |  | 0 | 0 | 0
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - VZDUCHOTECHNIKA
Akce: |  | Karlovy Vary - ZŠ Krušnohorská; Bazén, tělocvičny - Výměna vzduchotechniky
Zařízení č. : 4 - Tělocvična malá
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Množství | Dodávková cena: |  | Montážní cena:
[5 empty] | jedn. | celkem | jedn. | celkem
4. | 12 | Kruhové potrubí:
Kruhové potrubí Spiro zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu.
|  | Rovné potrubí: Ć 450 | m. | 31 |  | 0 | 0 | 0
|  | Tvarovka: Ć 450 | Ks. | 14 |  | 0 | 0 | 0
|  | Rovné potrubí: Ć 400 | m. | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  | Tvarovka: Ć 400 | Ks. | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  | Rovné potrubí: Ć 355 | m. | 4 |  | 0 | 0 | 0
|  | Tvarovka: Ć 355 | Ks. | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  | Rovné potrubí: Ć 315 | m. | 3 |  | 0 | 0 | 0
|  | Tvarovka: Ć 315 | Ks. | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  | Rovné potrubí: Ć 250 | m. | 9 |  | 0 | 0 | 0
|  | Tvarovka: Ć 250 | Ks. | 2 |  | 0 | 0 | 0
4. | 13 | Čtyřhranné potrubí:
Čtyřhranné potrubí skupiny I. zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu,
Spojovaného přírubami zhotovenými přírubovými lištami, rohovníky a svorkami.
|  | Souhrnem: | m2 | 54 |  | 0 | 0 | 0
4. | 14 | Izolace tepelné čtyřhranného a kruhového potrubí:
Přívodní a odtahové potrubí ve vnitřním nevytápěném prostoru a ve strojovně VZT
Izolace - tloušťka 15 mm
Materiál - černý elastomer s povrchovou úpravou hliníkovou fólíí, samolepící
Včetně lepidla na spoje a krycí hliníkové pásky šířky 50 mm
Nahrazuje klasickou izolaci z minerální vlny o tloušťce 60 mm
|  | Souhrnem včetně 20 % prořezu | m2 | 82 |  | 0 | 0 | 0
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - VZDUCHOTECHNIKA
Akce: |  | Karlovy Vary - ZŠ Krušnohorská; Bazén, tělocvičny - Výměna vzduchotechniky
Zařízení č. : 4 - Tělocvična malá
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Množství | Dodávková cena: |  | Montážní cena:
[5 empty] | jedn. | celkem | jedn. | celkem
4. | 15 | Izolace požární kruhového potrubí:
Požární odolnost izolace: EI 45
Materiál - kamenná vlna kašírovaná hliníkovou folií se skleněnou mřížkou
|  | Typ izolace: tloušťka desky 40 mm (včetně 20% prořezu) | m2 | 12 |  | 0 | 0 | 0
4. | 16 | Požární ucpávka VZT potrubí:
Potrubí čtyřhranné nebo kruhové - běžný metr = obvod potrubí
|  | Stupeň hořlavosti ucpávky max. C1 (odolnost EI 15) | bm. | 3 |  | 0 | 0 | 0
4. | 17 | Montážní materiál:
Spojovací materiál - šrouby, matice, podložky, závěsy, závitové tyče,
|  | ocelové hmoždinky, pomocné konstrukce, samolepící pásky, těsnící materiál. | Kg. | 79 |  | 0 | 0 | 0
|  | Mezisoučty: |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Zaregulování, provozní zkoušky, spuštění zařízení: |  |  |  | - |  | 0
|  | Doprava: |  |  |  | - |  | 0
|  | Zařízení č. 4 - Dodávka / Montáž |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Zařízení č. 4 - Celkem: |  |  | 0

## Zař. č. 5
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - VZDUCHOTECHNIKA
Akce: |  | Karlovy Vary - ZŠ Krušnohorská; Bazén, tělocvičny - Výměna vzduchotechniky
Zařízení č. : 5 - Podstřešní prostor nad bazénovou halou
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Množství | Dodávková cena: |  | Montážní cena:
[5 empty] | jedn. | celkem | jedn. | celkem
5. | 1 | Přívodní sestavná potrubní jednotka
5. | 1A | Protidešťová žaluzie - IVG 315 / 60-35 | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
5. | 1B | Regulační klapka uzavírací - IJK 315 / 60-35 (příprava pro servopohon) | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | Servopohon - LF 230 s pružinovým zpětným chodem | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
5. | 1C | Filtrační kazeta IFL 315 / 60-35 + Filtrační vložka - M5 | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
5. | 1D | Tlumič hluku - IAA 315 | Ks. | 2 |  | 0 | 0 | 0
5. | 1E | Radiální ventilátor: IRB/2-315A Ecowatt IP44 | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
Vp = 1.400 m3/hod při externí tlakové ztrátě 300 Pa
Motor: U = 230 V, I = 1,3 A, P = 0,298 KW
5. | 1F | Proužná spojka - IAE 315 | Ks. | 2 |  | 0 | 0 | 0
5. | 1G | Vodní ohřívač IBV 315 - 2/ 600-35 | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
Topná výkon - Pt = 14,14 KW
5. | 1H | Regulační a směšovací uzel teplovodního ohřívače - ESU C40-2,5 B | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
5. | 2 | Ventilátor axiální odtahový do potrubí
typ: TXBR/4-355
Vo = 1.400 m3/hod při externí tlakové ztrátě 90 Pa
|  | Motor: P = 0,145 KW; U= 230 V; I = 0,7 A | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
5. | 3 | Kompletní zařízení Měření a regulace pro VZT jednotku č. 5 | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0
5. | 3A | Regulační sestava - Digireg Wx | Ks. | 1
5. | 3B | Digireg CP ovladač | Ks. | 1
5. | 3C | Čidlo: TGCU M3 | Ks. | 2
5. | 3D | Čidlo: TGCU MP3 | Ks. | 1
5. | 3E | Presostat filtr DTS | Ks. | 1
5. | 3F | Montáž - Servicepak | Ks. | 1
5. | 3G | Uvedení do provozu | Ks. | 1
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - VZDUCHOTECHNIKA
Akce: |  | Karlovy Vary - ZŠ Krušnohorská; Bazén, tělocvičny - Výměna vzduchotechniky
Zařízení č. : 5 - Podstřešní prostor nad bazénovou halou
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Množství | Dodávková cena: |  | Montážní cena:
[5 empty] | jedn. | celkem | jedn. | celkem
5. | 4 | Protipožární klapka do čtyřhranného potrubí
Typ: PKTM III / CZ - 600 x 355, TPM 075/09.11
|  | Provedení: ruční a teplotní spínání + koncový spínač - zavřeno | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
5. | 5 | Tlumič hluku do kruhového potrubí
|  | typ: TAA 355 / 1000 | Ks. | 2 |  | 0 | 0 | 0
5. | 6 | Žaluziová klapka samotížná
|  | typ: PER 355 W (šedá) | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
5. | 7 | Zpětná klapka těsná do kruhového potrubí
|  | typ: RSK -355 ED | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
5. | 8 | Výústka obdélníková ocelová do kruhového potrubí s regulací průtoku vzduchu
|  | typ: KV - K2 - R1, rozměr 525 x 75 (dvouřadá - přívodní) | Ks. | 8 |  | 0 | 0 | 0
5. | 9 | Výústka obdélníková ocelová do kruhového potrubí s regulací průtoku vzduchu
|  | typ: KV - K1 - R1, rozměr 425 x 125 (jednořadá - odtahová) | Ks. | 5 |  | 0 | 0 | 0
5. | 10 | Kruhové potrubí:
Kruhové potrubí Spiro zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu.
|  | Rovné potrubí: Ć 355 | m. | 7 |  | 0 | 0 | 0
|  | Tvarovka: Ć 355 | Ks. | 4 |  | 0 | 0 | 0
|  | Rovné potrubí: Ć 315 | m. | 12 |  | 0 | 0 | 0
|  | Tvarovka: Ć 315 | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | Rovné potrubí: Ć 250 | m. | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  | Tvarovka: Ć 250 | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | Rovné potrubí: Ć 200 | m. | 3 |  | 0 | 0 | 0
5. | 11 | Čtyřhranné potrubí:
Čtyřhranné potrubí skupiny I. zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu,
|  | Spojovaného přírubami zhotovenými přírubovými lištami, rohovníky a svorkami. | m2 | 18 |  | 0 | 0 | 0
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - VZDUCHOTECHNIKA
Akce: |  | Karlovy Vary - ZŠ Krušnohorská; Bazén, tělocvičny - Výměna vzduchotechniky
Zařízení č. : 5 - Podstřešní prostor nad bazénovou halou
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Množství | Dodávková cena: |  | Montážní cena:
[5 empty] | jedn. | celkem | jedn. | celkem
5. | 12 | Izolace tepelné čtyřhranného a kruhového potrubí:
Přívodní a odtahové potrubí ve vnitřním nevytápěném prostoru a ve strojovně VZT
Izolace - tloušťka 15 mm
Materiál - černý elastomer s povrchovou úpravou hliníkovou fólíí, samolepící
Včetně lepidla na spoje a krycí hliníkové pásky šířky 50 mm
Nahrazuje klasickou izolaci z minerální vlny o tloušťce 60 mm
|  | Souhrnem včetně 20 % prořezu | m2 | 21 |  | 0 | 0 | 0
5. | 13 | Izolace tepelné čtyřhranného a kruhového potrubí:
Přívodní potrubí ve vytápěném větraném prostoru
Izolace - tloušťka 12 mm
Materiál - černý elastomer s povrchovou úpravou hliníkovou fólíí, samolepící
Včetně lepidla na spoje a krycí hliníkové pásky šířky 50 mm
Nahrazuje klasickou izolaci z minerální vlny o tloušťce 30 mm
|  | Souhrnem včetně 20 % prořezu | m2 | 25 |  | 0 | 0 | 0
5. | 14 | Požární ucpávka VZT potrubí:
Potrubí čtyřhranné nebo kruhové - běžný metr = obvod potrubí
|  | Stupeň hořlavosti ucpávky max. C1 (odolnost EI 15) | bm. | 1 |  | 0 | 0 | 0
5. | 15 | Montážní materiál:
Spojovací materiál - šrouby, matice, podložky, závěsy, závitové tyče,
|  | ocelové hmoždinky, pomocné konstrukce, samolepící pásky, těsnící materiál. | Kg. | 30 |  | 0 | 0 | 0
|  | Mezisoučty: |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Zaregulování, provozní zkoušky, spuštění zařízení: |  |  |  | - |  | 0
|  | Doprava: |  |  |  | - |  | 0
|  | Zařízení č. 5 - Dodávka / Montáž |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Zařízení č. 5 - Celkem: |  |  | 0

## Zař. č. 6
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - VZDUCHOTECHNIKA
Akce: |  | Karlovy Vary - ZŠ Krušnohorská; Bazén, tělocvičny - Výměna vzduchotechniky
Zařízení č. : 6 - Podstřešní prostor nad tělocvičnami
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Množství | Dodávková cena: |  | Montážní cena:
[5 empty] | jedn. | celkem | jedn. | celkem
6. | 1 | Přívodní sestavná potrubní jednotka
6. | 1A | Protidešťová žaluzie - IVG 315 / 60-35 | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
6. | 1B | Tlumič hluku - IAA 315 | Ks. | 2 |  | 0 | 0 | 0
6. | 1C | Regulační klapka uzavírací - IJK 315 / 60-35 (příprava pro servopohon) | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | Servopohon - LF 230 s pružinovým zpětným chodem | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
6. | 1D | Filtrační kazeta IFL 315 / 60-35 + Filtrační vložka - M5 | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
6. | 1E | Radiální ventilátor: IRB/2-315A Ecowatt IP44 | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
Vp = 1.290 m3/hod při externí tlakové ztrátě 300 Pa
Motor: U = 230 V, I = 1,3 A, P = 0,298 KW
6. | 1F | Proužná spojka - IAE 315 | Ks. | 2 |  | 0 | 0 | 0
6. | 1G | Vodní ohřívač IBV 315 - 2/ 600-35 | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
Topná výkon - Pt = 10,86 KW
6. | 1H | Regulační a směšovací uzel teplovodního ohřívače - ESU C40-2,5 B | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
6. | 2 | Ventilátor axiální odtahový do potrubí
typ: TXBR/4-355
Vo = 1.290 m3/hod při externí tlakové ztrátě 90 Pa
|  | Motor: P = 0,145 KW; U= 230 V; I = 0,7 A | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
6. | 3 | Kompletní zařízení Měření a regulace pro VZT jednotku č. 6 | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0
6. | 3A | Regulační sestava - Digireg Wx | Ks. | 1
6. | 3B | Digireg CP ovladač | Ks. | 1
6. | 3C | Čidlo: TGCU M3 | Ks. | 2
6. | 3D | Čidlo: TGCU MP3 | Ks. | 1
6. | 3E | Presostat filtr DTS | Ks. | 1
6. | 3F | Montáž - Servicepak | Ks. | 1
6. | 3G | Uvedení do provozu | Ks. | 1
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - VZDUCHOTECHNIKA
Akce: |  | Karlovy Vary - ZŠ Krušnohorská; Bazén, tělocvičny - Výměna vzduchotechniky
Zařízení č. : 6 - Podstřešní prostor nad tělocvičnami
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Množství | Dodávková cena: |  | Montážní cena:
[5 empty] | jedn. | celkem | jedn. | celkem
6. | 4 | Protipožární klapka do kruhového potrubí
Typ: PKTM III / CZ - Ć 315, TPM 075/09.11
|  | Provedení: ruční a teplotní spínání + koncový spínač - zavřeno | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
6. | 5 | Tlumič hluku do kruhového potrubí
|  | typ: TAA 355 / 1000 | Ks. | 2 |  | 0 | 0 | 0
6. | 6 | Žaluziová klapka samotížná
|  | typ: PER 355 W (šedá) | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
6. | 7 | Zpětná klapka těsná do kruhového potrubí
|  | typ: RSK -355 ED | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
6. | 8 | Výústka obdélníková ocelová do kruhového potrubí s regulací průtoku vzduchu
|  | typ: KV - K2 - R1, rozměr 525 x 75 (dvouřadá - přívodní) | Ks. | 8 |  | 0 | 0 | 0
6. | 9 | Výústka obdélníková ocelová do kruhového potrubí s regulací průtoku vzduchu
|  | typ: KV - K1 - R1, rozměr 425 x 125 (jednořadá - odtahová) | Ks. | 5 |  | 0 | 0 | 0
6. | 10 | Kruhové potrubí:
Kruhové potrubí Spiro zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu.
|  | Rovné potrubí: Ć 355 | m. | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | Tvarovka: Ć 355 | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | Rovné potrubí: Ć 315 | m. | 25 |  | 0 | 0 | 0
|  | Tvarovka: Ć 315 | Ks. | 5 |  | 0 | 0 | 0
|  | Rovné potrubí: Ć 250 | m. | 9 |  | 0 | 0 | 0
|  | Tvarovka: Ć 250 | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | Rovné potrubí: Ć 200 | m. | 6 |  | 0 | 0 | 0
6. | 11 | Čtyřhranné potrubí:
Čtyřhranné potrubí skupiny I. zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu,
|  | Spojovaného přírubami zhotovenými přírubovými lištami, rohovníky a svorkami. | m2 | 17 |  | 0 | 0 | 0
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - VZDUCHOTECHNIKA
Akce: |  | Karlovy Vary - ZŠ Krušnohorská; Bazén, tělocvičny - Výměna vzduchotechniky
Zařízení č. : 6 - Podstřešní prostor nad tělocvičnami
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Množství | Dodávková cena: |  | Montážní cena:
[5 empty] | jedn. | celkem | jedn. | celkem
6. | 12 | Izolace tepelné čtyřhranného a kruhového potrubí:
Přívodní a odtahové potrubí ve vnitřním nevytápěném prostoru a ve strojovně VZT
Izolace - tloušťka 15 mm
Materiál - černý elastomer s povrchovou úpravou hliníkovou fólíí, samolepící
Včetně lepidla na spoje a krycí hliníkové pásky šířky 50 mm
Nahrazuje klasickou izolaci z minerální vlny o tloušťce 60 mm
|  | Souhrnem včetně 20 % prořezu | m2 | 26 |  | 0 | 0 | 0
6. | 13 | Izolace tepelné čtyřhranného a kruhového potrubí:
Přívodní potrubí ve vytápěném větraném prostoru
Izolace - tloušťka 12 mm
Materiál - černý elastomer s povrchovou úpravou hliníkovou fólíí, samolepící
Včetně lepidla na spoje a krycí hliníkové pásky šířky 50 mm
Nahrazuje klasickou izolaci z minerální vlny o tloušťce 30 mm
|  | Souhrnem včetně 20 % prořezu | m2 | 28 |  | 0 | 0 | 0
6. | 14 | Požární ucpávka VZT potrubí:
Potrubí čtyřhranné nebo kruhové - běžný metr = obvod potrubí
|  | Stupeň hořlavosti ucpávky max. C1 (odolnost EI 15) | bm. | 2 |  | 0 | 0 | 0
6. | 15 | Montážní materiál:
Spojovací materiál - šrouby, matice, podložky, závěsy, závitové tyče,
|  | ocelové hmoždinky, pomocné konstrukce, samolepící pásky, těsnící materiál. | Kg. | 35 |  | 0 | 0 | 0
|  | Mezisoučty: |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Zaregulování, provozní zkoušky, spuštění zařízení: |  |  |  | - |  | 0
|  | Doprava: |  |  |  | - |  | 0
|  | Zařízení č. 6 - Dodávka / Montáž |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Zařízení č. 6 - Celkem: |  |  | 0

## Zař. č. 7
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - VZDUCHOTECHNIKA
Akce: |  | Karlovy Vary - ZŠ Krušnohorská; Bazén, tělocvičny - Výměna vzduchotechniky
Zařízení č. : 7 - Demontáže
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Množství | Dodávková cena: |  | Montážní cena:
[5 empty] | jedn. | celkem | jedn. | celkem
Strojovna VZT - 2.NP
7. | 1 | Ventilátor radiální RNH 500
|  | Hmotnost: 165 Kg | Ks. | 2 | - | - |  | 0
7. | 2 | Ventilátor radiální RNH 400
|  | Hmotnost: 98 Kg | Ks. | 2 | - | - |  | 0
7. | 3 | Rotační rekuperátor RRS 1500
|  | Hmotnost: 156 Kg | Ks. | 1 | - | - |  | 0
7. | 4 | Rotační rekuperátor RRS 1500
|  | Hmotnost: 99 Kg | Ks. | 1 | - | - |  | 0
7. | 5 | Teplovodní ohřívač OVF 35 (včetně teplovodních armatur)
|  | Hmotnost: 45 Kg | Ks. | 1 | - | - |  | 0
7. | 6 | Teplovodní ohřívač OVF 23 (včetně teplovodních armatur)
|  | Hmotnost: 33 Kg | Ks. | 1 | - | - |  | 0
7. | 7 | Filtr FVC 1x6
|  | Hmotnost: 45 Kg | Ks. | 1 | - | - |  | 0
7. | 8 | Filtr FVC 1x4
|  | Hmotnost: 38 Kg | Ks. | 1 | - | - |  | 0
7. | 9 | Protidešťová žaluzie 740 x 440
|  | Hmotnost: 10 Kg | Ks. | 2 | - | - |  | 0
7. | 10 | Protidešťová žaluzie 800x 450
|  | Hmotnost: 12 Kg | Ks. | 1 | - | - |  | 0
7. | 11 | Regulační klapky 630x630 - 1000x630
|  | Hmotnost: 6 Kg | Ks. | 4 | - | - |  | 0
7. | 12 | Ohebná hadice Sonoflex - 630 | m. | 30 | - | - |  | 0
7. | 13 | Ohebná hadice Sonoflex - 500 | Ks. | 4 | - | - |  | 0
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - VZDUCHOTECHNIKA
Akce: |  | Karlovy Vary - ZŠ Krušnohorská; Bazén, tělocvičny - Výměna vzduchotechniky
Zařízení č. : 7 - Demontáže
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Množství | Dodávková cena: |  | Montážní cena:
[5 empty] | jedn. | celkem | jedn. | celkem
7. | 14 | Čtyřhranné potrubí:
Čtyřhranné potrubí skupiny I. zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu,
|  | Spojovaného přírubami zhotovenými přírubovými lištami, rohovníky a svorkami. | m2 | 74 | - | - |  | 0
7. | 15 | Izolace tepelné čtyřhranného potrubí: včetně ekologické likvidace
Materiál - kamenná vlna kašírovaná hliníkovou folií se skleněnou mřížkou
|  | Desky tloušťky - 60 mm (potrubí ve strojovně VZT) včetně 20 % prořezu | m2 | 74 | - | - |  | 0
Podstřešní prostor nad tělocvičnami
7. | 16 | Ventilátor radiální RNH 315
|  | Hmotnost: 86 Kg | Ks. | 2 | - | - |  | 0
7. | 17 | Ventilátor odtahový nástřšní DVJ 315
|  | Hmotnost: 41 Kg | Ks. | 2 |  |  |  | 0
7. | 18 | Dýzy s dalekým dosahem - 355
|  | Hmotnost: 5 Kg | Ks. | 10 | - | - |  | 0
7. | 19 | Výústka 400x200 | Ks. | 12 | - | - |  | 0
7. | 20 | Ohebná hadice Sonoflex - 400 | m. | 62 | - | - |  | 0
7. | 21 | Čtyřhranné potrubí:
Čtyřhranné potrubí skupiny I. zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu,
|  | Spojovaného přírubami zhotovenými přírubovými lištami, rohovníky a svorkami. | m2 | 260 | - | - |  | 0
Podstřešní prostor nad bazénovou halou
7. | 22 | Ventilátor axiální do zdi 355
|  | Hmotnost: 24 Kg | Ks. | 2 | - | - |  | 0
7. | 23 | Mřížka odtahová 600x600 v rastrovém podhledu | Ks. | 14 | - | - |  | 0
7. | 24 | Čtyřhranné potrubí:
Čtyřhranné potrubí skupiny I. zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu,
|  | Spojovaného přírubami zhotovenými přírubovými lištami, rohovníky a svorkami. | m2 | 98 | - | - |  | 0
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - VZDUCHOTECHNIKA
Akce: |  | Karlovy Vary - ZŠ Krušnohorská; Bazén, tělocvičny - Výměna vzduchotechniky
Zařízení č. : 7 - Demontáže
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Množství | Dodávková cena: |  | Montážní cena:
[5 empty] | jedn. | celkem | jedn. | celkem
Stávající přívodní potrubí do bazénové haly v 1.PP
7. | 25 | Čtyřhranné potrubí:
Čtyřhranné potrubí skupiny I. zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu,
|  | Spojovaného přírubami zhotovenými přírubovými lištami, rohovníky a svorkami. | m2 | 109 | - | - |  | 0
7. | 26 | Zaslepení otvoru ze strojovny do 1.NP - 1000 x 630 mm | Ks. | 1 | - | - |  | 0
7. | 27 | Zaslepení otvorů z 1.PP do 1.NP (Bazénová hala) - 600 x 300 mm | Ks. | 8 | - | - |  | 0
|  | Mezisoučty: |  |  |  | - |  | 0
|  | Doprava: |  |  |  | - |  | 0
|  | Zařízení č. 7 - Dodávka / Montáž |  |  |  | - |  | 0
|  | Zařízení č. 7 - Celkem: |  |  | 0