Technická zpráva

Veřejné osvětlení

Úkol

Úkolem tohoto projektu je navrhnout úpravu osvětlení v prostotu autobusového nádraží MHD u Karlovarské tržnice. Prostor Tržnice bude rekonstruován a z tohoto důvodu bude nutno demontovat 5ks historických stožárů „PECHLÁT“, které budou osazeny na původní stanoviště v jiné niveletě. Dále bude doplněno 10 ks nových stožárů k přechodům pro chodce. V ulici „Varšavská“ bude doplněno 5 ks historických stožárů „PECHLÁT“ ze skladu investora. Dále bude vyměněn rozvod VO v celém rekonstruovaném území.

Osvětlení bude napojeno na stávající rozvod VO.

##### Základní údaje:

##### Proudová soustava osvětlení		3NPE, stř.50Hz, 400V/TN-C-S

Kabely	 osvětlení			CYKY (J)  4x16mm2, 3x1,5mm2

Zemnění				FeZN Ø 10 mm

Počet nových osvětlovacích bodů	12 ks

Stožáry VO			10 ks   Stožár bezpaticový třístupňový H=6m

5ks  demontáž a opětovná montáž historických stožárů

„PECHLÁT“

5ks  montáž historických stožárů „PECHLÁT“ ze skladu      investora

Svítidla	10ks SVÍTIDLO PRO PŘECHODY PHILIPS BGP761 T25 DPR1 /757/ 7 500lm/57 W

Počet svítidel na stožáru		1 ks

Výzbroj				12 ks 	Svorkovnice průchozí SV 6.10.4/1 jeden okruh

3 ks 	Svorkovnice průchozí SV 9.10.4/1 jeden okruh odbočná

Osvětlenost 				Dle výpočtu VO

Instalovaný výkon			Pn = 0,8 kW

Ochrana proti dotyku			automatickým odpojením od zdroje

Ochrana proti přetížení a zkratu	provedena pojistkami

Prostředí dle ČSN 332000-3 :	viz čl. 16

Prostory z hlediska úrazu el. proudem podle ČSN 332000.4.41: zvlášť nebezpečné.

Krytí el. předmětů z hlediska prostředí a přístupnosti osob: stožárová rozvodnice IP 54, svítidla IP 65.

Délka nových kabelových rozvodů			450 m

Návrh osvětlení přechodů je zpracován dle normy TKP15

- stručný technický popis, zdůvodnění navrženého řešení

Veřejné osvětlení

;Je navrženo osazení 10 ks stožárů 6 m pro osvětlení přechodů PDZ6-159/133/89 s výložníky

PDV 1 bez úchytů.

Na nástupišti bude demontováno 5ks historických stožárů „PECHLÁT“,

které budou osazeny na původní stanoviště v jiné niveletě.

V ulici „Varšavská“ bude doplněno 5 ks historických stožárů „PECHLÁT“ viz foto

ze skladu investora. Dále bude vyměněn rozvod VO v celém rekonstruovaném území.

Osvětlení bude napojeno na stávající rozvod VO.

Postup výstavby

Před provedením zemních prací je nutno:

a) vytýčit trasu původního kabelu VO

b) vytýčit inženýrské sítě

– kabelové vedení VN a NN ČEZ Distribuce, Telefónica, KTV…

Upřesnění provede stavební dozor při provádění zemních prací.

Výkopové práce

Pokládka nových kabelů bude provedena v trase dle výkresu situace

Výkopové práce budou prováděny dle technologického postupu a to ručně (práce v OP).

Ruční výkopové práce budou provedeny v místech OP a přechodu inženýrských sítí, nebo nepřístupných míst.

Uložení kabelů

Kabely budou uloženy ve výkopech. Hloubka uložení kabelů:

-	pro trasy v chodníku – 350 mm

-	pro trasy v komunikaci  - 1000 mm

-	pro trasy ve volném terénu mimo chodník – 700 mm

Kabel v chráničce bude uložen na dně výkopu do pískového lože tloušťky 80 mm a zasypán pískovou vrstvou 80 mm. Bude použito kopaného písku, nebo prosetého písku. Při hloubce uložení je uváděna hloubka výkopu.

Ukončení kabelů

Kabely celoplastové typu CYKY v PVC chráničkách 40 HDPE, ukončeny ovinutou pryžovou koncovou páskou.

VO ovládání

Napojení je zajištěno ze stávajícího stožáru VO. Režim zapínání je stejný.

Osvětlovací stožár

Ukotvení a zaústění sloupu veřejného osvětlení bude prováděno dle technologických postupů. Všechny dříky budou zakotveny v chráničce. Zatížení všech fází v zapínacím místě má být rovnoměrné.  Před montáží budou stožáry opatřeny protikorozní ochranou v místě vetknutí do země (0,5 m široký pás asfaltované lepenky SKLOBIT navařit na stožár).

Uzemnění

VO stožáry budou mezi sebou propojeny zemnícím drátem FeZn ø10.

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím

Základní ochrana samočinným odpojením od zdroje. Doplňující ochrana neživých částí bude provedena pospojením.

Ochranný vodič bude uzemněn v souladu s ČSN 33 2010 v odběrných místech po 100 metrech (max.). Uzemnění bude sloužit zároveň jako ochrana před bleskem dle ČSN 34 1390. Uzemnění bude provedeno drátem FeZn  průměr 10 mm. Drátový zemnič uložený na dně výkopu. Odpor takto provedených zemničů již nemusí být kontrolován.

Uvedení do provozu

Před uvedením do provozu musí dodavatel montážních prací elektroinstalace provést výchozí revizi a provozovateli předat výchozí revizní zprávu.

Provoz - údržba

Po výstavbě uvedeného veřejného osvětlení je třeba zajistit pravidelnou preventivní údržbu elektrického zařízení. Údržba bude zajišťována provozovatelem VO dle jeho provozních směrnic.

Závěr

Provedení montážních prací a použitý materiál musí odpovídat platným ČSN.

Rozvody v areálu nádraží MHD

Úkol

Úkolem tohoto projektu je navrhnout úpravu rozvodů 400V a slaboproudu.

V současné době je fakturační elektroměr umístěn v buňce. Toto měření zůstane zachováno, pouze se v rámci rekonstrukce přivede nový napájecí kabel od odběrného místa u automatu na parkovišti. Tento kabel zůstane nezapojen jako budoucí rezerva pro napájení. Kabel bude ukončen v kabelových skříních Š1 a Š2.

V rámci rekonstrukce areálu bude buňka demontována a po zhotovení nových povrchů bude vrácena na nástupiště. U buňky buse zřízena kabelová šachta Š1. Šachta 910x1220 s poklopem 910x910. Část šachty bude tedy nezakrytá pod podlahou buňky (ta je umístěna na podstavcích které srovnávají sklon nástupiště). Ze šachty budou kabely jako rezerva pro napájení buňky a pro napájení šachet na sousedním parkovišti. Dálo bude šachtou vedena optika.

Součástí projektu budou i optické rozvody. Optické kabely budou vedeny z prodejny předprodeje a povedou do buňky a k prodejnímu automatu na lístky. Další Optika bude vedena do kabelových šachet na vedlejším nástupišti.

##### Základní údaje:

Napěťová soustava: 			3 PEN tř.50 Hz 400 V/TN-C-S

2-24V DC

Ochranné opatření: 			Automatickým odpojením od zdroje

Napájení: stávající ze skříně na tržnici

Stupeň důležitosti dodávky el.energie: 3

Druh a způsob uzemnění, zemní odpor: společné , 2 

Napájení, hlavní rozvaděč a měření spotřeby el.energie

V současné době je fakturační elektroměr umístěn v buňce. Toto měření zůstane zachováno.

V rámci rekonstrukce areálu bude buňka demontována a po zhotovení nových povrchů bude vrácena na nástupiště.

Rozvaděč RH bude zachová..

Provedení elektroinstalace - všeobecné zásady

Veškeré rozvody budou kabely typu CYKY.

Pro možnost doplnění rozvodů po skončení stavby jsou v nástupištích umístěny tři kabelové šachty, které jsou propojeny trubkami KOPOFLEX. Jedna kabelová šachta bude umístěna u pilíře odběrného místa parkovacího automatu

Slaboproudé rozvody

Součástí projektu budou i optické rozvody.

Optické kabely budou vedeny z prodejny předprodeje a povedou do buňky

A do šachty Š2 U prodejníHO automatu na lístky. Další Optika bude také vedena do kabelových šachet Š3 a Š4 na vedlejším nástupišti.

Uzemnění

Uzemnění JE STÁVAJÍCÍ.

Kabelové šachty