## Rekapitulace nákladů
vypracovaj: Ing. Jna Benda |  |  |  | datum: | 2023-01-29
Rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ Konečná
D1.4b - Elektronické komunikace
REKAPITULACE NÁKLADŮ
4.NP + ústředny systémů ve 2.NP
Popis |  |  | Materiál | Montáž | Celkem
SPOLEČNÉ TRASY PRO KABELÁŽE VÍCE PROFESÍ |  |  | 0 | 0
NZS - NOUZOVÝ ZVUKOVÝ SYSTÉM |  |  | 0 | 0
STK - STRUKTŮROVANÁ KAB., KAMEROVÝ SYS., IP TELEFONY A KOMUNIKÁTORY |  |  | 0 | 0
ACS - PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM A TURNIKETY |  |  | 0 | 0
JC - SYSTÉM JENOTNÉHO ČASU A ZVONĚNÍ |  |  | 0 | 0
EZS a EPH - ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM |  |  | 0 | 0
Celkem bez DPH |  |  | 0 | 0 | 0

## SP.TR. A-D
Rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ Konečná
D1.4b - Elektronické komunikace
SPOLEČNÉ TRASY PRO KABELÁŽE VÍCE PROFESÍ 4.NP
MATERIÁL CELKEM: | [5 empty] | 0
MONTÁŽ CELKEM: | [5 empty] | 0
CELKOVÉ NÁKLADY:
Množ. | Jed. | Položka | Materiál JC | Materiál celkem | Montáž JC | Montáž celkem
Kabelové trasy profese
100 | m | Parapetní žlab bezhalohenový PK 90X55 D HF_HD 2m bílá, příslušenství
1 | kpl | Ostatní elektroinstalační materiál, příchytky, svorkovnice, krabice aj.

## NZS 4np
|  | Rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ Konečná | část 4.NP + návazná zařízení z 2.NP
D1.4b - Elektronické komunikace
NZS - NOUZOVÝ ZVUKOVÝ SYSTÉM
MATERIÁL CELKEM: | [5 empty] | 0
MONTÁŽ CELKEM: | [5 empty] | 0
CELKOVÉ NÁKLADY:
Množ. | Jed. | Položka | Materiál JC | Materiál celkem | Montáž JC | Montáž celkem
Materiál
4 | ks | Modul zakončení reproduktorové linky, 2vodičové připojení, nastavitelné zatížení linky ve 4 stupních |  | 0
35 | ks | Nástěnný reproduktor dle EN54-24 pro přisazenou instalaci na zeď nebo strop. Technická data dle EN54-24: jmenovitý šumový výkon a napětí 6W @ 100V, výkonové odbočky až do 0,8W, citlivost 80dB @ 1W/4m, max. úroveň akustického tlaku 86dB @ 4m, frekvenční charakteristika 150Hz-18kHz, úhel pokrytí horizontálně 360°/135°/130°/70°, vertikálně 330°/160°/135°/70° @ 0,5/1/2/4kHz. Certifikace dle EN54-24 číslo 0359-CPD-0103, typ A - vnitřní aplikace. Tělo MDF, povrch PVC, rámeček HIPS plast, mřížka kov, barva bílá. Keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou dle BS-5839-8. Rozměry (ŠxVxH) 250x190x110mm, hmotnost 1,7kg. |  | 0
1 | ks | Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Odborné měření srozumitelnosti vč. měřicího protokolu s přepočtem hodnot na stupnici CIS. Měření bude provedeno metodou indexu přenosu řeči, tzv. STI. Měření jinou metodou lze použít pouze tehdy, pokud zvolená metoda poskytuje výsledky stejně nebo více relevantní jako metoda STI. Měření zjednodušenými metodami, které mohou dávat zkreslené výsledky (RASTI aj.), není přípustné. Výsledkem měření bude protokol obsahující přesnou specifikaci použitého měřicího vybavení a metody, a pro každý prostor přesnou specifikaci měřicích bodů, naměřených hodnot STI, jejich přepočet na CIS a následně výpočet výsledné hodnoty pro daný prostor jako rozdílu průměrné naměřené hodnoty STI a směrodatné odchylky - viz ČSN EN 60849, B.3.
1 | ks | Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Odborné měření skutečné impedance 100V linek vč. měřicího protokolu s přepočtem hodnot na výkon repro @ 100V. Měření musí být provedeno specializovaným měřicím přístrojem určeným pro tento účel a používajícím střídavý sinusový testovací signál o frekvenci na spodním okraji řečového pásma - např. cca 300Hz. Měření univerzálními multimetry určenými pro měření činného odporu nebo impedance na frekvenci 50/60Hz poskytuje irelevantní hodnoty a proto není přípustné.
Kabeláže
300 | m | Ohniodolný kabel 2x1,5mm standardní "EUROFIRE" 300/500V dle ČSN IEC 60331, ČSN EN 50200-PH90 a BS 6387 CWZ - stíněné |  | 0
40 | m | Ohniodolný kabel 2x2,5mm standardní "EUROFIRE" 300/500V dle ČSN IEC 60331, ČSN EN 50200-PH90 a BS 6387 CWZ - stíněné |  | 0
300 | ks | Příchytka s funk. schop. Při požáru certifik. pro 2x kabel EUROFIRE E30/E60 9-11mm |  | 0
900 | ks | Příchytka s funk. schop. Při požáru certifik. pro 1x kabel EUROFIRE E30/E60 9-11mm |  | 0
6 | ks | Propojovací krabice pro kabely s funkční schpností 4x průchodka, keramické svorky |  | 0
Kabelové trasy profese
60 | m | Lišta hranatá bezhalogenová LHD 40X20HF_HD a příslušenství
1 | kpl | Ostatní elektroinstalační materiál, příslušenství
60 | m | TRUBKA OHEB.LPE 2323/LPE-2
Ostatní
1 | kpl | Demontáž stávajícíh rozvodů, reproduktorů a likvidace
1 | kpl | Napojení na systém ozvučení z předchozích etap, včetně funkčních zkoušek
1 | kpl | Dokumentace skutečného stavu
2 | h | Programování systému NZS
1 | kpl | Měření kabeláže po úsecích
1 | kpl | Drobný a nespecifikovaný
1 | kpl | Výchozí revize a protokol
4 | h | Funkční zkoušky systému
1 | kpl | Pomocné stavební práce
1 | kpl | Hrubá montáž elektro
1 | kpl | Drážkování pro kabeláže |  |  |  | 0
1 | kpl | Kabelový prostupy zdí do 30mm
1 | kpl | Kabelové prostupy stropem do 30mm
1 | kpl | Režie a příprava zakázky
1 | kpl | Dopravné a skladné
1 | kpl | Zaškolení obsluhy
1 | kpl | Začištění prostupů a drážek + výmalba
1 | kpl | Požární ucpávky prostupů + označení
Ústředna rozhlasu 2.NP - nezbytná součást pro funkčnost systému
Množ. | Jed. | Položka |  | Materiál celkem |  | Montáž celkem
Materiál
1 | ks | CONTROLLER - Řídicí jednotka digitálního evakuačního zvukového systému dle EN54-16 pro 255 zón / 1500 linek. Digitální zpracování audio signálu, interní paměť pro 16 audio zpráv o celkové kapacitě až 16 minut. Možnost připojení až 32 systémových výkonových zesilovačů, 3 digitální sběrnice L-Net pro připojení celkem až 16 mikrofonních stanic a dalších periferních zařízení s možností redundantní kruhové topologie, 2 digitální sběrnice G-Net pro sesíťování ústředen s kruhovou topologií, garantovaná délka trasy každé sběrnice L-Net i G-Net až 250m při použití metalického stíněného kabelu CAT5E resp. 2km při použití MM optického vedení. 16 evakuačních řídicích vstupů s dohledem, 3 stavové řídicí výstupy, 8 univerzálních řídicích výstupů, 2 audio vstupy, LAN, WAN. Ovládací panel s veškerými povinnými indikacemi dle EN54-16 na předním krytu. Certifikace dle EN54 č. 0560-CPR-182190002. |  | 0
2 | ks | Integrovaná systémová jednotka výkonových zesilovačů a manageru napájení dle EN54-16 / EN54-4. Výkon zesilovačů 2 x 500W @ 100V, digitální topologie Class-D s vysokou účinností, frekvenční rozsah 40Hz-20kHz, zkreslení <0,1%. 2 porty systémové sběrnice + 3 přepínatené audio vstupy. Dobíjení a dohled záložních akumulátorů s kapacitou až 100Ah, možnost sdílení akumulátorů více jednotkami, zálohovaný výstup 24VDC pro napájení systémových prvků. Certifikace dle EN54 č. 0560-CPR-182190002. |  | 0
3 | ks | Modul reproduktorových zón s dohledem, umožňuje plně maticové přepínání 6 reproduktorových linek na 3 systémové sběrnice, 2x 100V vstup, 3x generátor pilotního kmitočtu, 12x 2barevná LED indikace, 2x digitální sběrnice L-Net s možností daisy-chain nebo redundantní kruhové topologie, 255 adres, mini USB port, montáž na DIN lištu |  | 0
8 | ks | Modul zakončení reproduktorové linky, 2vodičové připojení, nastavitelné zatížení linky ve 4 stupních |  | 0
1 | ks | Mikrofonní stanice s dotykovou obrazovkou pro ovládání systému a provozní / evakuační hlášení s možností volby až 255 zón, kondenzátorový mikrofon na husím krku + ruční evakuační mikrofon s PTT tlačítkem, 2x digitální sběrnice L-Net s možností daisy-chain nebo redundantní kruhové topologie, 255 adres, kryt proti neoprávněné manipulaci s automatickým přepnutím mikrofonní stanice do režimu řízení evakuace při odklopení krytu, provedení pro umístění na stůl nebo montáž na stěnu, nástěnný montážní úchyt součástí dodávky |  | 0
1 | ks | Systémový převodník USB pro konfiguraci / servis |  | 0
2 | ks | Bezúdržbový ventilem řízený olověný akumulátor 12V / min. 65Ah |  | 0
1 | ks | Aktivní přípojná zásuvka pro připojení stereo signálu, 2x konektor Cinch (1x stereo), elektronicky symetrizovaný výstup, možnost mixování stereo signálu do mono výstupu, napájení 12-24VDC, modul 50x50mm, bez rámečku |  | 0
1 | ks | Instalační rámeček designu Gira Standard 55 včetně mezirámečku pro vestavbu modulů 50x50mm, bílý |  | 0
1 | ks | Uzamykatelný 19" datový rozváděč 32U 600x600mm s proskl. dveřmi, napájecím panelem, ventilační jednotkou a potřebným montážním příslušenstvím pro instalaci prvků ústředny |  | 0
1 | ks | Osazení prvků ústředny do rozváděče, propojení, HW / SW konfigurace systému, česká lokalizace FW, oživení
1 | ks | Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Odborné měření skutečné impedance 100V linek vč. měřicího protokolu s přepočtem hodnot na výkon repro @ 100V. Měření musí být provedeno specializovaným měřicím přístrojem určeným pro tento účel a používajícím střídavý sinusový testovací signál o frekvenci na spodním okraji řečového pásma - např. cca 300Hz. Měření univerzálními multimetry určenými pro měření činného odporu nebo impedance na frekvenci 50/60Hz poskytuje irelevantní hodnoty a proto není přípustné.
1 | ks | Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Provozní kniha ER, drátěná kroužková vazba, číslované listy |  | 0
Kabeláže
50 | m | Ohniodolný kabel 2x1,5mm standardní "EUROFIRE" 300/500V dle ČSN IEC 60331, ČSN EN 50200-PH90 a BS 6387 CWZ - stíněné |  | 0
40 | m | Ohniodolný kabel 2x2,5mm standardní "EUROFIRE" 300/500V dle ČSN IEC 60331, ČSN EN 50200-PH90 a BS 6387 CWZ - stíněné |  | 0
40 | m | Kabel EUROFIRE E30/E60 JE-H(St)H 4x2x0,8, kabel s omezenou funkčností E30-E60min. při požáru, 100V dle DIN VDE 4102, EN 1363 - stíněné |  | 0
100 | ks | Příchytka s funk. schop. Při požáru certifik. pro 2x kabel EUROFIRE E30/E60 9-11mm |  | 0
4 | ks | Propojovací krabice pro kabely s funkční schpností 4x průchodka, keramické svorky |  | 0
20 | ks | Skupinový držák pro kabely s funkční schopností 35x60mm |  | 0
Kabelové trasy profese
20 | m | Lišta hranatá bezhalogenová LHD 40X20HF_HD a příslušenství
1 | kpl | Ostatní elektroinstalační materiál, příslušenství
Ostatní
1 | kpl | Demontáž stávajícíh rozvodů, ústřdna a likvidace
1 | kpl | Napojení na systém ozvučení ze stávajícího systému , včetně funkčních zkoušek
1 | kpl | Dokumentace skutečného stavu
10 | h | Programování systému NZS
1 | kpl | Měření kabeláže po úsecích
1 | kpl | Drobný a nespecifikovaný
1 | kpl | Výchozí revize a protokol
16 | h | Funkční zkoušky systému
1 | kpl | Pomocné stavební práce
1 | kpl | Hrubá montáž elektro
1 | kpl | Drážkování pro kabeláže |  |  |  | 0
1 | kpl | Kabelový prostupy zdí do 30mm
1 | kpl | Kabelové prostupy stropem do 30mm
1 | kpl | Režie a příprava zakázky
1 | kpl | Dopravné a skladné
1 | kpl | Zaškolení obsluhy
1 | kpl | Výstavba místnosti 1,2x1m- SDK výška 3m tl. 75mm včetně stropu + zárubně a dveře 600mm, Ei45, DP1, + systém přenosné klimatizace 1,1kw + dokončovací stavební práce, přemístění umyvadla včetně přípojek vody a odpadu + začištění a malba (vzhledově uvedení do původního stavu)

## STK 4np
|  | Rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ Konečná | část 4.NP + návazná zařízení z 2.NP
D1.4b - Elektronické komunikace
STK - STRUKTŮROVANÁ KAB., KAMEROVÝ SYS., IP TELEFONY A KOMUNIKÁTORY
MATERIÁL CELKEM: | [5 empty] | 0
MONTÁŽ CELKEM: | [5 empty] | 0
CELKOVÉ NÁKLADY:
Množ. | Jed. | Položka | Materiál JC | Materiál celkem | Montáž JC | Montáž celkem
Vybavení datových rozvaděčů
1 | ks | Datový rozvaděč RD-3, rack 42U, 800x800, uzamykatelné přední i zadní dveře, odnímatelné boční kryty, nosnost min 400kg |  | 0 |  | 0
1 | ks | Příslušenství pro motáž rozvaděče |  | 0 |  | 0
2 | ks | Police do rozvaděče dle rozměru |  | 0 |  | 0
3 | ks | 19" vyvazovací panel 1U, jednostranný, plastový kanál |  | 0 |  | 0
2 | ks | 19" vyvazovací panel 2U, jednostranný, plastový kanál |  | 0 |  | 0
2 | ks | Vertikální vyvazovací panel 21U |  | 0 |  | 0
2 | ks | Kartáčová záslepka 300x70mm |  | 0 |  | 0
5 | ks | Zálepky pro vyvazovací panel |  | 0 |  | 0
5 | ks | Montážní sada šroubů M5 (50ks / bal.) 16mm |  | 0 |  | 0
1 | ks | Zámek do dveří racku + 6ks klíčů |  | 0 |  | 0
1 | ks | Ventilační jednotka s termostatem 4x ventilátory (Samostatný ventilátor: 230V/15W/50Hz/0,09A/ 160m3/hod |  | 0 |  | 0
2 | ks | 19" rozvodný panel 1U, 8x zásuvka podle ČSN, max 16A, kabel 3x1,5mm, 2m + zástrčka univerzál CZ-DE max. 16A, kontrolka, |  | 0 |  | 0
1 | ks | Zakončovací krabice do racku se zásuvkou pro napojení silového přívodu a rozvodného panelu 230V |  | 0 |  | 0
4 | ks | Patch panel 1U 24 protů cat. 6 |  | 0 |  | 0
1 | ks | Patch panel modulární 1U 24 protů cat. 6A |  | 0 |  | 0
4 | ks | Zakončení do modulárního panelu 1x cat. 6A |  | 0 |  | 0
1 | ks | Optická výsuvná vana (19" výsuvný rozvaděč) výšky 1U do 19" racku v černé barvě pro 24 simplex SC/E2000/duplex LC adaptorů. Vana má 4 přímé kabelové vstupy zaslepené plastovými krytkami, dodávána je bez kabelových průchodek. Uvnitř vany jsou na trnu umístněny 2 kazety s držáky ochran svárů každá pro 12 svárů - celkem 24 pro svárů, držák k uchycení tahového prvku kabelu. |  | 0 |  | 0
2 | ks | SWITCH - Rack mounted 19“, 1U, 24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE 274W + porty, 4 SFP nebo SFP+podpora Stack – až 16 switchů podpora pro Aruba AirWave Network Management, Podpora pro HPE Inteligent Management Center rozhraní CLI, Podpora SNMP IEEE802.3 Ethernet MIB, Repeater MIB, Podpora IEEE 802.3az, Podpora pro 802.1X local MAC, Podpora pro IEEE 802.1p, Ochrana DoS, ARP protection, IP lockdown |  | 0 |  | 0
4 | ks | SFP modul určený pro dodaný SWITCH, Rychlost datového přenosu (maximální): 1000 Mbit/s Konektor pro optická vlákna: LC Typ SFP vysílače |  | 0 |  | 0
6 | ks | WiFi zařízeníkompatibilní ze stávajícím systémem dle 802.11 a/b/g/n/ac, až 450Mbps + 867Mbps, Dual-Band 2.4GHz + 5GHz, 3x3 MIMO, funkce AP/Hotspot, 1x GLAN, PoE |  | 0 |  | 0
1 | ks | Záložní napájecí zdroj UPS RACK mount, včetně mont.příssl., s výstupním výkonem 2,7 kW/3,0 kVA, vstupy S1363A, IEC-320 C20, Schuko CEE 7/EU1-16P, RJ-45, Smart-Slot a USB, multifunkčním LCD,dobíjení cca 3 hodiny, nominální vstupní napětí 208, 230 V, výstupní napětí 230 V. Disponuje funkcí Emergency Power Off (EPO) |  | 0 |  | 0
Kabeláže
20 | ks | Patch kabel utp cat. 6 1,0m |  | 0 |  | 0
20 | ks | Patch kabel utp cat. 6 1,5m |  | 0 |  | 0
8 | ks | Optický 9/125um SM 1mPatch kabel 1,5m typ konektoru dle osaz prvků |  | 0 |  | 0
100 | m | Kabel optický k zafouknutí MIKRO AIRBLOWN, 12 vláken SM 9/125, G.652D, MLT, MDPE černý, d5,8mm, 500N |  | 0 |  | 0
100 | m | Montážní práce - příprava pro optickou kabeláž - instalaceí mikrotubiček |  |  |  | 0
1 | kpl | Montážní práce - zafouknití optických kabelů |  |  |  | 0
8 | h | Kompletace datových rozvaděčů, včetně osazení, zapojení a ožívení všech prvků včetně příslušenství. |  |  |  | 0
1 | kpl | Proměření a zakončení optické kabeláže mezi datovými rozvaděči 2x 12vláken |  |  |  | 0
4200 | m | Kabel UTP cat6 LSOH |  | 0 |  | 0
100 | m | Kabel UTP cat6A LSOH |  | 0 |  | 0
Kabelové trasy profese
60 | m | Lišta hranatá bezhalogenová LHD 40X20HF_HD a příslušenství
40 | m | Lišta hranatá bezhalogenová LHD 20X20HF_HD a příslušenství
100 | m | Trasa v učebně - Parapetní žlab bezhal.ý PPK 130x65 D HD 2m bílá, příslušenství
40 | m | Trubka ohebná 2323/LPE-2
1 | kpl | Ostatní elektroinstalační materiál, příslušenství
Zakončení datových a komunikačních rozvodů
12 | ks | Zásuvka datová 2x RJ45 Cat 6. montáž do dodaného kabelového žlabu, včetně instal redukce, rámečku a konektorů RJ45 |  | 0
12 | ks | Zásuvka datová 1x RJ45 Cat 6. montáž do dodaného kabelového žlabu, včetně instal redukce, rámečk a konektorů RJ45 |  | 0
7 | ks | Zásuvka datová 1x RJ45 Cat 6. montáž na zeď, včetně instal krabice, rámečk a konektorů RJ45 ( pro kameryI) |  | 0
10 | ks | Zásuvka komunikační HDMI včetně rámečku pro montáž do kabelového žlabu montáž do dodaného kabelového žlabu, včetně instal redukce, rámečku |  | 0
5 | ks | Propojovací kabel PremiumCord HDMI High Speed, verze 1.4, 10m |  | 0
10 | ks | Zásuvka komunikační USB včetně rámečku pro montáž do kabelového žlabu montáž do dodaného kabelového žlabu, včetně instal redukce, rámečku |  | 0
5 | ks | Propojovací USB 3.0 aktivní kabel 10m s napájecím zdrojem |  | 0
Kamerový systém
7 | ks | Venkovní Starlight IP kamera 4Mpix. s kompresí videa H.265+, rozlišení 2688x1520@20fps, snímač CMOS 1/3" s progresivním skenem, citlivost až 0,008Lux@F1.6, objektiv 2.8mm (102°), WDR(120dB), ICR, IR přísvit do 30m. 1x LAN, PoE 802.3af. IVS funkce virtuální plot nebo narušení, dual streaming, RTSP, ONVIF, slot na uSD max. 256GB. Vodotěsná IP67, napájení 12V nebo PoE (IEEE 802.3af). + propojovací Box pod kameru |  | 0
2 | ks | Venkovní kompaktní IP kamera 2Mpix pro noční snímání s citlivým Starlight+ CMOS snímačem 1/2.8", rozlišení 1920x1080@25fps, komprese videa H265+, citlivost 0.002Lux@F1.5, motorický objektiv 2,7-13,5mm (109°~28°) s automatickým ostřením a IR korekcí, IR přísvit <60m, ICR automatický filtr, WDR(120dB), 1x LAN. IVS funkce virtuální plot nebo narušení, dual streaming, RTSP, ONVIF, P2P a mobilní přístup, slot na uSD kartu max. 256GB. Vodotěsná IP67, napájení DC 12V nebo PoE (IEEE 802.3af).+ propojovací Box pod kameru |  | 0
1 | ks | Kamerová zkouška včetně nastavení kamer a NVR
Ostatní
1 | kpl | Zmonitorování stávajícího stavu a zajištění provizorního provozu systému STK po dobu rekonstrukce, se zajištěním celkové funkčnosti po dokončení dané etapy.
1 | kpl | Demontáž stávajícího systému, případně přepojení prvků
1 | kpl | Dokumentace skutečného stavu
10 | h | Programování systému prvků STK
1 | kpl | Certifikované měření kabeláže po úsecích + protokol
1 | kpl | Drobný a nespecifikovaný
1 | kpl | Výchozí revize a protokol
12 | h | Funkční zkoušky systému
1 | kpl | Pomocné stavební práce
1 | kpl | Hrubá montáž elektro
1 | kpl | Drážkování pro kabeláže svody kzásuvkám
1 | kpl | Kabelový prostupy zdí 100mm
1 | kpl | Kabelové prostupy stropem 100mm
1 | kpl | Kabelový prostupy zdí do 30mm
1 | kpl | Kabelové prostupy stropem do 30mm
1 | kpl | Režie a příprava zakázky
1 | kpl | Dopravné a skladné
1 | kpl | Zaškolení obsluhy
1 | kpl | Začištění prostupů a drážek + výmalba
1 | kpl | Požární ucpávky prostupů + označení
Záznamové zařízení kamerového systému do 2.NP
1 | ks | Pentaplexní síťový video rekordér pro záznam až 64 IP kamer, povoleny kombinace různých rozlišení až 12MP, snímkování a datových toků do 320Mb/s; 2x LAN 10/100/1000 Mbps, I/O 4 x vstup, 2 x výstup. 2 x USB, 4 x SATA HDD (max. 4x 8TB), 2 HDMI a VGA výstup, 4K rožlišení na HDMI výstupu; vzdálené ovládání z web prohlížeče, CZ menu a prostředí, mobilní přístup a P2P, CMS utilita; podpora kamer mnoha výrobců včetně ONVIF; napájení AC 100~240V, 50/60 Hz, rozměry 1.5U, 440mm×411.1mm×76mm. + 2x HDD 4Gb |  | 0
1 | ks | CE700A L/R ATEN Extender PC-konzole na 150m USB až 1920x1200 bodů / surge - prodlužovač pro připojení PC-konzole do 150m - prodlužuje monitor, myš, klávesnici |  | 0
1 | ks | LED monitor - LCD 22" včetně kabeláže |  | 0
1 | ks | Kamerová zkouška včetně nastavení kamer a NVR

## ACS 4np
|  | Rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ Konečná | část 4.NP + návazná zařízení z 2.NP
D1.4b - Elektronické komunikace
ACS - PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM A TURNIKETY
MATERIÁL CELKEM: | [5 empty] | 0
MONTÁŽ CELKEM: | [5 empty] | 0
CELKOVÉ NÁKLADY:
Množ. | Jed. | Položka | Materiál JC | Materiál celkem | Montáž JC | Montáž celkem
ACS
3 | ks | ON-LINE čtecí hlava, snímač PCR |  | 0 |  | 0
1 | ks | Zálohovaný napájecí zdroj 24V/5A+ 2xAKU 18Ah pro dveřní lišty |  | 0 |  | 0
1 | ks | Přepojení a doprogramování řídící jednotky |  | 0 |  | 0
2 | ks | Hliníková magnetická lišta 2m včeně přídrže 2x400kg, +24V montážní příslušenství,bezdotikový spínač, nouzové tlačítko, kabeláž |  | 0 |  | 0
2 | ks | Úprava dveří pro montáž lišty, uložení kaneláže, demontáž zámku, zaslepení otvorů, barevná úprava |  | 0 |  | 0
2 | ks | Nouzové tlačítko otevření dveří ze sklíčkem včetně zapojení na okruh lišty |  | 0 |  | 0
2 | ks | Napojení dveřního kontaktu na systém EZS |  | 0 |  | 0
2 | ks | Projovací rozvaděč nástěnný 24 modulů včetně svorkovnic a relé 24V pro propojení ovládání dveří |  | 0 |  | 0
1 | ks | Instalace čtečky do výtahu včetně napojení do ovládání výtahu + kooperace se servisní organizaceí výtahu |  | 0 |  | 0
Kabeláže
200 | m | Kabel komunikační ACS (RS-485) - J-Y(st)Y 2x2x0,8 |  | 0 |  | 0
250 | m | kabel napájcí CYKY-O 2x1,5 (12V) |  | 0 |  | 0
50 | m | kabel napájecí CYKY-J 3x1,5 |  | 0 |  | 0
30 | m | kabel flexibilní H05VV-F (CYSY) 2x1,5, bílá |  | 0 |  | 0
Kabelové trasy profese
60 | m | Lišta hranatá bezhalogenová LHD 40X20HF_HD a příslušenství
40 | m | Lišta hranatá bezhalogenová LHD 20X20HF_HD a příslušenství
20 | m | Trubka ohebná 2323/LPE-2
1 | kpl | Ostatní elektroinstalační materiál, příslušenství
Ostatní
1 | kpl | Dokumentace skutečného stavu
6 | h | Programování systému prvků ACS
1 | kpl | Měření kabeláže po úsecích
1 | kpl | Drobný a nespecifikovaný
1 | kpl | Výchozí revize a protokol
12 | h | Funkční zkoušky systému
1 | kpl | Pomocné stavební práce
1 | kpl | Hrubá montáž elektro
1 | kpl | Drážkování pro kabeláže svody kzásuvkám v kancelářích
1 | kpl | Kabelový prostupy zdí do 30mm
1 | kpl | Kabelové prostupy stropem do 30mm
1 | kpl | Režie a příprava zakázky
1 | kpl | Doplňkové náklady, doprava, SW nastavení konfigurace
1 | kpl | Zaškolení obsluhy
1 | kpl | Začištění prostupů a drážek + výmalba
1 | kpl | Požární ucpávky prostupů + označení
Ústředna přístupového systému do 2.NP
1 | ks | Řídící jednotka přístupvého systému 1xRS485, 1x ETH, včetně SW interfaci na SW Bakaláři pro ON-LINEevidenci žáků + včetně 1,5 hodpráce montáž |  | 0 |  | 0
1 | ks | Zálohovaný napájecí zdroj 12V/5A+ 1xAKU 18Ah pro dveřní lišty |  | 0 |  | 0

## JC 4np
|  | Rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ Konečná | část 4.NP
D1.4b - Elektronické komunikace
JC - SYSTÉM JENOTNÉHO ČASU A ZVONĚNÍ
MATERIÁL CELKEM: | [5 empty] | 0
MONTÁŽ CELKEM: | [5 empty] | 0
CELKOVÉ NÁKLADY:
Množ. | Jed. | Položka | Materiál JC | Materiál celkem | Montáž JC | Montáž celkem
Materiál
2 | ks | Výkonný zvonek s motorovým pohonem, napájecí napětí 18 - 30 V=, spotřeba 25 mA, hlasitost 95 dB /1 m, hmotnost 1 kg, pr. 152 mm x 63 mm |  | 0
3 | ks | Plastové pulzní kulaté hodiny nástěnné, průměr číselníku 35-40 cm, vypouklé akrylátové krycí sklo, podružný strojek pro polarizované minutové impulsy 24 - 60 V= / 6mA, vypouklé akrylátové krycí sklo, číselník C2
Kabeláže
250 | m | Kabel CYKY-0 4x1,5
200 | m | Kabel CYKY-0 2x1,5
250 | m | Kabel UTP cat.5 LSOH
Kabelové trasy profese
40 | m | Lišta hranatá bezhalogenová LHD 40X20HF_HD a příslušenství
50 | m | Lišta hranatá bezhalogenová LHD 20X20HF_HD a příslušenství
1 | kpl | Trubka ohebná 2323/LPE-2
50 | m | Ostatní elektroinstalační materiál, příslušenství
Ostatní
1 | kpl | Dočasné propojení nových rozvodů, času z budovy na stávající systém v pro zachování funkce v celém objektu
1 | kpl | Dokumentace skutečného stavu
1 | kpl | Oživení a konfigurace systému
1 | kpl | Měření kabeláže po úsecích
1 | kpl | Drobný a nespecifikovaný
1 | kpl | Výchozí revize a protokol
1 | kpl | Funkční zkoušky systému
1 | kpl | Pomocné stavební práce
1 | kpl | Hrubá montáž elektro
1 | kpl | Drážkování pro kabeláže |  |  |  | 0
1 | kpl | Kabelový prostupy zdí do 30mm
1 | kpl | Kabelové prostupy stropem do 30mm
1 | kpl | Režie a příprava zakázky
1 | kpl | Dopravné a skladné
1 | kpl | Zaškolení obsluhy
1 | kpl | Začištění prostupů a drážek + výmalba
1 | kpl | Požární ucpávky prostupů + označení

## EZS EPH 4np
|  | Rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ Konečná |  | část 4.NP + návazná zařízení z 2.NP
D.1.4.2 Slaboproudá elektrotechnika
EZS + EPH - ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM + DOPLŇKOVÁ DETEKCE POŽÁRU
Pokud je ve specifikaci uvedený typ zařízení, je tím myšlen minimální požadovaný standart
MATERIÁL CELKEM: | [5 empty] | 0
MONTÁŽ CELKEM: | [5 empty] | 0
CELKOVÉ NÁKLADY:
Množ. | Jed. | Položka | Materiál JC | Materiál celkem | Montáž JC | Montáž celkem
Systém EZS + EPH
Materiál
1 | ks | LCD klávesnice + 4 ovládací segmenty |  | 0 |  | 0
2 | ks | Sběrnicový PIR detektor pohybu s dosahem 12m |  | 0 |  | 0
1 | ks | Sběrnicová vnitřní piezo siréna |  | 0 |  | 0
4 | ks | Linková propojovací krabicepod pod omítku se svorkovnicí a šroubovacím výkem a modulem |  | 0 |  | 0
1 | ks | Linkový reléový výstupní modul |  | 0 |  | 0
1 | ks | Zálohovaný posilovač sběrnice pro JA-100 včetně plechového kryrtu s tamperem + Aku 12V 7AHh |  | 0 |  | 0
7 | ks | Sběrnicový modul pro připojení drátového detektoru nebo magnetu |  | 0 |  | 0
5 | ks | Tlačítkový hlásič červený s prolamovacím plastem, NO/NC kontaktemi, se sklem |  | 0 |  | 0
15 | ks | Sběrnicový kombinovaný detektor kouře a teplot . napájení ze sběrnice ú (ČSN EN 54-7; ČSN EN 54-5). záloha z vložených baterií (3x 1,5 V AA), pak autonomní je dle (ČSN EN 14604). zabudovaná signálka a sirénka. |  | 0 |  | 0
8 | ks | Napojení výstupního kontaktu s magnetické lišty |  | 0 |  | 0
Kabeláže
400 | m | Kabel J-Y(st)Y 2x2x0,8mm
100 | m | Kabel propojovací SYKFY 4x2x0,5
Kabelové trasy profese
100 | m | Lišta hranatá bezhalogenová LHD 40X20HF_HD a příslušenství
70 | m | Lišta hranatá bezhalogenová LHD 20X20HF_HD a příslušenství
1 | kpl | Trubka ohebná 2323/LPE-2
50 | m | Ostatní elektroinstalační materiál, příslušenství
Ostatní
1 | kpl | Zmonitorováí stávajícího stavu a zajištění provizorního provozu systému EZS po dobu rekonstrukce
1 | kpl | Demontáž stávajícího systému, případně přepojení prvků
1 | kpl | Dokumentace skutečného stavu
18 | h | Programování systému EZS
1 | kpl | Měření kabeláže po úsecích
1 | kpl | Drobný a nespecifikovaný
1 | kpl | Výchozí revize a protokol
18 | h | Funkční zkoušky systému
1 | kpl | Pomocné stavební práce
1 | kpl | Drážkování pro kabeláže + začištění + malba |  |  |  | 0
1 | kpl | Kabelový prostupy zdí do 30mm
1 | kpl | Kabelové prostupy stropem do 30mm
1 | kpl | Režie a příprava zakázky
1 | kpl | Dopravné a skladné
1 | kpl | Zaškolení obsluhy
1 | kpl | Začištění prostupů a drážek + výmalba
1 | kpl | Požární ucpávky prostupů + označení
Ústředna zabezpečovacího systému do 2.NP
1 | ks | Ústředna v plastovém krytu se zdrojem a s vestavěným LAN komunikátorem a GSM/GPRS komunikátorem . Podporuje 120 bezdrátových / 230 drátových zón a 15 bloků. + AKU 18Ah |  | 0 |  | 0
1 | kpl | Zajistit přenos poplachů z JA107 do stávajícího systému EZS dle dohody s provozovatelem