Modernizace části veřejného osvětlení ve městě Karlovy Vary – III. etapa

PODKLADY PRO SVĚTELNĚ-TECHNICKÉ VÝPOČTY

Tato příloha je nedílnou součástí Zadávací dokumentace a obsahuje podklady zadavatele na zpracování vzorových světelně-technických výpočtů.

Pro porovnání zpracují účastníci světelně-technické výpočty dle níže uvedených parametrů stanovených pro danou pozemní komunikaci, výpočty budou podkladem pro potvrzení světelně-technických parametrů navrhovaných svítidel v souladu s normou ČSN EN 13 201, 12 464-2 a TKP15. Aby bylo možné navržená řešení porovnávat, mohou být zadavatelem všechny výpočty pro porovnání zkontrolovány a přepočteny v jednotném výpočetním programu.

Jako doplněk výpočtu je nutné dodat soubory použitých fotometrických dat všech navrhovaných svítidel ve formátu eulumdat *.ldt. Z názvů souborů ldt dat musí být patrné, o jaká svítidla se jedná dle přílohy ZD č. 8. Pro každý vzorový výpočet bude dodán unikátní ldt soubor a tyto soubory budou očíslovány dle čísla výpočtu.

Účastník dodá světelně technické výpočty pro všechny komunikace a rušivé světlo v programu DIALux evo v otevřeném formátu (formát EVO (.evo), který je volně dostupný.

Účastník bere na vědomí, že v případě úmyslného zkreslení jakýchkoli technických informací může být ze zadávacího řízení vyloučen dle § 48 odst. 2, písm. c) ve spojení s odst. 5, písm. e) ZZVZ.

Účastník výběrového řízení bere na vědomí, že výsledky světelně-technických výpočtů dle podkladu budou následně měřeny autorizovanou osobou.

Činitel údržby

Činitel údržby osvětlovací soustavy (MF) je dán součinem činitele znečištění svítidel (LMF) a činitele poklesu světelného toku světelných zdrojů po době života 100 000 h (LLMF). Pro tento projekt je hodnota LMF stanovena na 0,90 a hodnota LLMF je díky požadavku na funkci CLO stanovena na 1.

V případě použití chybného udržovacího činitele osvětlovací soustavy bude nabídka účastníka vyřazena a účastník bude z další účasti v zadávacím řízení vyloučen.

Konfigurace jednotlivých úseků komunikací pro světelně technické výpočty

Konfigurace vzorových silničních výpočtů jsou uvedeny v příloze:

06_Př6a_Podklady pro výpočty komunikací_KV_2023_E3.pdf

Účastník musí dodržet tyto konfigurace. Jediný parametr, který může účastník měnit je „Sklon ramene“.

Při vyhodnocování výpočtů budou dále sledovány parametry ULR / ULOR, který nesmí být dle dotačních podmínek vyšší než 0.00 / 0.00.

Výpočty přechodů pro chodce

Výpočty přechodů pro chodce může účastník provést v libovolném výpočetním programu (např. Dialux, Dialux Evo, Ulysse, Relux, …), ale výstupem musejí být všechny parametry požadované předpisem TKP15 (musí být vidět v protokolu), tj.:

- Osvětlenost chodce v základním prostoru ve výšce 1 m (dle příslušné třídy osvětlení)

- Osvětlenost chodce v doplňkových prostorech ve výšce 1 m (dle příslušné třídy osvětlení)

- Poměr osvětlenosti v základním prostoru ku doplňkovým prostorům (0,5 ≤ 2)

- Celková rovnoměrnost v základním prostoru (≥ 0,4)

Účastník musí doložit protokol, kde budou jasně vidět jednotlivé výpočtové body rozmístěné dle požadavků TKP15. Pro každý výpočtový bod musí být vidět hodnota osvětlenosti.

Přechod 1

- Počet jízdních pruhů: 2

- Délka přechodu: 7 m

- Šířka přechodu: 4 m

- Montážní výška svítidel: 6 m

- Třída osvětlení: M5

- Předsazení svítidla před/za přechodem ve směru jízdy a = 1,0 m

- přesah hrany svítidla do vozovky v místě uchycení v = 0,08 m

- Náklon svítidel 5°

- Udržovací činitel 0,9

Umístění svítidla:

Přechod 2

- Počet jízdních pruhů: 2

- Délka přechodu: 6 m

- Šířka přechodu: 3 m

- Montážní výška svítidel: 6 m

- Třída osvětlení: M5

- Předsazení svítidla před/za přechodem ve směru jízdy a = 1,5 m

- přesah hrany svítidla do vozovky v místě uchycení v = 0,03 m

- Náklon svítidel 0°

- Udržovací činitel 0,9

Umístění svítidla:

Výpočty rušivého světla dle ČSN EN 12 464

Činitel údržby osvětlovací soustavy (MF) pro výpočet rušivého světla je stanoven na 1.

V případě použití chybného udržovacího činitele osvětlovací soustavy bude nabídka účastníka vyřazena a účastník bude z výběrového řízení vyloučen.

Vzorový výpočet na rušivé světlo pro třídu M5

Tento výpočet bude proveden dle výpočtu č. 4. To znamená, že svítidlo a náklon svítidla, které účastníkovi vyjde ze vzorového výpočtu č. 4, bude použito i ve výpočtu rušivého světla.

Rozměry komunikace budou stejné 32 m (rozteč) x 7,5 m (šířka).

Svítidlo bude umístěno ve výšce 7,5 m a ve vzdálenosti 0 m od osvětlované komunikace.

Výpočtové plochy pro vertikální osvětlenosti budou umístěny takto:

- (1) výpočtová plocha na protější straně bude umístěna ve vzdálenosti 8 m od osvětlované komunikace

- (2) druhá výpočtová plocha (za svítidlem) ve vzdálenosti 1 m od osvětlované komunikace.

- Měřící rastr u obou výpočtových ploch bude 1 x 1 m (vzdálenosti X a Y). Vertikální výpočtové plochy „simulují“ umístění obytných budov v obci. Rozměry vertikálních výpočtových ploch budou 32 m x 1 m (délka x výška) a její začátek bude 2 m nad úrovní komunikace.

Maximální intenzita svislé osvětlenosti nesmí překročit hodnotu 5 lx, a to bez stmívání při 100 % intenzitě.

Vzorový výpočet na rušivé světlo pro třídu M6

Tento výpočet bude proveden dle výpočtu č. 14. To znamená, že svítidlo a náklon svítidla, které účastníkovi vyjde ze vzorového výpočtu č. 14, bude použito i ve výpočtu rušivého světla.

Rozměry komunikace budou stejné 30 m (rozteč) x 9 m (šířka).

Svítidlo bude umístěno ve výšce 7,5 m a ve vzdálenosti 0 m od osvětlované komunikace.

Výpočtové plochy pro vertikální osvětlenosti budou umístěny takto:

- (1) výpočtová plocha na protější straně bude umístěna ve vzdálenosti 1,5 m od osvětlované komunikace

- Měřící rastr výpočtové plochy bude 1 x 1 m (vzdálenosti X a Y). Vertikální výpočtové plochy „simulují“ umístění obytných budov v obci. Rozměry vertikální výpočtové plochy budou 30 m x 1 m (délka x výška) a její začátek bude 2 m nad úrovní komunikace.

Maximální intenzita svislé osvětlenosti nesmí překročit hodnotu 5 lx, a to bez stmívání při 100 % intenzitě.

Vzorový výpočet na rušivé světlo pro třídu P4

Tento výpočet bude proveden dle výpočtu č. 18. To znamená, že svítidlo a náklon svítidla, které účastníkovi vyjde ze vzorového výpočtu č. 18, bude použito i ve výpočtu rušivého světla.

Rozměry komunikace budou stejné 34 m (rozteč) x 7,5 m (šířka).

Svítidlo bude umístěno ve výšce 5 m a ve vzdálenosti 1,5 m od osvětlované komunikace.

Výpočtové plochy pro vertikální osvětlenosti budou umístěny takto:

- (2) výpočtová plocha (za svítidlem) bude umístěna ve vzdálenosti 8 m od osvětlované komunikace.

- Měřící rastr výpočtové plochy bude 1 x 1 m (vzdálenosti X a Y). Vertikální výpočtové plochy „simulují“ umístění obytných budov v obci. Rozměry vertikální výpočtové plochy budou 34 m x 1 m (délka x výška) a její začátek bude 2 m nad úrovní komunikace.

Maximální intenzita svislé osvětlenosti nesmí překročit hodnotu 5 lx, a to bez stmívání při 100 % intenzitě.