Všeobecně

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci místní komunikace 5. Května v Karlových Varech. Jedná se o komunikaci mezi ulicemi Hřbitovní (Máchova) a Americká (Rumunská). Předmětem dokumentace je kompletní rekonstrukce vozovky včetně řešení dopravy v klidu, chodníků, a to od sanace pláně až po nové konstrukční vrstvy. Současně s rekonstrukcí vozovky dojde k výměně veřejného osvětlení

Jedná se o stávající komunikace v zastavěném území města.

projekční podklady:	dopravní část předložené projektové dokumentace

schéma hydrantové sítě od Vak Karlovy Vary a.s.

použité ČSN:	ČSN 73 0802 „ Nevýrobní objekty “

ČSN 73 0833 „ Budovy pro bydlení a ubytování “

ČSN 73 0873 „ Zásobování požární vodou “

Komunikace

Funkci přístupové komunikace k objektu může plnit nejméně jednopruhová silniční komunikace s šířkou vozovky 3.0m. Pro projektování těchto komunikací platí především ČSN 73 6101 nebo ČSN 73 6110, pro navrhování konstrukcí vozovek ČSN 73 6114.

Jedná se o rekonstrukci stávajících komunikací ve stávající zástavbě na JZ okraji městské části Drahovice, v centrální části města. Jedná se o klidnou lokalitu s dvou až čtyřpodlažními vilami v zahradách, přibližně z poloviny minulého století. Zachovány zůstanou stávající šířky komunikací ( jednosměrné, obousměrné ), jejich rozsah i směr jízdy.

Nejedná se tedy o novou výstavbu ( nebude měněno ani svislé dopravní značení ), nemění se stávající možnosti provádění požárního zásahu, zásahové cesty ani příjezdové komunikace. S ohledem na typ zástavby nejsou v oblasti nástupní plochy.

Přístupová komunikace musí v souladu s ČSN 73 0802 zajistit příjezd požárních vozidel alespoň do vzdálenosti 20m od všech vchodů do objektu, kterými se předpokládá vedení protipožárního zásahu, pokud se u těchto objektů nepožaduje zřízení nástupní plochy ani vnitřní zásahové cesty. V případě jednopruhové komunikace musí být projektovým řešením zajištěn zákaz odstavení a parkování vozidel, je-li navrženo více pruhů, musí být tento zákaz zajištěn alespoň na jednom jízdním pruhu. Ke každé budově nebo souvislé skupině budov OB1 musí vést přístupová komunikace ( alespoň zpevněná komunikace ) se šířkou jízdního pruhu nejméně 3m a končící nejvýše 50m od posuzovaného objektu.

Dodavatelská firma musí po dobu výstavby vhodným organizačním opatřením zajistit přístup pro vozidla IZS – musí být dodrženy trvale volné průjezdné šířky příjezdových komunikací nejméně 3m k objektům a zdrojům vody určeným k hašení požáru.

Zásobování požární vodou

Zásady rozmisťování vnějších odběrních míst a minimální dimenze potrubí stanoví ČSN 73 0873, tabulka 1 a 2, v závislosti na plochách posuzovaných požárních úseků. Jako vnější odběrní místa pro zásobování vodou k hašení se mají navrhovat zejména nadzemní hydranty. U nejnepříznivěji položeného hydrantu má být zajištěn statický přetlak 0.2MPa.

Jedná se o stávající rozvody ve stávající zástavbě. V návaznosti na navržené dopravní úpravy nebude žádný ze stávajících hydrantů zrušen ani přemístěn a musí být dodržena jeho niveleta.

vypracoval:  ing. Zdeňka Kubaštová

autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb

( aut.č. 0300118 )

tel. 732 148 104