Požárně bezpečnostní řešení - Všeobecně

V případě stavebních úprav v pavilonu D (dílny) se jedná o rekonstrukci/modernizaci stávající učebny dílen a učebny robotiky, zřízení nového kabinetu s příručním skladem materiálu a zřízení nového bezbariérového WC. Kromě těchto učeben v objektu zůstává učebna hudební a výtvarné výchovy, malá tělocvična (posilovna/taneční sál), sborovna a příruční sklady.

Pavilon D je jedním z objektů areálu pavilonové školy ZŠ Poštovní, která byla vybudována v 60.letech minulého století. Jedná se o přízemní, nepodsklepený, volně stojící objekt půdorysných rozměrů 39.5x13.9m, propojený přízemním uzavřeným koridorem s ostatními pavilony v areálu. Vnitřní nosné a obvodové zdivo je doplněno železobetonovými sloupy a nosnou konstrukcí střechy (průvlaky). Vlastní plochá střecha je pak vyskládána z železobetonových stropních desek/panelů. Objekt byl před několika lety opatřen kontaktním zateplovacím systémem s tepelnou izolací z minerální vlny. Fasáda (požárně otevřené plochy) pavilonu D zůstávají beze změny.

Veškeré nové konstrukce sestávají z dozdívek rušených otvorů keramickými příčkovkami, SDK příček, a nových akustických podhledů z minerálních desek. Podlahy v závislosti na druhu provozu: tenkovrstvá epoxidová stěrka, zátěžové PVC nebo keramická dlažba. Nová dveřní křídla z vysokotlakého laminátu HPL do ocelové zárubně.

Únik z posuzovaných prostor je v celém pavilonu zajištěn nechráněnými únikovými cestami. Únikové cesty zůstávají původní a v žádném případě nejsou úpravami zúženy ani prodlouženy, nemění se ani počet unikajících osob. Pavilon D má jeden východ do navazujícího koridoru, kde je osazen stávající uzávěr s vyznačenou požární odolností EI 30 a jeden přímý východ na volné prostranství z prostoru učebny výtvarné výchovy, situovaný v protilehlém rohu objektu.

Použité ČSN:	ČSN	73 0802-ed.2+Z1,2,3,4  Nevýrobní objekty 

73 0810:2016  Společná ustanovení 

73 0834+Z1,2,3 (2011)  Změny staveb 

Vyhl.23/2008 Sb. o technických podmínkách pož.ochrany

Vyhl.268/2011 Sb. o technických podmínkách pož.ochrany

Vyhl.246/2001 Sb. o stanovení podmínek pož.bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru

Vyhl.460/2021 Sb. o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva

V souladu s Vyhláškou 460/2021 Sb. je pavilon dílen ZŠ zařazen do kategorie I. Výška objektu h = 0.0m, půdorysná plocha S ~ 550m2 < 600m2, pavilon je určený pro veřejnost, ale nejsou zde prostory určené ke spaní. Objekt není podsklepený.

a) Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků

b) Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti

c) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí

Stavebními úpravami nedochází ke zvýšení nahodilého požárního zatížení v požárním úseku/objektu pavilonu D ( dílen ), ani navýšení počtu osob v posuzovaném objektu.

Konstrukční systém upravovaného objektu je nehořlavý ( svislé nosné konstrukce druhuDP1 + vodorovné konstrukce rovněž druhu DP1 ), výška objektu h = 0.0m.

Přízemní objekt dílen ze 60.tých let minulého století není dělen do požárních úseků.

Rekonstrukci objektu lze v souladu s ČSN 73 0834, čl.3.1-3.5 zařadit jako Změnu staveb skupiny I, s uplatněním minimálních požadavků požární bezpečnosti.

Změny staveb skupiny I nevyžadují další opatření, pokud splňují tyto požadavky:

a) požární odolnost měněných prvků použitých v měněných nosných stavebních konstrukcích, které zajišťují stabilitu objektu nebo jeho části, nebo jsou použity v konstrukcích ohraničujících únikové cesty nebo oddělující prostory dotčené změnou stavby od prostorů neměněných, není snížena pod původní hodnotu; nepožaduje se však požární odolnost vyšší než 45minut – v případě dílen se jedná pouze o drobné dispoziční úpravy, bez zásahů do nosných, požárních  a obvodových konstrukcí. Na dozdívky rušených otvorů budou použity keramické příčkovky, na nové příčky SDK desky s akustickou izolací z minerální vlny.

b) třída reakce stavebních výrobků na oheň nebo druh konstrukcí použitých v měněných stavebních konstrukcích není oproti původnímu stavu zhoršen; na nově provedenou povrchovou úpravu stěn a stropů není použito výrobků třídy reakce na oheň E nebo F, u stropů (podhledů) navíc hmot, které při  požáru jako hořící odkapávají nebo odpadávají; v případě chráněných nebo částečně chráněných únikových cest musí být použity výrobky třídy reakce na oheň A1 nebo A2 – dozdívky z keramických příčkovek ( třída reakce na oheň A1 ), SDK konstrukce ( třída reakce na oheň A2 ), akustické panely canopy ( třída reakce na oheň B )

d) nově zřizované prostupy všemi stěnami podle a) jsou utěsněny podle ČSN 73 0810, čl.6.2 – je v projektu respektováno

f) nově zřizované prostupy všemi stropy jsou utěsněny podle ČSN 73 0810, čl.6.2 – není součástí této stavby, objekt je přízemní, nepodsklepený

h) je vytvořen požární úsek z prostorů podle 3.3b), pokud to ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 nebo normy řady ČSN 73 08xx jmenovitě vyžadují; požárně dělící konstrukce tohoto požárního úseku mohou být bez dalšího průkazu navrženy pro III.SPB; III.SPB musí odpovídat všechny požadavky na stavební konstrukce, včetně požadavků na požárně dělící konstrukce oddělující požární úsek od sousedních prostorů (nepřihlíží se k případnému požárnímu riziku v ostatních částech objektu ) – objekt není a ani nově nebude členěn do požárních úseků.

d) Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest

Únik z posuzovaných prostor je v celém pavilonu zajištěn nechráněnými únikovými cestami. Únikové cesty zůstávají původní a v žádném případě nejsou úpravami zúženy ani prodlouženy, nemění se ani počet unikajících osob. Pavilon D má jeden východ do navazujícího koridoru, kde je osazen stávající uzávěr s vyznačenou požární odolností EI 30 a jeden přímý východ na volné prostranství z prostoru učebny výtvarné výchovy situovaný v protilehlém rohu objektu.

Veškeré únikové cesty v rámci objektu jsou posuzovány jako nechráněné, z ustanovení čl.10.18 nevyplývá požadavek na jejich nouzové osvětlení.

Změny staveb skupiny I nevyžadují další opatření, pokud splňují tyto požadavky:

g) v měněné části objektu nejsou původní únikové cesty zúženy ani prodlouženy nebo se prokáže, že jejich rozměry odpovídají normovým požadavkům a ani jiným způsobem není oproti původnímu stavu zhoršena jejich kvalita ( např. větrání, požární odolnost a druh stavebních konstrukcí, provedení povrchových úprav, kvalita nášlapné vrstvy apod.) – stavební úpravy nemění ( nezužují ani neprodlužují ) stávající únikové cesty z objektu. Na východu z pavilonu D do navazujícího koridoru je osazen požární uzávěr s požární odolností EI30 DP1.

e) Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru

Rozměry požárně otevřených ploch i nahodilé požární zatížení zůstávají v nezměněném stavu.

Změny staveb skupiny I nevyžadují další opatření, pokud splňují tyto požadavky:

c) šířka nebo výška kterékoliv požárně otevřené plochy v obvodových stěnách není zvětšena o více než 10% původního rozměru nebo se prokáže, že odstupová vzdálenost vyhovuje příslušným technickým normám a předpisům – požárně nebezpečný prostor posuzovaného objektu se nemění - stavební úpravy spojené s modernizací dvou učeben a hygienického zázemí nemají žádný vliv na velikosti požárně otevřených ploch objektu.

f) Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrních míst

.zásobování požární vodou / podle ČSN 73 0873 /

Zabezpečení vnější požární vodou zůstává nezměněném stavu.

.určení počtu a rozmístění PHP

Vybavení pavilonu přenosnými hasícími přístroji zůstává nezměněném stavu.

g) Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu ( přístupové komunikace, zásahové cesty )

.příjezdy a přístupy, vjezdy a průjezdy

Dílny jsou součástí rozptýlené zástavby areálu školy v jihozápadní části města, městské části Tuhnice. Příjezd požárních vozidel možný po stávajících komunikacích, vyhovujících požadavkům ČSN 73 0802, čl.12.1-12.3 na příjezd požární techniky.

.nástupní plochy

Vzhledem k tomu, že výška objektů h  12.0m, nástupní plochy zřízeny být nemusí.

.vnitřní zásahové cesty

Vzhledem k tomu, že výška objektů h  22.5m ^ protipožární zásah lze vést z vnější strany objektu, vnitřní zásahové cesty zřízeny být nemusí.

.vnější zásahové cesty

Přístup na střechu objektu je stávající.

h) Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby ( rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení )

VZT v souladu s ČSN 73 0872 a 73 0834

Změny staveb skupiny I nevyžadují další opatření, pokud splňují tyto požadavky:

e) nově instalované vzduchotechnické zařízení v objektech dělených či nedělených do požárních úseků, nebo v částech objektu nedotčených změnou stavby bude provedeno podle ČSN 73 0872; nově instalované vzduchotechnické rozvody v částech objektu nedotčených změnou stavby nebo nečleněných do požárních úseků nesmí být z výrobků třídy reakce na oheň B až F – není součástí této stavby

ELEKTROINSTALACE_SILNOPROUDY v souladu s ČSN 73 0848

El.instalace musí být v souladu s ustanoveními platných předpisů a norem, především:

23/2008 Sb. Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb

246/2001 Sb. Vyhláška o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního  požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

V chodbě je umístěn rozvaděč D-RH, který bude ponechán stávající, bude provedena pouze úprava a osazení prvků dle PD. Z rozvaděče D-RH bude kabelem CYKY-J 5x4 připojen nově navrhovaný rozvaděč D-RP2 osazený v učebně dílny.

Osvětlení je navrženo úspornými LED závěsnými svítidly. Zásuvky v provedení pod omítku, budou osazeny dle výkresové části PD. V dílně je navrženo zařízení fy Helago (závěsné el.kostky s příslušenstvím). V katedře bude osazen stolní laboratorní zdroj AC/DC (zař.22), který bude připojen z instalačního panelu se stop tlačítkem (zař. 21c). Z panelu pak budou připojeny jednotlivé el.stahovací systémy pro el.kostky (zař.21a) kabely CYKY-J 3x2.5 (AC) a CYKY-J 5x1.5 (malé napětí AC/DC max 10A). Samotné el.kostky (zař. 21) budou propojeny ze stahovacího systému (dodávka zařízení). Rozvod bude proveden z rozvaděče D-RP2 pod omítkou do prostoru u stropu, kde se uloží do drátěného kabelového žlabu v sádrokartonovém zakrytí. Ke katedře se kabely uloží do trubek do podlahy, na katedře budou kabely vedeny na povrchu ve vkládacích lištách (po nábytku). Po stropě se kabely uloží pevně na povrchu v kabelových příchytkách nad podhledy.

ELEKTROINSTALACE_SLABOPROUDY

Strukturovaná kabeláž (STK) - stávající datový rozvaděč pro řešené prostory se nachází v místnosti Tělocvična. Rozvaděč je propojen optickým kabelem s hlavním datovým rozvaděčem v budově školy. Připojení rozvaděče bude zachováno a využito i pro nově instalované datové zásuvky. Pro místnosti 1.01, 1.03, 1.04 a chodbu budou provedeny nové datové rozvody. Rozvody budou provedeny kabelem U/UTP CAT6.

Audiovizuální technika (AVT) - v učebně 1.04 je navržena instalace interaktivního dotykového displeje (interaktivní tabule). Je navržená multidotyková obrazovka. Pro možnost vzdáleného ovládání bude displej propojen s učitelským stolem HDMI kabelem uloženým v elektroinstalační chráničce.

i) Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, následně stanovení podmínek a návrh způsobu jejich umístění a instalace do stavby; návrh vždy obsahuje:

Netýká se této stavby.

j) Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek

Vyhl.23/2008Sb.

§10(4) – Úniková cesta musí být vybavena bezpečnostními značkami, tabulkami a texty s bezpečnostním sdělením za účelem a v rozsahu nezbytném pro usnadnění evakuace osob. Toto bezpečnostní značení se umisťuje zejména tam, kde se mění směr úniku, kde dochází ke křížení komunikací a při jakékoli změně výškové úrovně úniku. Značkami podle ČSN EN ISO 7010 je třeba dále vyznačit alespoň: každé elektrozařízení ( rozvaděče apod. ), hl.uzávěr vody, hl. vypínač el.energie, PHP, hadicové systémy, …

Závěr:

Stavebník ( dodavatel, investor ) musí v dostatečném předstihu před místním šetřením podat žádost a vyzvat HZS k provedení závěrečné prohlídky stavby podle §31, odst.1, písm.c Zákona 133/85Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Ke kolaudaci je požadováno předložit veškeré doklady dle Vyhl.246/2001 Sb. – příkladně hasící přístroje. Dále je požadováno předložit od jednotlivých materiálů a konstrukcí doklady dle Zákona 22/97Sb. a navazujících NV, zejména NV 163/2002Sb.

vypracoval:  ing. Zdeňka Kubaštová

autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb

( aut.č. 0300118 )

tel. 732 148 104