Navrhovaná stavba je stavbou kategorie I (první třída využitelnosti) podle § 39 zákona o požární ochraně v návaznosti na vyhlášku o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva s ohledem na níže uvedené kritéria a charakteristiky.

Základní údaje o stavbě :

Zastavěná plocha       < 500 m2

Výška stavby           < 9,0 m   –  objekt má 1.nadzemní podlaží

Světlá výška objektu   < 12,0 m

Množství hořlavých kapalin v objektu  < 5 m3

Počet osob v objektu   < 100

Stanovení třídy využití :

Ve stavbě se nenachází prostor určený  pro  spánek, prostor určený pro veřejnost ani prostor určený pro osoby,  jejichž evakuace při požáru je podmíněná asistencí dalších osob

U této stavby HZS nevykonává  státní požární dozor a k této stavbě nevydává závazné stanovisko dotčeného orgánu.

D.1.3    POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

ZPRACOVAL  :    Ing. Iveta Charousková , Počerny 124, 360 17 Karlovy Vary

ČKAIT 0300462

PROJEKTANT  :   G PROJEKT  Ing.  Roman Gajdoš Bezručova 8, Karlovy Vary

ČKAIT 0300382

INVESTOR       :    Statutární město K. Vary,  Moskevská 21,  Karlovy Vary

NÁZEV STAVBY                                                                                                                       DATUM       :  III.2023

Přístavba  montovaných  garážových hal na pozemku        STUPEŇ PD   :    DSP

p.č. 64/31, k.ú. Tašovice

pro HZ Tašovice, U Brodu č.p. 231/Karlovy Vary

mob. 606 411 969 (Ing. Charousková),  charouskova.iveta@seznam.cz

Základní údaje :

----------------

Identifikace :

--------------

Název stavby      : Přístavba montovaných garážových hal

- řešení požární ochrany

Místo stavby     : na pozemku p.č. 64/31, k.ú. Tašovice

pro HZ Tašovice, U Brodu č.p. 231, Karlovy Vary

Stupeň PD        : DSP

Investor         : Statutární město K. Vary

Projektant       : Ing. Roman Gajdoš, Karlovy Vary

Zpracovatel PBŘ  : Ing. Charousková Iveta

ČKAIT 0300462

Počerny 124, 360 17 Karlovy Vary

tel. 453 449 360 mob. 606 411 969

Rozsah a koncepce požárně bezpečnostního řešení odpovídá stavebnímu zákonu č. 350/2012 Sb. o dokumentaci staveb, vyhlášce č. 23/2008 Sb. - změna č. 268/2011 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, a příslušným českým technickým normám.

Popis a umístění stavby :

-------------------------

Předložená projektová dokumentace řeší přístavbu montované haly, která bude sloužit jako garáž a sklady, jeden ze skladů je skladem hořlavých kapalin. Přístavba k objektu, bude přímo navazovat na stávající objekt hasičské zbrojnice, s nimiž bude dispozičně propojena.

Ve skladu bude uložena pomocná hasičská technika (hadice, proudnice, savice …), garáž bude sloužit pro parkování AC.

Posuzovaná přístavba je situovaná na p.č. 64/31, k.ú. Tašovice. Přesné polohové umístění objektů viz. výkres Celková koordinační situace.

Použité podklady :

------------------

Tato zpráva byla provedena podle těchto podkladů:

- ČSN EN 13501-1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a

konstrukcí staveb

- Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

- ČSN EN 13501-2 (730860) Požární klasifikace stavebních výrobků a

konstrukcí staveb

- Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě  VZT

zařízení

- ČSN EN ISO 7010 – Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní

značky

- ČSN 73 0802:2020 PBS Nevýrobní objekty

- ČSN 73 0804:2020 PBS Výrobní objekty

- ČSN 73 0810:2016 PBS Společná ustanovení

- ČSN 73 0818:1997 PBS Obsazení objektů osobami

- ČSN 73 0872:1996 PBS Ochrana staveb před šířením požáru VZT zařízením

- ČSN 73 0873:2003 PBS Zásobování požární vodou

- ČSN 73 0875:2011 PBS  EPS

- ČSN 65 0201:2003 PBS  Hořlavé kapaliny

- Vyhl. č.246/01 Sb, Zákon o PO

- Vyhl. č.23/2008 Sb. - změna č. 268/2011 Sb., ,

- Publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle

Eurokódů“

Seznam použitých zkratek

- EPS  elektrická požární signalizace

- SHZ  samočinné hasicí zařízení

- SOZ  samočinné odvětrávací zařízení

- KS   konstrukční systém

- N.O. nouzové osvětlení

- NP   nadzemní podlaží

- PÚ   požární úsek

- SPB  stupeň požární bezpečnosti

- HP   přenosný hasicí přístroj

- ÚC   úniková cesta

NÚC  nechráněná úniková cesta

ú.p. únikový pruh (550 mm)

- VZT  vzduchotechnika

- R,E,I,W,C,S  Mezní stavy dle ČSN 73 0810

B., Část technologická :

------------------------

Dle ČSN 65 0201, čl. 3.40  v jednom požárním úseku příručního skladu  mohou být uloženy hořlavé kapaliny v množství nejvýše 7,0 m3… PD řeší příruční sklad HK s max. uloženým množstvím 5 m3.

Přístavba ke stávajícímu objektu HZ je přízemní, bez podsklepení.

Max. půdorysné rozměry objektu jsou 14,5 x 17,03 m.

Stavební konstrukce objektu :

-----------------------------

Přístavba je navržena z nosné OK, která je doplněná stěnovými panely s výplní z desek z minerálních vláken. Střešní panely jsou opět s výplní z minerálních vláken.

Dle ČSN 73 0804 a ČSN 73 0810 jsou stavební konstrukce objektu nehořlavé.

Rozdělení objektu do požárních úseků :

--------------------------------------

N1.1         …  garáž pro AC

N1.2 a N1.3  …  sklad hasičské techniky

N1.4         …  sklad HK

Výpočet požárního rizika, určení stupně požární bezpečnosti :

-------------------------------------------------------------

Požární riziko je posouzeno podle ČSN 73 0804, v souladu s vyhláškou č. 23/2008 Sb. - změna č. 268/2011 Sb., §3 a §4.

Požární úsek      p      Te      k8                        S        SPB

kg.m-2   minut                             m2

nehořlavý konstrukční systém

jednopodlažní objekt bez podsklepení

--------------------------------------------------------------------------

N1.1            42,0    57,9    0,416                    93,5       I

N1.2            57,0    60,9    0,416                    34,69     II

N1.3            57,0    54,0    0,416                    26,18      I

N1.4           182,0   118,9    0,416                     5,25     II

Sousední vícepodlažní objekt HZ dle ČSN 73 0834, čl. 5.1.5        III

--------------------------------------------------------------------------

N1.1 – garáž AC … skupina výrob a provozů 4

pn = 40,0 kg.m-2

ps =  2,0 kg.m-2

p  = 42,0 kg.m-2

Fo = 0,005 m0,5

Sk = 328,3 m2

S  =  93,5 m2

2.42,0.1,0

Te = ------------- = 57,9 minut

3,51.0,0051/6

Ekonomické riziko :

-------------------

Index pravděpodobnosti vzniku a rozšíření požáru

P1 = p1 . c > 0,11

P1 = 1,0 . 1.0 = 1,0

Index pravděpodobnosti rozsahu škod způsobených požárem

P2 = p2 . S . k5 . k6 .k7

P2 = 0,2 . 49,36 . 1,0 . 1,0 . 1,5 = 14,8

Dle ČSN 73 0804, čl. 7.1.4 indexy pravděpodobnosti mohou nabývat vzájemných mezních hodnot :

<    5 * 104   2/3

P2 = ( ----------)  = 1 455

P1 - 0,1

Mezní půdorysná plocha požárního úseku dle ČSN 73 0804, čl. 7.1.6 :

-------------------------------------------------------------------

P2

S = ------------------ = 4 041 m2

p2 . k5 . k6 . k7

Skutečná plocha požárního úseku vyhovuje – je 49,36 m2.

N1.2 a N1.3 – sklad hasičského materiálu … skupina výrob a provozů 4

pn = 55,0 kg.m-2

ps =  2,0 kg.m-2

p  = 57,0 kg.m-2

Fo = 0,005 m0,5

Sk = 156,8 m2     Sk = 133,91 m2

S  =  34,69 m2      S =  26,18 m2

2.57,0.1,0

Te = ------------- = 60,9 minut

4,52.0,0051/6

2.57,0.1,0

Te = ------------- = 54,0 minut

5,11.0,0051/6

Ekonomické riziko :

-------------------

Index pravděpodobnosti vzniku a rozšíření požáru

P1 = p1 . c > 0,11

P1 = 1,0 . 1.0 = 1,0

Index pravděpodobnosti rozsahu škod způsobených požárem

P2 = p2 . S . k5 . k6 .k7

P2 = 0,06 . 60,9 (54) . 1,0 . 1,0 . 1,5 = 5,48 (4,86)

Dle ČSN 73 0804, čl. 7.1.4 indexy pravděpodobnosti mohou nabývat vzájemných mezních hodnot :

<    5 * 104   2/3

P2 = ( ----------)  = 1 455

P1 - 0,1

Mezní půdorysná plocha požárního úseku dle ČSN 73 0804, čl. 7.1.6 :

-------------------------------------------------------------------

P2

S = ------------------ = 16166 m2

p2 . k5 . k6 . k7

Skutečná plocha požárního úseku vyhovuje – je … N1.2 … 34,69 m2

N1.3 … 26,18 m2

N1.4  sklad hořlavých kapalin, skupina výrob a provozů 6

pn = 180,0 kg.m-2

ps =   2,0 kg.m-2

p  = 182,0 kg.m-2

Fo = 0,005 m0,5

Sk = 38,9 m2

S  =  5,25 m2

2pc        2. 1821,0

Te = --------- = --------------- = 118,9 min.

k3* Fo1/6     7,4 * 0,0051/6

Ekonomické riziko :

Index pravděpodobnosti vzniku a rozšíření požáru

--------------------------------------------------

P1 = p1. c

P1 = 3,2 * 1,0 = 3,2

Index pravděpodobnosti rozsahu škod způsobených požárem

--------------------------------------------------------

P2 = p2 * S * k5 * k6 * k7

P2 = 0,1 * 5,25 * 1,0 * 1,0 * 1,5 = 0,26

Dle ČSN 73 0804, čl. 7.1.4 indexy pravděpodobnosti P1 a P2  mohou nabývat vzájemných hodnot ( pro výpočet Smax ).

<    5 * 104    2/3

P2 = (----------)  = 637 .... vyhovuje !

P1 - 0,1

Mezní půdorysná plocha požárního úseku dle ČSN 73 0804, čl. 7.1.6 :

-------------------------------------------------------------------

P2

S = ------------------ = 4246 m2

p2 . k5 . k6 . k7

Skutečná plocha požárního úseku vyhovuje – je … N1.4 … 5,25 m2

Stanovení požární odolnosti stavebních konstrukcí :

---------------------------------------------------

Dle vyhlášky č. 23/2008 Sb. - změna č. 268/2011 Sb., §5 se při posouzení stavebních konstrukcí objektu postupuje podle ČSN 73 0804.

Dle ČSN 73 0804, tab.10, pol. 1-12 je pro stavební konstrukce objektů požadovaná požární odolnost :

------------------------------------------------------------------------------

I.a II.SPB  III.SPB

poslední NP

Obvodové stěny           ...   EW15

Požární stěny mezi objekty                 EI60DP1

Požární uzávěry mezi objekty               EWC230DP1

Požární stěny                  EI15

Požární uzávěry otvorů         EWC230DP3 (standardní výrobek)

Nosné konstrukce uvnitř požárního úseku, které zajišťují stabilitu objektu

R15

Nosné konstrukce střech  ...   R15

Střešní plášť                  E15  … je situovaný v PNP sousedního objektu

BROOF(t3)

Požární odolnost stavebních konstrukcí objektu :

------------------------------------------------

Obvodové stěny

- u kolaudace přístavby objektu bude předložen certifikát o požární odolnosti

použitých panelů na obvodových stěnách … min. EW15DP1 (část obvodových stěn

v šířce 2,0 m na styku s požární stěnou skladu HK  plní funkcí svislého požárního pásu)

Požární stěny mezi objekty

- požární stěna mezi stávajícím objektem HZ a řešenou přístavbou

- zděná ze standardních zdících materiálu tl. 300 mm s oboustrannou omítkou

stávající kontaktní zateplení obvodové stěny z PS desek v ploše požární

stěny bude uzavřený předstěnou z desek SDK,  okna budou zazděné

- požární odolnost REI180DP ‚EUK, tab. 6.1.2)

Požární stěny

- u kolaudace přístavby objektu bude předložen certifikát o požární odolnosti

použitých panelů u požárně dělících stěn … min. EI15DP1

Požární stěny se stýkají s podlahovou a konstrukcí střechy.

Požární uzávěry mezi objekty …  mezi stávajícím objektem HZ a přístavbou

EWC230DP1

Požární uzávěry mezi požárními úseky v řešené přístavbě EWC230DP3

Nosné konstrukce uvnitř požárního úseku, které zajišťují stabilitu objektu

Nosné konstrukce střech

- ocelové nosné konstrukce stěny + střecha

- požadovaná požární odolnost R15 (její požární odolnost může být doložena

statickým výpočtem dle eurokódů).

Střešní plášť

- u kolaudace objektu bude předložen certifikát o požární odolnosti

střešního pláště střešního pláště E15DP1

Sklad HK :

Dle ČSN 65 0201, čl. 7.14.10 podlaha ve skladu musí být chemicky odolná proti působením skladovaných hořlavých kapalin …

Prostupy :

----------

Prostupy rozvodů a instalací technických a technologických zařízení, elektrických rozvodů (kabelů, vodičů) apod., v řešeném objektu je dostatečné provést dle níže uvedeného odstavce.

Při provádění prostupů rozvodů a instalací technických a technologických zařízení, elektrických rozvodů (kabelů, vodičů) apod., požárně dělícími konstrukcemi, musí být tyto prostupy stavebně dotěsněny, a to až k vnějším povrchům prostupujícího zařízení. Toto dotěsnění musí vykazovat stejnou požární odolnost jako požárně dělící konstrukce, kterou prostupy procházejí, a zároveň nesmí dotěsněním dojít ke změně druhu konstrukce (DP1 apod.).

Těsnění prostupů se provádí :

a) realizací požárně bezpečnostního zařízení - výrobku (systému) požární

přepážky nebo ucpávky (v souladu s ČSN EN 13501-2+A1:2010, čl. 7.5.8)

b) dotěsněním (dozděním, dobetonováním) hmotami třídy reakce na oheň A, A2

v celé tl. konstrukce a to pouze pokud se nejedná o prostupy okolo CHÚC

(okolo požárních a evakuačních výtahů) a zároveň pouze v případě

specifikovaných dále

Podle bodu a) se prostupy hodnotí kritérii

- EI v požárně dělících konstrukcích EI (REI)

- E v požárně dělících konstrukcích EW (REW)

Podle bodu b) lze postupovat pouze v následujících případech :

1) Jedná se o zděnou nebo betonovou konstrukcí a jedná se o max. o 3

potrubí s trvalou náplní vody nebo jinou nehořlavou kapalinou, potrubí

musí být třídy reakce na oheň A1, A2, nebo musí mít vnější průměr

potrubí max. 30 mm. Případná izolace potrubí v místě prostupů musí být

nehořlavá a s přesahem min. 500 mm na obě strany konstrukce

2) jedná se o jednotlivý prostup jednoho kabelu elektroinstalace s vnějším

průměrem kabelu do 20 mm. Takový prostup může být nejen ve zděné a

betonové konstrukce, ale i v konstrukci SDK a sendvičové. Tato

konstrukce musí být dotažená až k povrchu kabelu shodnou skladbou

Podle budou b) se samostatně posuzují prostupy, mezi nimiž je vzdálenost alespoň 500 mm.

Požární klapky osazené v požárně dělících konstrukcích musí být utěsněny podle podmínek ČSN EN 13501-4+A1 a/ nebo podle odzkoušených a klasifikovaných řešení.

Pokud nelze z provozních nebo technických důvodů zajistit u prostupů úpravy podle podmínek uvedených výše, může být těsnění prostupů nahrazeno jiným řešením posouzené autorizovanou osobou.

Každý prostup musí být zřetelně označen štítkem obsahujícím informace o …

- požární odolnosti

- druhu a typu ucpávky

- datu provedení

- firmě, adrese a jméně zhotovitele

- označení výrobce systému

Každý prostup musí být volně přístupný z důvodu jeho dalších kontrol provozuschopnosti.

Evakuace, stanovení druhu a kapacity únikových cest :

-----------------------------------------------------

Únikové cesty jsou navrženy v souladu s vyhláškou č. 23/2008 Sb. - změna č. 268/2011 Sb., §10, a to tak aby svým typem, počtem, polohou, kapacitou, dobou použitelnosti, technickým vybavením, konstrukčním a materiálovým provedením a ochranou proti kouři, teplu a zplodinám odpovídali požadavkům této vyhlášky a ČSN 73 0804.

Z každého požárního úseku v přístavbě objektu, vede jedna NÚC přímo na volné

prostranství šířky 1,5 únikového pruhu.

V požárních úsecích se nejedná o trvalé ani občasné pracovní místo … nepožaduje se posouzení únikových cest podle ČSN 73 0804.

Vymezení požárně nebezpečného prostoru, výpočet odstupových vzdáleností :

-------------------------------------------------------------------------

Dle vyhlášky č. 23/2008 Sb. - změna č. 268/2011 Sb., §11 odst.1 u požárních úseků stavby musí být požárně nebezpečný prostor a odstupová vzdálenost stanoveny podle ČSN 73 0804, přílohy H.

N1.1  … Te = 57,9 minut

čelní stěna   l = 9,3 m   h = 4,467 m   po = 80%   d = 5,9 m

- jednotlivý otvor 0,8/2,1 m  po = 100%   d = 1,9 m

N1.2  … Te = 60,9 minut

- jednotlivý otvor 0,9/2,1 m  po = 100%   d = 1,9 m

N1.3  … Te = 54,0 minut

čelní stěna

- jednotlivý otvor 3,0/2,6 m  po = 100%   d = 3,7 m

- jednotlivý otvor 0,8/2,1 m  po = 100%   d = 1,8 m

N1.4  … Te = 118,9 minut

- jednotlivý otvor 0,9/2,1 m  po = 100%   d = 2,5 m

Odstupová vzdálenost od střešního pláště se nestanovuje dle čl. 9.14.5 ČSN 73 0804.

V požárně nebezpečném prostoru řešené přístavby je situovaná obvodová stěna stávajícího objektu HZ … stávající KZS z PS desek bude z této části obvodové stěny odstraněný a případné požárně otevřené plochy budou zazděné.

Posuzovaný objekt není situován v požárně nebezpečném prostoru sousedních objektů.

Požárně nebezpečný prostor od objektu nezasahuje mimo hranice pozemků ve vlastnictví investora.

Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními včetně způsobu zabezpečení stavby požární vodou nebo jinými hasebními prostředky :

----------------------------------------------------------------------------

Zařízení pro hašení požáru a záchranné práce dle vyhlášky č.23/2008 Sb. §12: ----------------------------------------------------------------------------

Přístupová komunikace k přístavbě objektu je v souladu s požadavky vyhlášky č. 23/2008 Sb. – změna č. 268/2011 Sb., přílohy č. 3, a v souladu s požadavky ČSN 73 0804, čl. 13.2.2 a 13.2.3 …

- příjezdová komunikace je zpevněná, je šířky min. 3,0 m

- příjezdová komunikace je volně průjezdná

- příjezdová komunikace umožňuje dodávku požární vody pro objekt

Nástupní plochy :

-----------------

Dle čl. 13.4.4 ČSN 73 0804 nejsou u řešené přístavby k objektu požadované, objekt je výšky h < 12,0 m.

Vnitřní a vnější zásahové cesty :

---------------------------------

Dle ČSN 73 0804, čl. I.7.1 není nutné posuzovanou přístavbu vybavovat vnitřními a vnějšími zásahovými cestami.

Dle ČSN 73 0804, čl. 13.5.1 a 13.7.1 není nutné posuzovanou přístavbu vybavovat vnitřními a vnějšími zásahovými cestami :

- nepředpokládá se protipožární zásah ve výšce > 22,5 m

- lze účinně vést protipožární zásah z vnější strany objektu

- v objektu nejsou provozy skupiny výrob 6 a 7

- její zastavěná plocha je menší než 200 m2

Vnitřní a vnější požární voda :

-------------------------------

Dle ČSN 73 0873, čl. 4.4 se pro posuzované požární úseky vnitřní hadicový systém nepožaduje ...   p . S <  9 000

Dle ČSN 73 0873, tab.1 a 2 je vnější požární hydrant požadován ve vzdálenosti

do 150 m od objektů na potrubí DN100.  V městské části Tašovice jsou stávající hydranty v odpovídající vzdálenosti.

Určení počtu HP dle vyhlášky č. 23/2008 Sb. - změna č. 268/2011 Sb., §13 :

-------------------------------------------------------------------------

N1.1

V garáži bude dle vyhlášky č. 23/2008 Sb. - změna č. 268/2011 Sb., - změna č. 268/2011 Sb., přílohy č.4 osazen 1 HP typu P6 s hasící schopností 183B.

nHJ = 6. nr

ČSN 73 0804, čl. 13.9.2 ... nr = 0,2.(S.p1)0,5

N1.2 a N1.3  nHJ = 7 HJ → vždy 1 ks HP typu P6 s hasící schopností 183B

N1.4         nHJ = 5 HJ →      1 ks HP typu P6 s hasící schopností 183B

Umístění každého hasicího přístroje bude provedeno v souladu s §3 vyhlášky 246/2001 Sb., o požární prevenci tak, aby umístění hasicího přístroje umožňovalo jeho snadné a rychlé použití.

Přenosný hasicí přístroj práškový bude umístěn na svislé stavební konstrukci. Rukojeť hasicího přístroje umístěného na svislé stavební konstrukci musí být nejvýše 1,5 m nad podlahou.

V souladu s §9 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci bude při kolaudaci prokázána provozuschopnost hasicích přístrojů dokladem o jeho kontrole provedené podle podmínek stanovených vyhláškou, kontrolním štítkem a plombou spouštěcí armatury.

Kontrola hasicího přístroje se provádí v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce po každém jeho použití nebo tehdy, vznikne-li pochybnost o jeho provozuschopnosti (např. při mechanickém poškození) a nejméně jednou za rok.

První kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje musí být provedena nejdéle jeden rok před jeho instalací.

Požadavky na požárně bezpečností zařízení dle vyhlášky č.23/2008 Sb.

- změna č. 268/2011 Sb., §14 :

-------------------------------------------------------------------------

N1.1

Dle ČSN 73 0804, čl. I.4.3, čl. I.4.4 a čl. I.4.6 není nutné garáž vybavit EPS, SHZ (PHZ) a SOZ

N1.2, N1.3

Nutnost instalace zařízení EPS :

Dle ČSN 73 0875, čl. 4.2.1

a) podle požadavků právních předpisů

b) podle požadavků technických norem pro příslušné objekty (ČSN 73 0802, ČSN

73 0804, ČSN 73 0831 … a dalších norem)

c) podle požadavků této normy

dle čl. 4.2.2

a) v případě, že celková plocha požárního úseku S přesahuje plochu S>0,5Smax

ve výrobních požárních úsecích 5. až 7. skupiny výrob a skladových provozů

a zároveň hodnota pn>50 kg.m-2

b) ve výrobních a nevýrobních požárních úsecích, kde je podle jiných norem

požadavek na instalaci samočinného stabilního zařízení

c) v požárních úsecích výrobních i nevýrobního charakteru s obsazením osobami

podle ČSN 73 0818 nad 50 osob a s výškovou polohovou hp>30 m (kromě objektů

OB2 podle ČSN 73 0833) za předpokladu, že plocha těchto požárních úseků je

>než 0,3 Smax a současně pn > 15 kg.m-2

d) požárních úsecích výrobního a nevýrobního charakteru s plochou S> než 0,3

Smax, které jsou umístěné ve 3. a nižším podzemním podlaží, s počtem osob

podle ČSN 73 0818 E > 50, pokud parametr odvětrání v požárním úseku je

Fo<0,035 m1/2

e) ve výrobních nebo nevýrobních požárních úsecích, kde není projektován

konkrétní způsob využití, pokud plocha těchto požárních úseků je větší než

30% dovolené mezní plochy (podle ČSN73 0802 nebo ČSN 73 0804)

d) na základě požadavku vlastníka objektu, provozovatele činnosti,

pojišťoven …

e) podle požadavku PBŘ aniž by EPS byla požadována jiným předpisy

V posuzované přístavbě k objektu, jeho požárních úsecích se nepožaduje instalace EPS.

SHZ :

Dle ČSN 73 0804, čl. 7.2.7 není pro požární úseky požadováno stabilní hasicí zařízení

- půdorysná plocha požárních úseků je menší než 0,3Smax jedná-li se o 5. až

7. skupinu výrob a provozů s p > 50 kg.m-2

- půdorysná plocha požárních úseků je menší než 0,5Smax jedná-li se o 3. a

4.skupinu výrob a provozů s p > 75 kg.m-2  přičemž se jedná o požární úsek

umístěný :

- v prvním a nižším podzemním podlaží u 3. až 7. skupiny výrob a provozů

- v prvním nadzemním podlaží u 5. až 7. skupiny výrob a provozů

- ve druhém a vyšším nadzemním podlaží u 4. a 7. skupině výrob a provozů

- SHZ není požadováno jinými ČSN a jinými předpisy

SOZ :

Dle ČSN 73 0804, čl. 7.2.8 není SOZ pro  požární úseky  požadováno

- půdorysná plocha požárních úseků není větší než 0,5Smax, ve kterém  je

omezený přirozený odvod zplodin hoření a kouře  a kde na osobu s trvalým

pracovním místem připadá  půdorysná plocha > než 10 m, jde-li o 5. nebo  6.

skupinu výrob a provozů

- SOZ není požadováno jinými normami ani předpisy

- doba evakuace osob z požárních úseků není delší než doba jeho zakouření dle

ČSN 73 0804, čl. 10.1.2

Posouzení skladu HK - požárního úseku N1.4 dle ČSN 65 0201

==========================================================

Ve  skladu hořlavých kapalin – bude uloženo celkem max.  5 000 l  hořlavých kapalin I. až IV. třídy nebezpečnosti. Hořlavé kapaliny budou uloženy v původních obalech s max. objemem 200 l. Ve skladu hořlavých kapalin  bude  vytvořena havarijní jímka. Havarijní jímka bude dimenzována dle ČSN 65 0201, čl. 7.2.10 min. na 20% skladovaných HK uložených v jímce

(20% z 5000 l = 1000 l).

Množství hořlavých kapalin je větší než množství uvedené dle ČSN 65 0201, čl. 1.1a). Nekontrolovatelné rozlití hořlavých kapalin je zajištěno havarijní jímkou. S hořlavými kapalinami se ve skladu bude manipulovat (budou se přelévat).

Dle ČSN 65 0201, čl. 7.1.2 musí tvořit sklad hořlavých kapalin samostatný požární úsek o podlahové ploše  5,25 m2. Dle ČSN 65 0201, čl. 7.1.2 tvoří  sklad hořlavých kapalin samostatný požární úsek (N1.4).

Dle ČSN 65 0201, čl.3.36 se jedná o uzavřený sklad hořlavých kapalin (plocha trvale otevřených otvorů v obvodových stěnách nepřesahuje 25 % celkové plochy všech obvodových stěn).

Dle ČSN 65 0201, čl. 3.40 se jedná u skladu o příruční sklad v obalech pro nejvýše 7 (ve skutečnosti 5) m3 hořlavých kapalin všech tříd nebezpečnosti.

Větrání :

----------

Dle ČSN 65 0201, čl. 7.3.2 větrání místnosti  skladu HK je přirozené - přívod vzduchu je zajištěný otvory o velikosti nejméně 1%  (0,053 m2) podlahové plochy skladu, otvor je umístěný nejvýše 0,15 m nad úrovní podlahy, a odváděcím otvorem o velikosti 1,3% ( 0,0683 m2)  podlahové  plochy skladu, otvor je umístěný co nejblíže pod stropem.   Hodnota v závorce je čistá aerodynamická plocha, pokud otvory budou opatřeny jakoukoli ochranou mřížkou jejich plocha musí být 2násobná.

Požárně bezpečnostní zařízení :

-------------------------------

Dle ČSN 8.1.1 ČSN 65 0201 není pro sklad HK požadováno zhodnocení možnosti

požárního zásahu.

Dle ČSN 65 0201, čl. 8.3.1 v návaznosti na ČSN 73 0804, čl. 7.2.7  nemusí být sklad hořlavých kapalin vybaven stabilním hasícím zařízením  :

množství hořlavých kapalin bude                 <  než 50 m3

a plocha havarijních jímek v jednom skladu je   < 100 m2

Dle ČSN 73 0804, čl. 7.2.8 nemusí být sklady hořlavých kapalin vybaven  SOZ.

Požární úsek N 1.1, sklad HK nebude dle ČSN 65 0201, čl. 8.3.2f) vybaven EPS.

Sklad hořlavých kapalin je dle požadavku ČSN 65 0201, čl. 7.2.9 vybavený  havarijní jímkou, kterou tvoří konstrukce dvojité podlahy.

Objem  havarijní jímky odpovídá nejméně objemu největšího přepravního obalu, nejméně však 20% objemu hořlavých kapalin uložených ve skladu (1000 l) … skutečný objem havarijní jímky v každém kontejneru je 1600 l.

Bezpečnostní pásmo skladu hořlavých kapalin se dle ČSN 65 0201, čl. 7.2.20 nestanovuje : - půdorysná plocha skladu hořlavých kapalin je < 10.000 m2

- objem hořlavých kapalin je < 500 m3

Sklad hořlavých kapalin bude opatřeny bezpečnostními tabulkami :

„ Zákaz vstupu nepovolaných osob „

„ Zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm „

„ Sklad hořlavých kapalin – I. až IV. třídy nebezpečnosti „

„ Zákaz hašení vodou “

Další požadavky :

-----------------

Dle ČSN 65 0201, čl. F.1.1 musí být všechny obaly v nichž se vyskytují hořlavé kapaliny opatřeny nápisem upozorňujícím na jejich obsah – „Hořlavá kapalina I. II. III. IV třídy nebezpečnosti“.

Dle ČSN 65 0201, čl. F.1.8 nesmí být u vstupů do skladu hořlavých kapalin umístěny žádné hořlavé kapaliny ani jiné předměty.

Dle ČSN 65 0201, čl. F.1.10 mohou být hořlavé kapaliny ukládány pouze v obalech pro ně určených.

Dle ČSN 65 0201, čl. F.1.11 prostory s výskytem hořlavých kapalin je nutno zabezpečit před nebezpečnými účinky statické elektřiny – uzemněním.

Dle ČSN 65 0201, čl. F.2.3 je povolena celková skladovací výška 2 m při volném uložení obalů s hořlavými kapalinami, pokud není výrobcem stanoveno jinak.

Dle ČSN 65 0201, čl. F.3.1 se ve skladu hořlavých kapalin nesmí současně skladovat jiné látky a výrobky, které přímo nesouvisejí se skladovanými hořlavými kapalinami.

Zhodnocení technických zařízení stavby :

----------------------------------------

Vytápění :

----------

Prostory přístavby k objekty budou temperovány.

Větrání :

---------

Prostory přístavby k objektu budou větrané přirozeně, větracími průduchy, plochy garáže nuceným větráním.

Poznámka :

Větrání místnosti skladu HK viz. výše

Elektroinstalace :

------------------

El. instalace přístavby k objektu, bude svým konečným provedením odpovídat závěrům o určení vnějších vlivů  dle ČSN 33 2000-5-51 ed3. Ke kolaudaci bude předložená revizní zpráva elektro.

Záchytná (havarijní) jímka – pokud bude plechová, musí být dle ČSN 65 0201/71 uzemněna.

Závěr : Objekt přístavby montovaných garážových hal při dodržení výše

uvedených podmínek je v souladu s požadavky ČSN – požární bezpečnosti

staveb.