SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE

OBSAH

- PŘIPOJENÍ  NA  ROZVOD  ELEKTRICKÉ  ENERGIE

- NAPÁJENÍ PŘÍSTAVBY

- ZADÁNÍ A PODKLADY

- VŠEOBECNÉ ÚDAJE

- VLASTNÍ  PROVEDENÍ  INSTALACE

- SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

- ZÁVĚR

- PŘÍLOHA: PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ

- PŘIPOJENÍ  NA  ROZVOD  ELEKTRICKÉ  ENERGIE:

V současné je objekt hasičů Tašovice napojen z distribučního kabelového rozvodu NN. Kabel je ukončen v pojistkové skříni. Z pojistkového skříně  je připojen elektroměrový rozvaděč, osazený nad pojistkovou skříní. Elektroměrový rozvaděč je  vybaven pro dvoutarifní měření hodnotou hlavního jističe před elektroměrem 25A/400V.

2.   NAPÁJENÍ PŘÍSTAVBY:

Elektroměrový rozvaděč je nutné upravit a navžšit hodnotu hlavního jističe na 40A/400V. Z elektroměrového rozvaděče je napojen hlavní rozvaděč RP1. Rozvaděč RP1 již nemá možnost rozšíření a je plně osazen přístroji.  Kabel CYKY 4B*10, který vede do rozvaděče R1 se nově ukončí vedle rozvaděče RP1 v krabici KR97. Z této krabice bude připojen kabelem CYKY 4B*10 stávající rozvaděč RP1 a dále kabelem CYKY 4B*10 ( stejný průřez jako přívodní kabel) rozvaděč přístavby RP2.

3.  ZADÁNÍ A PODKLADY:

Projekt ve stupni dokumentace pro stavební řízení a provedení stavby  řeší rozvody  pro přístavbu objektu hasičského sboru Tašovice. Dokumentace zahrnuje veškeré požadavky na silnoproudou elektroinstalaci a byla vypracována na základě následujících podkladů:

-  Prohlídka staveniště

-  Stavební dispozice

-  Konzultace s investorem

-  Stavební podklady

-  Podklady ostatních specialistů

- VŠEOBECNÉ  ÚDAJE :

Veškerou instalaci je třeba provést v souladu s platnými předpisy a normami ČSN a směrnicemi pro příslušný typ stavby. Projekt elektroinstalace pro přístavbu bude vypracován v souladu s platnými předpisy a podle požadavků investora.

Napěťová soustava : TN-CS, 50Hz, 230/400V AC

Stupeň důležitosti dodávky elektrické energie:  stupeň číslo 3

Instalovaný a maximální soudobý výkon přístavby:

Název instalace                                Instalovaný příkon     soudobost    soudobý příkon

| Vnitřní osvětlení, venkovní osvětlení | 2 kW | 0,7 | 1,4 kW |
| --- | --- | --- | --- |
| Zásuvková instalace | 5 kW | 0,5 | 2,5 kW |
| Sekční vrata | 3 kW | 0,5 | 1,5 kW |
| Celkem | 10 kW |  | 4,4 kW |

Maximální navýšení soudobého výkonu: 4,4 kW

Spotřeba bude zařazena do stávajícího maloodběru s neměnnou hodnotou hlavního jističe před elektroměrem 40A/400V.

Předpokládané navýšení roční spotřeby elektrické energie:  500 kWh

Způsob měření elektrické energie:  stávající přímé měření v elektroměrovém rozvaděči na fasádě.

Druh a způsob uzemnění : stávající + nové uzemnění rozvodů NN na stávající a nově vytvoření zemnič, zemní odpor max. 2 Ohmy.

Ochrana před úrazem elektrickým proudem: automatickým  odpojením od zdroje, uzemněním hlavní ochranné přípojnice na základový zemnič, proudovými chrániči.

Ochrana proti zkratu a přetížení : jističe a pojistky s příslušnými charakteristikami.

Vnější vlivy podle ČSN 332000 - 3: protokolárně stanoveny v příloze PD.

5.    VLASTNÍ  PROVEDENÍ  INSTALACE:

5.1. Uzemnění:

Uzemnění:

Stávající zemnící soustava je  koncipována jako základový zemnič. Uzemňovací soustava bude rozšířena o zemnící vedení položené v rámci základů přístavby. Všechny nové spoje a vývody v zemi budou v provedení FeZn a budou propojeny se stávající zemnící soustavou.

Pro připojení dvou nových svodů  hromosvodu bude ze základového zemniče nad povrch vyveden  zemnící dráty  FeZn průměru 10mm uložený 2 m nad zemí v nekovové netříštivé trubce DN36mm na povrchu s označeným číslem zkušební svorky hromosvodu.

Uzemnění uvnitř budovy

Před přepětím je objekt v současné době chráněn dvěma stupni přepěťové ochrany. První a druhý stupeň ( B+ C ) je  umístěn v samostatném rozvaděči na přívodu s mezním svodovým proudem 25 kA. Třetí stupeň lze osadit do vytipovaných zásuvkových okruhů.

Hlavní pospojování

V objektu musí být navzájem spojeny do tzv. hlavního pospojování tyto vodivé části:

􀂃 ochranný vodič, bod rozdělení PEN na PE a N

􀂃 uzemňovací přívod nebo hlavní ochranná svorka

􀂃 rozvod potrubí v budově, např. vody, kanalizace pokud jsou kovové.

􀂃 kovové konstrukční části, ústřední topení, vzduchotechnika a klimatizace.

Vodivé části, přicházející do budovy zvenku, musí být pospojovány co nejblíže, jak je to možné, k jejich vstupu do budovy.

Vodiče hlavního pospojování musí vyhovovat ČSN 33 2000-4-41, tzn. vodič CY 16.-25mm2 ZŽ.

5.2. Bleskosvod:

Na střeše je zřízena jímací soustava z vodiče Al DN 8 mm. Tato soustava bude rozšířena o jímací vedení nad přístavbou. Stávající soustava se rozšíří o tři svody. Na jímací  soustavu bude připojeno veškeré kovové zařízení střechy. Svody budou připojen přes zkušební svorku  na základový zemnič, popsaný v bodě 4.1. Svody budou provedeny jako povrchové.  Jímací soustava na střeše bude uchycena v podpěrách odpovídající druhu střešní krytiny.

5.3    Ostatní rozvody:

Veškeré rozvody budou provedeny pomocí kabelů a vodičů s měděnými jádry příslušných průřezů a počtu žil.  Rozvody budou vedeny vždy vodorovně, kolmo a pravoúhle k budově. Úložný materiál bude proveden v nerezavějícím provedení a místech s nebezpečím mechanického poškození bude instalace chráněna plastovými trubkami. Veškerá elektrická instalace přístavby bude v provedení na povrchu.

Osvětlení :

Osvětlení bude provedeno pomocí průmyslových LED svítidel 75W, IP65. Ovládání osvětlení bude místní. Svítidla musí zajistit průměrnou hodnotu osvětlení 200 lx.

Venkovní svítidla nad vraty budou v krytí IP55 a budou spínána pomocí pohybového čidla.

Vytápění a ohřev TUV:

Vytápění a ohřev TUV bude zabezpečeno ze stávajícího plynového kotle.

Zásuvkové a technologické okruhy:

Vývody a zásuvky pro každou jednotku přístavby budou provedeny podle požadavků investora. Předpokládáme osazení zásuvek 230V/16A 400V/16A za vstupními vraty, zadní části garáží, skladech včetně skladu hořlavin. Samotně jsou napojena sekční vrata, vyhřívané střešní vpusti a ventilátory pro větrání skladu hořlavin a garáže.

6.     SLABOPROUDÁ  ZAŘÍZENÍ:

V garáži budou instalovány autonomní požární hlásiče.

7.      ZÁVĚR:

Veškeré montážní elektroinstalační práce budou provedeny dle platných norem ČSN s ohledem na nutnost

dodržení evropských předpisů a standardů a dodržení bezpečnosti práce:

Použité předpisy a normy:

ČSN 33 1310 ed.2	Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení určená k užívání osobami	     		           bez elektrotechnické kvalifikace

ČSN 33 2000		Elektrotechnické předpisy, Elektrická zařízení, zejména:

ČSN 33 2000-1 ed.2	Stanovení základních charakteristik

ČSN 33 2000-4	41 ed. 3 Ochrana před úrazem elektrickým proudem

43 Ochrana proti nadproudům

44 Ochrana před přepětím

45 Ochrana před podpětím

47 Použiti ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti

48 Výběr opatření na ochranu před úrazem el. proudem dle vnějších vlivů

ČSN 33 2000-5	Výběr a stavba elektrických zařízení:

51 ed. 3 Všeobecné předpisy

52 Výběr soustav a stavba vedení

523 Dovolené proudy

54 ed. 2 Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování

ČSN 33 2000-7	Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech

701 Prostory s vanou nebo sprchou

ČSN 33 2130 ed.2	Vnitřní elektrické rozvody

ČSN 33 3060		Ochrana elektrických zařízení před přepětím

ČSN EN 50110-1	Obsluha a práce na elektrických zařízeních

ČSN 73 0802		Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

ČSN 33 2312		El. zařízení v hořlavých látkách a na nich

ČSN EN 12464-1	Světlo a osvětlení – osvětlení pracovních prostorů

Po skončení elektromontážních prací bude elektrické zařízení podrobeno výchozí revizi dle ČSN 33 1500 Z1,Z2,Z3,Z4, ČSN 33 2000-6, ČSN EN 61936-1, opr.1, Z1 a souvisejících norem. Dále bude  předána dokumentace skutečného stavu včetně veškerých protokolů o provedených zkouškách , která prokáže, že je provozuschopné, bezpečné, vyhovuje platným předpisům a ČSN a odpovídá platné projektové dokumentaci. Zprávu o výchozí revizi předá dodavatel investorovi.

PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ

PROTOKOL Č.1.

určení vnějších vlivů vypracovaný odbornou komisí

V Karlových Varech  dne 30.3.2023

Složení komise: ing.Roman Gajdoš  , předseda

členové:    Bedřich Chmelík - zodpovědný projektant elektro,

ing. Pavel Tezaur – zodpovědný projektant TZB

)

Název objektu:  Přístavba montovaných garážových hal HZS Tašovice

Podklady použité pro vypracování protokolu:

Stávající podklady – projektová dokumentace

Stavební projekt a projekt elektroinstalace .

Příloha 1:  tabulka přiřazení vnějších vlivů prostředí prostorům členěným

z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem – vnitřní prostory.

Příloha 2:  tabulka přiřazení vnějších vlivů prostředí prostorům členěným

z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem – venkovní prostory.

Použité normy při určení vnějších vlivů:

# Vlivy a stupeň ochrany jsou stanoveny  podle ČSN 33 2000-1 ed. 2, čl. 132.5 + čl. 32,  ČSN 33 2000-4-41 ed. 3, čl. 410.3.N10 + příloha NA+Z1 a ČSN 33 2000-5-51 ed. 3, čl. 512.2 + přílohy A-ZA-NA-NB + Z1.

Posuzovaný objekt jsou garážová stání s příslušenstvím pro hasičský záchranný sbor Tašovice. V protokolu byly posouzeny vlivy působící na provozované zařízení a možnost opačného negativního působení elektrického zařízení na okolí.

Předseda:      ing. Roman Gajdoš

............................................................

Vypracoval:      Bedřich Chmelík

............................................................

Příloha č. 1

Tabulka přiřazení vnějších vlivů prostředí prostorům členěným z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem:

Prostory:

Garážová stání a sklady .

Prostory:  vnitřní prostory – mimo skladu PHM

| AA | Teplota okolí | AA1, +5 až +40 °C |
| --- | --- | --- |
| AB | Atmosférické podmínky v okolí | AB1,+ 5 až + 40 °C, |
| AC | Nadmořská výška | Normální AC1, < 2000 m n. m. |
| AD | Výskyt vody | Zanedbatelný AD1 |
| AE | Výskyt cizích pevných těles | Zanedbatelný AE1 |
| AF | Výskyt korozivních a znečišťujících látek | Žádný AF1 |
| AG | Mechanické namáhání - ráz | Mírný AG1 |
| AH | Vibrace | Mírné AH1 |
| AJ | Ostatní mechanické namáhání | - |
| AK | Výskyt rostlinstva nebo plísní | Bez nebezpečí AK1 |
| AL | Výskyt živočichů | Bez nebezpečí AL1 |
| AM | Elektro-magnetická/statická a ionizující působení | kontrolovaná úroveň AM-1-1, AM-2-1, AM-3-1, AM-4, AM-5, AM-6, AM-7, AM-8-1, AM-9-1, AM-21, AM-22-1, AM-23-1, AM-24-1, AM-31-1, AM-41-1 |
| AN | Intenzita slunečního záření | Nízká AN1 |
| AP | Seizmické účinky | Zanedbatelné AP1 |
| AQ | Blesková úroveň | Zanedbatelná AQ1 |
| AR | Pohyb vzduchu | Zanedbatelný AR1 |
| AS | Vítr | Žádný AS1 |
| BA | Schopnosti lidí | Běžná BA1 |
| BB | Odpor lidského těla | - |
| BC | Dotyk se zemí | Žádný BC1 |
| BD | Podmínky úniku v případě nebezpečí | Malá hustota, snadný únik BD1 |
| BE | Povaha zpracovávaných nebo skladovaných materiálů | Bez významného nebezpečí BE1 kromě skladu pohonných hmot |
| CA | Konstrukce budov | Nehořlavé CA1 |
| CB | Provedení budovy | Zanedbatelné nebezpečí CB1 |

Vnější vlivy mimo rámec kapitoly č. 32 normy ČSN 33 2000-1 ed. 2: Žádné

Soupis vnějších vlivů, které nejsou podle článku 512.2.4. ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 normální: Žádné

Ve všech prostorách je prostředí považováno za normální (základní) dle ČSN 33 2000-3 tabulka 32 - NM1.

Sklad pohonných hmot bude osazen svítidlem IP65 se spínáním z venkovního prostoru.

Zásuvka a napojení nádrže nafty v krytí IP65.

Příloha č. 2

Tabulka přiřazení vnějších vlivů prostředí prostorům členěným z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem - teplota okolí, atmosférické vlivy, výskyt vody, cizí těles, koroze, sluneční záření, pohyb vzduchu, vítr.

Prostory:

Střecha, fasáda,chodníky ( osvětlovací tělesa)

| AA | Teplota okolí | AA7 -25 až +55 °C |
| --- | --- | --- |
| AB | Atmosférické podmínky v okolí | AB8, nechráněné před AV |
| AC | Nadmořská výška | Normální AC1, < 2000 m n. m. |
| AD | Výskyt vody | AD3, vodní tříšť |
| AE | Výskyt cizích pevných těles | AE2, malé předměty |
| AF | Výskyt korozivních a znečišťujících látek | AF2, atmosférický |
| AG | Mechanické namáhání - ráz | Mírný AG1 |
| AH | Vibrace | Mírné AH1 |
| AJ | Ostatní mechanické namáhání | - |
| AK | Výskyt rostlinstva nebo plísní | Bez nebezpečí AK1 |
| AL | Výskyt živočichů | Bez nebezpečí AL1 |
| AM | Elektro-magnetická/statická a ionizující působení | kontrolovaná úroveň AM-1-1, AM-2-1, AM-3-1, AM-4, AM-5, AM-6, AM-7, AM-8-1, AM-9-1, AM-21, AM-22-1, AM-23-1, AM-24-1, AM-31-1, AM-41-1 |
| AN | Intenzita slunečního záření | Nízká AN1 |
| AP | Seizmické účinky | Zanedbatelné AP1 |
| AQ | Blesková úroveň | Zanedbatelná AQ1 |
| AR | Pohyb vzduchu | Zanedbatelný AR1 |
| AS | Vítr | AR2, střední |
| BA | Schopnosti lidí | AS2, střední |
| BB | Odpor lidského těla | - |
| BC | Dotyk se zemí | Žádný BC1 |
| BD | Podmínky úniku v případě nebezpečí | Malá hustota, snadný únik BD1 |
| BE | Povaha zpracovávaných nebo skladovaných materiálů | Bez významného nebezpečí BE1 |
| CA | Konstrukce budov | Nehořlavé CA1 |
| CB | Provedení budovy | Zanedbatelné nebezpečí CB1 |

Vnější vlivy mimo rámec kapitoly č. 32 normy ČSN 33 2000-3: Žádné

Soupis vnějších vlivů, které nejsou podle článku 512.2.4. ČSN 33 2000-5-51 normální: AA7, AB8, AD3, AF2, AR2, AS2,

Instalace bude provedena s příslušnou ochranou a v příslušném krytí, odpovídající soupisu požadavků uvedeného protokolu.