## Sr
HL.III - Rozbor nákladů
Karlovy Vary, Výměna gravitačního řádu termominerální vody
SO 01 - Potrubní rozvody
| Zemní, stavební a bourací práce, výkopy, pískové lože, zához, |  | 28
odvoz na skládku, dopr. opatření, zajištění staveniště, přesuny hmot
| Uložení potrubí nerez, dodávka, montáž | DN 300/560, 200/400 | 327
Lešení v korytě řeky, dodávka, montáž, demontáž
Izolované potr, dodávka, montáž
Oprava stávajících konzolí, narovnání, očištění, nátěr
| Demontáž stáv. potrubí, likvidace | DN 350, 300
Provizorní vedení
| Předizolované potrubí - alarm | DN 300/560, 200/400 | 992 | 0
(potrubí - dodávka a montáž, potrubí, tvarovky, alarm)
|  |  | SO 01 celkem | 0
SO 02 - Sdělovací a napájecí kabely
| Kabely, chráničky, dodávka, montáž, revize |  |  | 0
Napájecí a ovládací kabely servisních armatur
| Dodávka a montáž optických kabelů |  | SO 02 celkem | 0
|  |  | HLAVA III celkem | 0
VEDLEJŠÍ NÁKLADY
Zemní práce, předizolované potrubí, izolované potrubí
| ZS | 0 | 4.7% | 0
| Provoz investora | 0 | 0.5% | 0
| Celkem |  | HLAVA VI celkem | 0
KOMPLETAČNÍ ČINNOST |  | 0 | 3% | 0
|  |  | HLAVA IX celkem | 0
SOUHRNNÝ ROZPOČET - SLEPÝ
STAVBA:
Karlovy Vary, Výměna gravitačního řádu termominerální vody
Celkové náklady stavby ( v Kč bez DPH )
HL.I | Projektové a průzkumné práce
| Výrobní dokumentace |  |  | 0
| Dokumentace skutečného provedení |  |  | 0
| Geodetické zaměření provedené stavby, geometrický plán |  |  | 0
HL.II | Provozní soubory |  |  | -
HL.III | Stavební objekty |  |  | 0
HL.IV | Stroje,zařízení,nářadí,inventář |  |  | -
HL.V | Umělecká díla |  |  | -
HL.VI | Vedlejší rozpočt. náklady celkem |  |  | 0
HL.VII | Ostatní náklady |  |  | -
HL.VIII | Rezerva |  |  | 0
HL.IX | Jiné investice |  |  | -
HL.X | Náklady hrazené z invest. prostředků |  |  | -
nezahrnované do ZP
HL.XI | Kompletační činnost |  |  | 0
Celkem ( bez DPH ) |  |  |  | 0

## Krycí list rozpočtu
Krycí list výkazu výměr
Název stavby: |  | Karlovy Vary, Výměna gravitačního řádu termominerální vody |  | Objednatel: | SPLZaK, Lázeňská 2, 36001 Karlovy Vary |  | IČO/DIČ:
Druh stavby: |  | RT-2516-2 |  | Projektant: | ALFA-projekt, s.r.o., K Panelárně 172, 352 32 Otovice |  | IČO/DIČ:
Lokalita: |  | K. Vary - Výměna gravitačního řadu termominerální vody |  | Zhotovitel: |  |  | IČO/DIČ:
Začátek výstavby: |  | 26.07.2025 |  | Konec výstavby: |  |  | Položek: | 186
JKSO: |  | 827 |  | Zpracoval: | ALFA-projekt, s.r.o., K Panelárně 172, 352 32 Otovice |  | Datum: | 2025-11-04
Rozpočtové náklady v Kč
A | Základní rozpočtové náklady |  | B | Doplňkové náklady |  | C | Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV | Dodávky | 0 | Práce přesčas |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
| Montáž | 0 | Bez pevné podl. |  | 0 | Mimostav. doprava |  | 0
PSV | Dodávky | 0 | Kulturní památka |  | 0 | Územní vlivy |  | 0
| Montáž | 0 | Vytýčení inž. sítí |  | 0 | Provozní vlivy |  | 0
"M" | Dodávky | 0 | Vytýčení stavby |  | 0 | Ostatní |  | 0
| Montáž | 0 | 0 |  | 0 | NUS z rozpočtu |  | 0
Ostatní materiál |  | 0 | 0 |  | 0
Přesun hmot a sutí |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | DN celkem |  | 0 | NUS celkem |  | 0
|  |  | DN celkem z obj. |  | 0 | NUS celkem z obj. |  | 0
[6 empty] | VORN celkem |  | 0
[6 empty] | VORN celkem z obj. |  | 0
Základ 0% |  | 0
Základ 12% |  | 0 | DPH 12% |  | 0 | Celkem bez DPH |  | 0
Základ 21% |  | 0 | DPH 21% |  | 0 | Celkem včetně DPH |  | 0
Projektant |  |  | Objednatel |  |  | Zhotovitel
Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis
Poznámka:

## Rozpočet - Jen podskupiny
Stavební rozpočet - Jen podskupiny
Název stavby: |  |  | Karlovy Vary, Výměna gravitačního řádu termominerální vody | Doba výstavby: |  | Objednatel: | SPLZaK, Lázeňská 2, 36001 Karlovy Vary
Druh stavby: |  |  | RT-2516-2 | Začátek výstavby: | 26.07.2025 | Projektant: | ALFA-projekt, s.r.o., K Panelárně 172, 352 32 Otovice
Lokalita: |  |  | K. Vary - Výměna gravitačního řadu termominerální vody | Konec výstavby: |  | Zhotovitel:
JKSO: |  |  | 827 | Zpracováno dne: | 2025-11-04 | Zpracoval: | ALFA-projekt, s.r.o., K Panelárně 172, 352 32 Otovice
[6 empty] | Náklady (Kč) |  |  | Hmotnost (t)
Objekt | Kód | Zkrácený popis |  |  |  | Dodávka | Montáž | Celkem | Celkem
| 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 16.104 | T | 0 | 0
| 12 | Odkopávky a prokopávky |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | T | 0 | 0
| 13 | Hloubené vykopávky |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | T | 0 | 0
| 16 | Přemístění výkopku |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | T | 0 | 0
| 17 | Konstrukce ze zemin |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | T | 0 | 0
| 18 | Povrchové úpravy terénu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | T | 0 | 0
| 19 | Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | T | 0 | 0
| 31 | Zdi podpěrné a volné |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.6312 | T | 0 | 0
| 38 | Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.95855 | T | 0 | 0
| 41 | Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.84084 | T | 0 | 0
| 56 | Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 58.6652 | T | 0 | 0
| 57 | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5.148 | T | 0 | 0
| 572 | obnova (rekonstrukce), údržba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | T | 0 | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 14.5869 | T | 0 | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.67776 | T | 0 | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 20.8624 | T | 0 | 0
| 732 | Strojovny |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | T | 0 | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.18394 | T | 0 | 0
| 734 | Armatury |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.14026 | T | 0 | 0
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.07392 | T | 0 | 0
| 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 27.1117 | T | 0 | 0
| 783 | Nátěry |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.054212 | T | 0 | 0
| 89 | Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.09524 | T | 0 | 0
| 90 | Hodinové zúčtovací sazby (HZS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | T | 0 | 0
| 91 | Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.7492 | T | 0 | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4.1483 | T | 0 | 0
| 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.017002 | T | 0 | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 9.5864 | T | 0 | 0
| 98 | Přechodné dopravní značení |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | T | 0 | 0
| S | Přesuny sutí |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | T | 0 | 0
| H27 | Přesun hmot HSV |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | T | 0 | 0
| M23 | Montáže potrubí |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 16.088 | T | 0 | 0
| M23-P | Monráže potrubí - provizorní rozvod |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5.1194 | T | 0 | 0
| M23-D | Demontáže potrubí |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 139.4241 | T | 0 | 0
[6 empty] | Celkem: |  | 0
Poznámka:

## Stavební rozpočet
Výkaz výměr | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Název stavby: |  |  | Karlovy Vary, Výměna gravitačního řádu termominerální vody | Doba výstavby: |  |  | Objednatel: | SPLZaK, Lázeňská 2, 36001 Karlovy Vary
Druh stavby: |  |  | RT-2516-2 | Začátek výstavby: |  | 26.07.2025 | Projektant: | ALFA-projekt, s.r.o., K Panelárně 172, 352 32 Otovice
[23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lokalita: |  |  | K. Vary - Výměna gravitačního řadu termominerální vody | Konec výstavby: |  |  | Zhotovitel:
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JKSO: |  |  | 827 | Zpracováno dne: |  | 2025-11-04 | Zpracoval: | ALFA-projekt, s.r.o., K Panelárně 172, 352 32 Otovice
Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis | MJ | Množství | Cena/MJ | Sazba DPH | Náklady (Kč) |  |  | Náklady (Kč) | Hmotnost (t) |  | Cenová | [33 empty] | ISWORK | GROUPCODE | VATTAX
|  |  | Rozměry |  |  | (Kč) |  | Dodávka | Montáž | Celkem | Celkem vč. DPH | Jednot. | Celkem | soustava | Přesuny | Typ skupiny | HSV mat | HSV prac | PSV mat | PSV prac | Mont mat | Mont prac | Ostatní mat. | [21 empty] | MAT | WORK | CELK
|  | 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16.104 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | Přípravné a přidružené práce
1 |  | 113108310R00 | Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm | m2 | 50.2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 11.044 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 11_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 11.044 | 0 | 0 | 0 | P | 11 | 21 | Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm
|  |  | ;L 34 - L 37 ; (10,7+6,3)*0,5 + (6,3+2,5)*2,0 |  | 26.1 | [45 empty] | ;L 34 - L 37 ; (10,7+6,3)*0,5 + (6,3+2,5)*2,0
|  |  | ;L 38 - L 40 ; 8,0*2,0 |  | 16 | [45 empty] | ;L 38 - L 40 ; 8,0*2,0
|  |  | 4,5*1,8*1,0 ; montážní rýha L 37 |  | 8.1 | [45 empty] | 4,5*1,8*1,0 ; montážní rýha L 37
2 |  | 113201111R00 | Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových | m | 23 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 5.06 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 11_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | P | 11 | 21 | Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových
|  |  | ;L 34 - L 37 ; 23,0 |  | 23 | [45 empty] | ;L 34 - L 37 ; 23,0
3 |  | 111201101R00 | Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 | m2 | 240 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 11_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 11 | 21 | Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2
|  |  | ;L 33 - L 34 ; 56,0*3,0 |  | 168 | [45 empty] | ;L 33 - L 34 ; 56,0*3,0
|  |  | ;L 34 - L 37 ; 26,0*2,0 |  | 52 | [45 empty] | ;L 34 - L 37 ; 26,0*2,0
|  |  | ;L 57 - L 60 ; 10,0*2,0 |  | 20 | [45 empty] | ;L 57 - L 60 ; 10,0*2,0
|  | 12 | Odkopávky a prokopávky |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | Odkopávky a prokopávky
4 |  | 121101100R00 | Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m | m3 | 10.4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 12_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 12 | 21 | Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m
|  |  | ;L 34 - L 37 ; 26,0*2,0*0,2 |  | 10.4 | [45 empty] | ;L 34 - L 37 ; 26,0*2,0*0,2
|  | 13 | Hloubené vykopávky |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | Hloubené vykopávky
5 |  | 132201210R00 | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ | m3 | 28.08 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 13_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 13 | 21 | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ
|  |  | ; L 36 ; 4,5*0,8*0,8 |  | 2.88 | [45 empty] | ; L 36 ; 4,5*0,8*0,8
|  |  | ;L 34 - L 37 a L 38 - L 40 ; 27,0*2,0*0,4 |  | 21.6 | [45 empty] | ;L 34 - L 37 a L 38 - L 40 ; 27,0*2,0*0,4
|  |  | 4,5*0,8*1,0 ; montážní rýha L 37 |  | 3.6 | [45 empty] | 4,5*0,8*1,0 ; montážní rýha L 37
6 |  | 130001101R00 | Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení | m3 | 25.2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 13_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 13 | 21 | Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení
|  |  | ;L 34 - L 37 a L 38 - L 40 ; 27,0*2,0*0,4 |  | 21.6 | [45 empty] | ;L 34 - L 37 a L 38 - L 40 ; 27,0*2,0*0,4
|  |  | 4,5*0,8*1,0 ; montážní rýha L 37 |  | 3.6 | [45 empty] | 4,5*0,8*1,0 ; montážní rýha L 37
|  | 16 | Přemístění výkopku |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | Přemístění výkopku
7 |  | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 28.08 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 16_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 16 | 21 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m
8 |  | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | m3 | 224.64 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 16_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 16 | 21 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km
|  |  | 28,08*8 |  | 224.64 | [45 empty] | 28,08*8
|  | 17 | Konstrukce ze zemin |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | Konstrukce ze zemin
9 |  | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skládku.-sypanina na výšku přes 2m | m3 | 28.08 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 17_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 17 | 21 | Uložení sypaniny na skládku.-sypanina na výšku přes 2m
10 |  | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 28.08 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 17_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 17 | 21 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním
|  | 18 | Povrchové úpravy terénu |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | Povrchové úpravy terénu
11 |  | 181301103R00 | Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 | m2 | 52 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 18_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 18 | 21 | Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2
|  |  | ;L 34 - L 37 ; 26,0*2,0 |  | 52 | [45 empty] | ;L 34 - L 37 ; 26,0*2,0
12 |  | 184102112R00 | Výsadba dřevin s balem D do 30 cm, v rovině, vč jamky | kus | 52 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 18_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 18 | 21 | Výsadba dřevin s balem D do 30 cm, v rovině, vč jamky
13 |  | 02652025 | Keře - dle výběru | kus | 52 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.104 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 18_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | M | 18 | 21 | Keře - dle výběru
|  | 19 | Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní
14 |  | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 | m3 | 28.08 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 19_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 19 | 21 | Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04
|  | 31 | Zdi podpěrné a volné |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.6312 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | Zdi podpěrné a volné
15 |  | 317941121RT3 | Osazení ocelových válcovaných nosníků do č. 12 - včetně dodávky profilu I č. 12 | t | 0.07992 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0995 | 0.087875 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 31_ | 3_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.087875 | 0 | 0 | 0 | P | 31 | 21 | Osazení ocelových válcovaných nosníků do č. 12 - včetně dodávky profilu I č. 12
|  |  | 0,9*11,1/1000*8 ; výměna konzole |  | 0.07992 | [45 empty] | 0,9*11,1/1000*8 ; výměna konzole
16 |  | 317941123RT2 | Osazení ocelových válcovaných nosníků č. 14 - 22 - včetně dodávky profilu I č. 14 | t | 0.10296 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0971 | 0.11296 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 31_ | 3_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.11296 | 0 | 0 | 0 | P | 31 | 21 | Osazení ocelových válcovaných nosníků č. 14 - 22 - včetně dodávky profilu I č. 14
|  |  | 0,9*14,3/1000*8 ; výměna konzole |  | 0.10296 | [45 empty] | 0,9*14,3/1000*8 ; výměna konzole
17 |  | 317941123RT4 | Osazení ocelových válcovaných nosníků č. 14 - 22 - včetně dodávky profilu I č. 18 | t | 0.15768 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0971 | 0.17299 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 31_ | 3_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.17299 | 0 | 0 | 0 | P | 31 | 21 | Osazení ocelových válcovaných nosníků č. 14 - 22 - včetně dodávky profilu I č. 18
|  |  | 0,9*21,9/1000*8 ; výměna konzole |  | 0.15768 | [45 empty] | 0,9*21,9/1000*8 ; výměna konzole
18 |  | 310218811R00 | Zazdívka otvorů plochy do 1 m2, ve zdivu | m3 | 0.096 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6811 | 0.25738 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 31_ | 3_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.25738 | 0 | 0 | 0 | P | 31 | 21 | Zazdívka otvorů plochy do 1 m2, ve zdivu
|  |  | ;L 36 ; 0,8*0,8*0,15 |  | 0.096 | [45 empty] | ;L 36 ; 0,8*0,8*0,15
|  | 38 | Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.95855 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů
19 |  | 388129720R00 | Montáž prefa.kanálů ze ŽB, krycích desek do 1 t - zpětné zakrytí kanálu původní desky | kus | 19 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05045 | 0.95855 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 38_ | 3_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.95855 | 0 | 0 | 0 | P | 38 | 21 | Montáž prefa.kanálů ze ŽB, krycích desek do 1 t - zpětné zakrytí kanálu původní desky
|  |  | 16+3 |  | 19 | [45 empty] | 16+3
|  | 41 | Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.84084 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)
20 |  | 413232211RT2 | Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 15cm - s použitím suché maltové směsi | kus | 39 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02156 | 0.84084 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 41_ | 4_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.84084 | 0 | 0 | 0 | P | 41 | 21 | Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 15cm - s použitím suché maltové směsi
|  |  | 8*3 ; výměna konzolí |  | 24 | [45 empty] | 8*3 ; výměna konzolí
|  |  | 15 ; oprava stávajících konzol - vyrovnání |  | 15 | [45 empty] | 15 ; oprava stávajících konzol - vyrovnání
|  | 56 | Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 58.6652 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch
21 |  | 566903111R00 | Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným | t | 25.612 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 28.1732 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 56_ | 5_ | _ | 0 | 0 | 0 | 28.1732 | 0 | 0 | 0 | P | 56 | 21 | Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným
|  |  | ;L 34 - L 37 ; (10,7+6,3)*0,5 + (6,3+2,5)*2,0*0,2*2,3 |  | 16.596 | [45 empty] | ;L 34 - L 37 ; (10,7+6,3)*0,5 + (6,3+2,5)*2,0*0,2*2,3
|  |  | ;L 38 - L 40 ; 8,0*2,0*0,2*2,3 |  | 7.36 | [45 empty] | ;L 38 - L 40 ; 8,0*2,0*0,2*2,3
|  |  | 4,5*0,8*0,2*2,3 ; montážní rýha L 37 |  | 1.656 | [45 empty] | 4,5*0,8*0,2*2,3 ; montážní rýha L 37
22 |  | 566904111R00 | Vyspravení podkladu po překopech kam.obal.asfaltem | t | 30.492 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30.492 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 56_ | 5_ | _ | 0 | 0 | 0 | 30.492 | 0 | 0 | 0 | P | 56 | 21 | Vyspravení podkladu po překopech kam.obal.asfaltem
|  |  | ;L 34 - L 37 ; (10,7+6,3)*0,5 + (6,3+2,5)*2,0*0,2*2,637 |  | 17.782 | [45 empty] | ;L 34 - L 37 ; (10,7+6,3)*0,5 + (6,3+2,5)*2,0*0,2*2,637
|  |  | ;L 38 - L 40 ; 8,0*2,0*0,2*2,637 |  | 8.438 | [45 empty] | ;L 38 - L 40 ; 8,0*2,0*0,2*2,637
|  |  | 4,5*1,8*0,2*2,637 ; montážní rýha L 37 |  | 4.272 | [45 empty] | 4,5*1,8*0,2*2,637 ; montážní rýha L 37
|  | 57 | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.148 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné
23 |  | 572952111R00 | Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm | m2 | 50.2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10255 | 5.148 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 57_ | 5_ | _ | 0 | 0 | 0 | 5.148 | 0 | 0 | 0 | P | 57 | 21 | Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm
|  |  | ;L 34 - L 37 ; (10,7+6,3)*0,5 + (6,3+2,5)*2,0 |  | 26.1 | [45 empty] | ;L 34 - L 37 ; (10,7+6,3)*0,5 + (6,3+2,5)*2,0
|  |  | ;L 38 - L 40 ; 8,0*2,0 |  | 16 | [45 empty] | ;L 38 - L 40 ; 8,0*2,0
|  |  | 4,5*1,8 ; montážní rýha L 37 |  | 8.1 | [45 empty] | 4,5*1,8 ; montážní rýha L 37
|  | 572 | obnova (rekonstrukce), údržba |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | obnova (rekonstrukce), údržba
24 |  | 572581122VD | Vyspravení trhlin, spar živičným polymerovým páskem š 40 mm, tl 4 mm | m | 72 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 572_ | 5_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 572 | 21 | Vyspravení trhlin, spar živičným polymerovým páskem š 40 mm, tl 4 mm
|  |  | ;L 34 - L 37 ; 10,8+15,0+3,6+4,7*2+1,0 |  | 39.8 | [45 empty] | ;L 34 - L 37 ; 10,8+15,0+3,6+4,7*2+1,0
|  |  | ;L 38 - L 40 ; 10,2*2+2,0 |  | 22.4 | [45 empty] | ;L 38 - L 40 ; 10,2*2+2,0
|  |  | 4,5*2+0,8 ; montážní rýha L 37 |  | 9.8 | [45 empty] | 4,5*2+0,8 ; montážní rýha L 37
|  | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14.5869 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | Podlahy a podlahové konstrukce
25 |  | 631312611R00 | Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 | m3 | 5.777 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.525 | 14.5869 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 63_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 14.5869 | 0 | 0 | 0 | P | 63 | 21 | Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20
|  |  | ;L 34 - L 37 + L 38 - L 40 ; 59,25*1,5*(0,05+0,08)/2 ; nad izolaci kanálu |  | 5.777 | [45 empty] | ;L 34 - L 37 + L 38 - L 40 ; 59,25*1,5*(0,05+0,08)/2 ; nad izolaci kanálu
|  | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.67776 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | Izolace proti vodě
26 |  | 711111001RZ1 | Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x asfaltovým penetračním nátěrem - včetně dodávky asfaltového penetračního laku | m2 | 88.875 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00033 | 0.029329 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 711_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.029329 | 0 | 0 | 0 | P | 711 | 21 | Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x asfaltovým penetračním nátěrem - včetně dodávky asfaltového penetračního laku
|  |  | ;L 34 - L 37 + L 38 - L 40 ; 59,25*1,5 |  | 88.875 | [45 empty] | ;L 34 - L 37 + L 38 - L 40 ; 59,25*1,5
27 |  | 711141559RZ1 | Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením - 1 vrstva - včetně dodávky S 35 | m2 | 112.575 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00576 | 0.64843 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 711_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.64843 | 0 | 0 | 0 | P | 711 | 21 | Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením - 1 vrstva - včetně dodávky S 35
|  |  | ;L 34 - L 37 + L 38 - L 40 ; 59,25*(1,5+0,2*2) |  | 112.575 | [45 empty] | ;L 34 - L 37 + L 38 - L 40 ; 59,25*(1,5+0,2*2)
28 |  | 998711201R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | % | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 711_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 711 | 21 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m
|  | 713 | Izolace tepelné |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20.8624 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | Izolace tepelné
29 |  | 713400811R00 | Odstranění oplechování potrubí | m2 | 1713.9117 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0051 | 8.7409 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 8.7409 | 0 | 0 | 0 | P | 713 | 21 | Odstranění oplechování potrubí
|  |  | (0,15+0,377+0,15)*3,141*305,0 ; DN 350 stávající TMV |  | 648.5694 | [45 empty] | (0,15+0,377+0,15)*3,141*305,0 ; DN 350 stávající TMV
|  |  | (0,14+0,315+0,14)*3,14*(559,0+8,0) ; DN 300 stávající TMV |  | 1059.3261 | [45 empty] | (0,14+0,315+0,14)*3,14*(559,0+8,0) ; DN 300 stávající TMV
|  |  | (0,13+0,219+0,13)*3,14*4,0 ; DN 200 stávající TMV |  | 6.0162 | [45 empty] | (0,13+0,219+0,13)*3,14*4,0 ; DN 200 stávající TMV
30 |  | 713400821R00 | Odstranění izolačních pásů potrubí | m2 | 2562.628 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0021 | 5.3815 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 5.3815 | 0 | 0 | 0 | P | 713 | 21 | Odstranění izolačních pásů potrubí
|  |  | (0,15+0,377+0,15)*3,141*305,0 ; DN 350 stávající TMV |  | 648.5694 | [45 empty] | (0,15+0,377+0,15)*3,141*305,0 ; DN 350 stávající TMV
|  |  | (0,14+0,315+0,14)*3,14*(559,0+8,0) ; DN 300 stávající TMV |  | 1059.3261 | [45 empty] | (0,14+0,315+0,14)*3,14*(559,0+8,0) ; DN 300 stávající TMV
|  |  | (0,13+0,219+0,13)*3,14*4,0 ; DN 200 stávající TMV |  | 6.0162 | [45 empty] | (0,13+0,219+0,13)*3,14*4,0 ; DN 200 stávající TMV
|  |  | (0,06+0,159+0,06)*3,14*(447,0+318,0+253,2-50,0) ; DN 150 provizor |  | 848.2013 | [45 empty] | (0,06+0,159+0,06)*3,14*(447,0+318,0+253,2-50,0) ; DN 150 provizor
|  |  | (0,03+0,022+0,03)*3,14*2,0 ; DN 20 provizor |  | 0.51496 | [45 empty] | (0,03+0,022+0,03)*3,14*2,0 ; DN 20 provizor
31 |  | 713411121R00 | Montáž tepelné izolace potrubí pásy LSP a drátem, 1 vrstvá - rozvod | m2 | 122.9762 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00062 | 0.076245 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.076245 | 0 | 0 | 0 | P | 713 | 21 | Montáž tepelné izolace potrubí pásy LSP a drátem, 1 vrstvá - rozvod
|  |  | ;DN 150 ; (0,12+0,159+0,12)*3,14*50,0 ; L 50 - L 57 |  | 62.643 | [45 empty] | ;DN 150 ; (0,12+0,159+0,12)*3,14*50,0 ; L 50 - L 57
|  |  | ;DN 20 ; (0,03+0,02+0,03)*3,14*31,0 ; odvzdušnění L 50 - L 55 |  | 7.7872 | [45 empty] | ;DN 20 ; (0,03+0,02+0,03)*3,14*31,0 ; odvzdušnění L 50 - L 55
|  |  | ;DN 300 ; (0,1+0,32+0,1)*3,14*28,0 ; L 37 - L 39 - Doizolování pod Hochbergerovou lávkou |  | 45.7184 | [45 empty] | ;DN 300 ; (0,1+0,32+0,1)*3,14*28,0 ; L 37 - L 39 - Doizolování pod Hochbergerovou lávkou
|  |  | ;DN 65 ; (0,06+0,07+0,06)*3,14*1,0 ; propoje |  | 0.5966 | [45 empty] | ;DN 65 ; (0,06+0,07+0,06)*3,14*1,0 ; propoje
|  |  | ;DN 100 ; (0,08+0,108+0,08)*3,14*1,0 ; propoje |  | 0.84152 | [45 empty] | ;DN 100 ; (0,08+0,108+0,08)*3,14*1,0 ; propoje
|  |  | ;DN 150 ; (0,08+0,159+0,08)*3,14*4,0 ; propoje |  | 4.0066 | [45 empty] | ;DN 150 ; (0,08+0,159+0,08)*3,14*4,0 ; propoje
|  |  | ;DN 80 ; (0,08+0,089+0,08)*3,14*1,0 ; propoje |  | 0.78186 | [45 empty] | ;DN 80 ; (0,08+0,089+0,08)*3,14*1,0 ; propoje
|  |  | ;DN 150 armatura ; (0,08+0,159+0,08)*3,14*0,3*2 |  | 0.601 | [45 empty] | ;DN 150 armatura ; (0,08+0,159+0,08)*3,14*0,3*2
32 |  | 63151672 | Pás lamelový min. vata a Al. povrchem H 3000 x 1000 x 60 mm - rozvod | m2 | 64.5044 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0063 | 0.40638 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.40638 | 0 | 0 | 0 | M | 713 | 21 | Pás lamelový min. vata a Al. povrchem H 3000 x 1000 x 60 mm - rozvod
|  |  | ;DN 150 ; (0,12+0,159+0,12)*3,14*50,0 ; L 50 - L 57 |  | 63.8959 | [45 empty] | ;DN 150 ; (0,12+0,159+0,12)*3,14*50,0 ; L 50 - L 57
|  |  | ;DN 65 ; (0,06+0,07+0,06)*3,14*1,0*1,02 ; propoje |  | 0.60853 | [45 empty] | ;DN 65 ; (0,06+0,07+0,06)*3,14*1,0*1,02 ; propoje
33 |  | 63151670.A | Pás lamelový min. vata a Al. povrchem H 5000 x 1000 x 30 mm - rozvod | m2 | 7.9429 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00488 | 0.038762 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.038762 | 0 | 0 | 0 | M | 713 | 21 | Pás lamelový min. vata a Al. povrchem H 5000 x 1000 x 30 mm - rozvod
|  |  | ;DN 20 ; (0,03+0,02+0,03)*3,14*31,0*1,02 ; odvzdušnění L 50 - L 55 |  | 7.9429 | [45 empty] | ;DN 20 ; (0,03+0,02+0,03)*3,14*31,0*1,02 ; odvzdušnění L 50 - L 55
34 |  | 63151674 | Pás lamelový min. vata a Al. povrchem H 2300 x 1000 x 100 mm - rozvod | m2 | 46.6328 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0103 | 0.48032 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.48032 | 0 | 0 | 0 | M | 713 | 21 | Pás lamelový min. vata a Al. povrchem H 2300 x 1000 x 100 mm - rozvod
|  |  | ;DN 300 ; (0,1+0,32+0,1)*3,14*28,0 * 1,02 ; L 37 - L 39 - Doizolování pod Hochbergerovou lávkou |  | 46.6328 | [45 empty] | ;DN 300 ; (0,1+0,32+0,1)*3,14*28,0 * 1,02 ; L 37 - L 39 - Doizolování pod Hochbergerovou lávkou
35 |  | 713411121R00 | Montáž tepelné izolace potrubí pásy LSP a drátem, 1 vrstvá - provizor | m2 | 554.514 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00062 | 0.3438 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.3438 | 0 | 0 | 0 | P | 713 | 21 | Montáž tepelné izolace potrubí pásy LSP a drátem, 1 vrstvá - provizor
|  |  | ;DN 150 ; (0,06+0,159+0,06)*3,14*(305,0+123,0+253,2-50,0) ; provizor |  | 552.9691 | [45 empty] | ;DN 150 ; (0,06+0,159+0,06)*3,14*(305,0+123,0+253,2-50,0) ; provizor
|  |  | ;DN 20 ; (0,03+0,022+0,03)*3,14*6,0 ; odvdušnění |  | 1.5449 | [45 empty] | ;DN 20 ; (0,03+0,022+0,03)*3,14*6,0 ; odvdušnění
36 |  | 63151670.A | Pás lamelový min. vata a Al. povrchem H 5000 x 1000 x 30 mm - provizor | m2 | 1.5758 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00488 | 0.0076898 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0076898 | 0 | 0 | 0 | M | 713 | 21 | Pás lamelový min. vata a Al. povrchem H 5000 x 1000 x 30 mm - provizor
|  |  | ;DN 20 ; (0,03+0,022+0,03)*3,14*6,0*1,02 ; odvdušnění |  | 1.5758 | [45 empty] | ;DN 20 ; (0,03+0,022+0,03)*3,14*6,0*1,02 ; odvdušnění
37 |  | 63151672 | Pás lamelový min. vata a Al. povrchem H 3000 x 1000 x 60 mm - provizor | m2 | 564.0285 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0063 | 3.5534 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 3.5534 | 0 | 0 | 0 | M | 713 | 21 | Pás lamelový min. vata a Al. povrchem H 3000 x 1000 x 60 mm - provizor
|  |  | ;DN 150 ; (0,06+0,159+0,06)*3,14*(305,0+123,0+253,2-50,0)*1,02 ; provizor |  | 564.0285 | [45 empty] | ;DN 150 ; (0,06+0,159+0,06)*3,14*(305,0+123,0+253,2-50,0)*1,02 ; provizor
38 |  | 713400821R00 | Odstranění izolačních pásů potrubí - provizor | m2 | 849.7462 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0021 | 1.7845 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 1.7845 | 0 | 0 | 0 | P | 713 | 21 | Odstranění izolačních pásů potrubí - provizor
|  |  | ;DN 150 ; (0,06+0,159+0,06)*3,14*(255,0+318,0+253,2+192,0-50,0) ; provizor |  | 848.2013 | [45 empty] | ;DN 150 ; (0,06+0,159+0,06)*3,14*(255,0+318,0+253,2+192,0-50,0) ; provizor
|  |  | ;DN 20 ; (0,03+0,022+0,03)*3,14*6,0 ; odvdušnění |  | 1.5449 | [45 empty] | ;DN 20 ; (0,03+0,022+0,03)*3,14*6,0 ; odvdušnění
39 |  | 28378191 | Izolace tepelná armatur vrstvená, snímatelná, DN 150 | kus | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00062 | 0.00124 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00124 | 0 | 0 | 0 | M | 713 | 21 | Izolace tepelná armatur vrstvená, snímatelná, DN 150
40 |  | 63151673 | Pás lamelový min. vata a Al. povrchem H 2000 x 1000 x 80 mm | m2 | 5.7426 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0083 | 0.047664 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.047664 | 0 | 0 | 0 | M | 713 | 21 | Pás lamelový min. vata a Al. povrchem H 2000 x 1000 x 80 mm
|  |  | ;DN 100 ; (0,08+0,108+0,08)*3,14*1,0*1,02 ; propoje |  | 0.85835 | [45 empty] | ;DN 100 ; (0,08+0,108+0,08)*3,14*1,0*1,02 ; propoje
|  |  | ;DN 150 ; (0,08+0,159+0,08)*3,14*4,0*1,02 ; propoje |  | 4.0868 | [45 empty] | ;DN 150 ; (0,08+0,159+0,08)*3,14*4,0*1,02 ; propoje
|  |  | ;DN 80 ; (0,08+0,089+0,08)*3,14*1,0*1,02 ; propoje |  | 0.7975 | [45 empty] | ;DN 80 ; (0,08+0,089+0,08)*3,14*1,0*1,02 ; propoje
41 |  | 998713201R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | % | 2.59 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 713 | 21 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m
|  | 732 | Strojovny |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | Strojovny
42 |  | 732214815R00 | Vypuštění vody | kus | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 732_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 732 | 21 | Vypuštění vody
43 |  | 732199100RM1 | Montáž orientačního štítku - včetně dodávky štítku (na konzole) | soubor | 323 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00115 | 0.37145 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 732_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.37145 | 0 | 0 | 0 | P | 732 | 21 | Montáž orientačního štítku - včetně dodávky štítku (na konzole)
44 |  | 998732201R00 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m | % | 2.4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 732_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 732 | 21 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m
|  | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.18394 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | Rozvod potrubí
45 |  | 733134157R00 | Kompenzátor ucpávkový M 10-010-540, PN 16, +-z=75 mm, DN 150 | kus | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09197 | 0.18394 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.18394 | 0 | 0 | 0 | P | 733 | 21 | Kompenzátor ucpávkový M 10-010-540, PN 16, +-z=75 mm, DN 150
|  |  | 2 ; provizor |  | 2 | [45 empty] | 2 ; provizor
46 |  | 998733201R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m | % | 4.4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 733 | 21 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m
|  | 734 | Armatury |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.14026 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | Armatury
47 |  | 734233116R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 50 | kus | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00124 | 0.00124 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00124 | 0 | 0 | 0 | P | 734 | 21 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 50
|  |  | 1 ; L 32 provizor |  | 1 | [45 empty] | 1 ; L 32 provizor
48 |  | 734233112R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20 | kus | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0.001 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | P | 734 | 21 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20
|  |  | 5 ; odvzdušnění - provizor |  | 5 | [45 empty] | 5 ; odvzdušnění - provizor
49 |  | 734100814R00 | Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 200 | kus | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13802 | 0.13802 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.13802 | 0 | 0 | 0 | P | 734 | 21 | Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 200
|  |  | 1 ; armatura se servopohonem v kolektoru Thermal |  | 1 | [45 empty] | 1 ; armatura se servopohonem v kolektoru Thermal
50 |  | 998734201R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m | % | 0.48 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 734 | 21 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m
|  | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.07392 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | Konstrukce tesařské
51 |  | 762524911RT3 | Položení polštářů tloušťky do 100 mm vč. příložek - včetně dodávky řeziva, polštáře 100 x 100 mm - provizor | m | 11.2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0066 | 0.07392 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 762_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.07392 | 0 | 0 | 0 | P | 762 | 21 | Položení polštářů tloušťky do 100 mm vč. příložek - včetně dodávky řeziva, polštáře 100 x 100 mm - provizor
|  |  | 0,4*28 ; L34 - L40 - podkladní hranoly |  | 11.2 | [45 empty] | 0,4*28 ; L34 - L40 - podkladní hranoly
52 |  | 998762202R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m | % | 8.79 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 762_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 762 | 21 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m
|  | 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 27.1117 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
53 |  | 767996801R00 | Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg - uložení | kg | 11333.5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00105 | 11.9002 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 11.9002 | 0 | 0 | 0 | P | 767 | 21 | Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg - uložení
|  |  | ;DN 150- DN 350 ; (230-42+67+7+7+16)*36,5+266*3,5 |  | 11333.5 | [45 empty] | ;DN 150- DN 350 ; (230-42+67+7+7+16)*36,5+266*3,5
54 |  | 767995103R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg oprava, vyrovnání konzolí | kg | 272.6 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6e-05 | 0.016356 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.016356 | 0 | 0 | 0 | P | 767 | 21 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg oprava, vyrovnání konzolí
|  |  | 58/4*18,8 |  | 272.6 | [45 empty] | 58/4*18,8
55 |  | 767883224RV3 | Uložení pro přediz. potrubí, závěs pro vyšší zatížení pro přímé nasazení na PE opláštění, nerez, táhlo galv. zinek, nátěr oc. prvků prášková černá barva, DN 300/560 | ks | 8 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00048 | 0.00384 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00384 | 0 | 0 | 0 | P | 767 | 21 | Uložení pro přediz. potrubí, závěs pro vyšší zatížení pro přímé nasazení na PE opláštění, nerez, táhlo galv. zinek, nátěr oc. prvků prášková černá barva, DN 300/560
|  |  | 8 ; L 3 - L 4 + L 29 |  | 8 | [45 empty] | 8 ; L 3 - L 4 + L 29
56 |  | 767883224RT3 | Uložení pro přediz. potrubí, závěs pro vyšší zatížení pro přímé nasazení na PE opláštění, nerez, táhlo galv. zinek, nátěr oc. prvků prášková černá barva, DN 200/400 | ks | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0038 | 0.0076 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0076 | 0 | 0 | 0 | P | 767 | 21 | Uložení pro přediz. potrubí, závěs pro vyšší zatížení pro přímé nasazení na PE opláštění, nerez, táhlo galv. zinek, nátěr oc. prvků prášková černá barva, DN 200/400
|  |  | 2 ; L 58 |  | 2 | [45 empty] | 2 ; L 58
57 |  | 767995104R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg - konzola pevného bodu z 2 x U120 | kg | 244.2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0616 | 15.0427 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 15.0427 | 0 | 0 | 0 | P | 767 | 21 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg - konzola pevného bodu z 2 x U120
|  |  | 61,05*4 ; PB 1+ PB 2 + PB 11 + PB 12 (61,05 kg/kus) |  | 244.2 | [45 empty] | 61,05*4 ; PB 1+ PB 2 + PB 11 + PB 12 (61,05 kg/kus)
58 |  | 767995103R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg | kg | 470.244 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6e-05 | 0.028215 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.028215 | 0 | 0 | 0 | P | 767 | 21 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg
|  |  | ;U 120 ; 6,0*1,31*13,4 ; L3 - L 4, 6 x závěsy potrubí |  | 105.324 | [45 empty] | ;U 120 ; 6,0*1,31*13,4 ; L3 - L 4, 6 x závěsy potrubí
|  |  | ;Nové svislé vedení U120 ; 7*2,05*13,4 |  | 192.29 | [45 empty] | ;Nové svislé vedení U120 ; 7*2,05*13,4
|  |  | ;L 50/5 ; 4,0*3,77 ; L 20 - odvzdušňovací armatura |  | 15.08 | [45 empty] | ;L 50/5 ; 4,0*3,77 ; L 20 - odvzdušňovací armatura
|  |  | ;plech 1 mm ; (1,0*1,0*2+1,0*0,5*2) *7,85 ; kryt L 20 - odvzdušňovací armatura z plechu |  | 23.55 | [45 empty] | ;plech 1 mm ; (1,0*1,0*2+1,0*0,5*2) *7,85 ; kryt L 20 - odvzdušňovací armatura z plechu
|  |  | ;U 120 ; 10,0*13,4 ; pom. konstr. ucp. komp. - provizor |  | 134 | [45 empty] | ;U 120 ; 10,0*13,4 ; pom. konstr. ucp. komp. - provizor
59 |  | 767883224RV3 | Objímka dvoušroubová, upínací sestava, ODS - pro potrubí průměru 159 - 162 mm | ks | 234 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00048 | 0.11232 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.11232 | 0 | 0 | 0 | P | 767 | 21 | Objímka dvoušroubová, upínací sestava, ODS - pro potrubí průměru 159 - 162 mm
|  |  | 234 ; provizor |  | 234 | [45 empty] | 234 ; provizor
60 |  | 767883222RV2 | Objímka dvoušroubová, upínací sestava, FRS+ - pro DN 150 | ks | 6 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 767 | 21 | Objímka dvoušroubová, upínací sestava, FRS+ - pro DN 150
|  |  | 6 ; L 55 - L 57 |  | 6 | [45 empty] | 6 ; L 55 - L 57
61 |  | 767883222RT3 | Objímka dvoušroubová, upínací sestava, FRS+ pro potrubí průměru 20 - 23 mm | ks | 10 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5e-05 | 0.0005 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | P | 767 | 21 | Objímka dvoušroubová, upínací sestava, FRS+ pro potrubí průměru 20 - 23 mm
|  |  | 10 ; L 50 - L 55 |  | 10 | [45 empty] | 10 ; L 50 - L 55
62 |  | 998767201R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | % | 2.4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 767 | 21 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m
|  | 783 | Nátěry |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.054212 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | Nátěry
63 |  | 783222120R00 | Nátěr syntetický kov.konstrukcí 2xZ+V- 2x | m2 | 160.2848 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00032 | 0.051291 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 783_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.051291 | 0 | 0 | 0 | P | 783 | 21 | Nátěr syntetický kov.konstrukcí 2xZ+V- 2x
|  |  | ;konzoly I č 180 = 0,641 m2 ; 140*0,9*0,641 |  | 80.766 | [45 empty] | ;konzoly I č 180 = 0,641 m2 ; 140*0,9*0,641
|  |  | ;konzoly I č 140 = 0,532 m2 ; 35*0,9*0,532 |  | 16.758 | [45 empty] | ;konzoly I č 140 = 0,532 m2 ; 35*0,9*0,532
|  |  | ;konzoly I č 120 = 0,462 m2 ; 100*0,9*0,462 |  | 44.4906 | [45 empty] | ;konzoly I č 120 = 0,462 m2 ; 100*0,9*0,462
|  |  | ;konzoly U č 120 = 0,446 m2 ; 10*0,9*0,446 |  | 4.014 | [45 empty] | ;konzoly U č 120 = 0,446 m2 ; 10*0,9*0,446
|  |  | ;Nové konzole I 140 = 0,506 m2 ; 8*0,9*0,506 |  | 3.6432 | [45 empty] | ;Nové konzole I 140 = 0,506 m2 ; 8*0,9*0,506
|  |  | ;Nové svislé vedení U120 = 0,446 m2/m ; 7*2,05*0,446 |  | 6.4001 | [45 empty] | ;Nové svislé vedení U120 = 0,446 m2/m ; 7*2,05*0,446
|  |  | ;Pevný bod ; (0,9669*0,12*4*2+0,25*0,25*2)*4 |  | 4.2129 | [45 empty] | ;Pevný bod ; (0,9669*0,12*4*2+0,25*0,25*2)*4
64 |  | 783904811R00 | Odrezivění kovových konstrukcí | m2 | 146.0286 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0.0014603 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 783_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0014603 | 0 | 0 | 0 | P | 783 | 21 | Odrezivění kovových konstrukcí
|  |  | ;konzoly I č 180 = 0,641 m2 ; 140*0,9*0,641 |  | 80.766 | [45 empty] | ;konzoly I č 180 = 0,641 m2 ; 140*0,9*0,641
|  |  | ;konzoly I č 140 = 0,532 m2 ; 35*0,9*0,532 |  | 16.758 | [45 empty] | ;konzoly I č 140 = 0,532 m2 ; 35*0,9*0,532
|  |  | ;konzoly I č 120 = 0,462 m2 ; 100*0,9*0,462 |  | 44.4906 | [45 empty] | ;konzoly I č 120 = 0,462 m2 ; 100*0,9*0,462
|  |  | ;konzoly U č 120 = 0,446 m2 ; 10*0,9*0,446 |  | 4.014 | [45 empty] | ;konzoly U č 120 = 0,446 m2 ; 10*0,9*0,446
65 |  | 783201811R00 | Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním | m2 | 146.0286 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0.0014603 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 783_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0014603 | 0 | 0 | 0 | P | 783 | 21 | Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním
|  |  | ;konzoly I č 180 = 0,641 m2 ; 140*0,9*0,641 |  | 80.766 | [45 empty] | ;konzoly I č 180 = 0,641 m2 ; 140*0,9*0,641
|  |  | ;konzoly I č 140 = 0,532 m2 ; 35*0,9*0,532 |  | 16.758 | [45 empty] | ;konzoly I č 140 = 0,532 m2 ; 35*0,9*0,532
|  |  | ;konzoly I č 120 = 0,462 m2 ; 100*0,9*0,462 |  | 44.4906 | [45 empty] | ;konzoly I č 120 = 0,462 m2 ; 100*0,9*0,462
|  |  | ;konzoly U č 120 = 0,446 m2 ; 10*0,9*0,446 |  | 4.014 | [45 empty] | ;konzoly U č 120 = 0,446 m2 ; 10*0,9*0,446
|  | 89 | Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.09524 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení
66 |  | 899102111RT2 | Osazení poklopu s rámem do 100 kg - včetně dodávky poklopu lit. s rámem 600 x 600 | kus | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04762 | 0.09524 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 89_ | 8_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.09524 | 0 | 0 | 0 | P | 89 | 21 | Osazení poklopu s rámem do 100 kg - včetně dodávky poklopu lit. s rámem 600 x 600
|  |  | ;L 37 - L 38 ; 2 |  | 2 | [45 empty] | ;L 37 - L 38 ; 2
|  | 90 | Hodinové zúčtovací sazby (HZS) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | Hodinové zúčtovací sazby (HZS)
67 |  | 904 R02 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci - Topná zkouška | h | 144 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 90_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 90 | 21 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci - Topná zkouška
|  |  | 72,0 ; trasa |  | 72 | [45 empty] | 72,0 ; trasa
|  |  | 72,0 ; provizor |  | 72 | [45 empty] | 72,0 ; provizor
68 |  | 905 R01 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. - Revize elektro | h | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 90_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 90 | 21 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. - Revize elektro
69 |  | 900 R24 | HZS - elektromontér v tarifní třídě 7 - demontáž svítidel, odpojení SU, nespecifikované práce | h | 16 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 90_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 90 | 21 | HZS - elektromontér v tarifní třídě 7 - demontáž svítidel, odpojení SU, nespecifikované práce
|  | 91 | Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.7492 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách
70 |  | 919735112R00 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm | m | 72 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 91_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 91 | 21 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm
|  |  | ;L 34 - L 37 ; 10,8+15,0+3,6+4,7*2+1,0 |  | 39.8 | [45 empty] | ;L 34 - L 37 ; 10,8+15,0+3,6+4,7*2+1,0
|  |  | ;L 38 - L 40 ; 10,2*2+2,0 |  | 22.4 | [45 empty] | ;L 38 - L 40 ; 10,2*2+2,0
|  |  | 4,5*2+0,8 ; montážní rýha L 37 |  | 9.8 | [45 empty] | 4,5*2+0,8 ; montážní rýha L 37
71 |  | 917411111R00 | Osaz. stoj. obrub. kam. bez opěry, lože kam.těžené | m | 23 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07605 | 1.7492 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 91_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 1.7492 | 0 | 0 | 0 | P | 91 | 21 | Osaz. stoj. obrub. kam. bez opěry, lože kam.těžené
|  |  | ;L 34 - L 37 ; 23,0 |  | 23 | [45 empty] | ;L 34 - L 37 ; 23,0
|  | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.1483 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | Lešení a stavební výtahy
72 |  | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 1084.65 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00158 | 1.7137 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 94_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 1.7137 | 0 | 0 | 0 | P | 94 | 21 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m
|  |  | 723,1*1,5 |  | 1084.65 | [45 empty] | 723,1*1,5
73 |  | 941955004R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m | m2 | 384 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00634 | 2.4346 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 94_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 2.4346 | 0 | 0 | 0 | P | 94 | 21 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m
|  |  | (739,1-723,1)*1,50 ; Hochbergerova lávka |  | 24 | [45 empty] | (739,1-723,1)*1,50 ; Hochbergerova lávka
|  |  | 240,0*1,5 ; od Poštovního mostu |  | 360 | [45 empty] | 240,0*1,5 ; od Poštovního mostu
|  | 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.017002 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách
74 |  | 953981206R00 | Chemické kotvy, beton, hl.210 mm, M24, malta 2slož | kus | 16 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00012 | 0.00192 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 95_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00192 | 0 | 0 | 0 | P | 95 | 21 | Chemické kotvy, beton, hl.210 mm, M24, malta 2slož
|  |  | 4 * 4 ; pro nové konzole - pevný bod PB 1+PB2 + PB11 + PB12 |  | 16 | [45 empty] | 4 * 4 ; pro nové konzole - pevný bod PB 1+PB2 + PB11 + PB12
75 |  | 30907646 | Šroub do zdiva 021391 tvar B M24 x 320 mm | 1000 ks | 0.016 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.927 | 0.014832 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 95_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.014832 | 0 | 0 | 0 | M | 95 | 21 | Šroub do zdiva 021391 tvar B M24 x 320 mm
|  |  | 4 * 4 / 1000 ; pro nové konzole - pevný bod PB1 + PB2 + PB11 + PB12 |  | 0.016 | [45 empty] | 4 * 4 / 1000 ; pro nové konzole - pevný bod PB1 + PB2 + PB11 + PB12
76 |  | 952901411R00 | Vyčištění ostatních objektů - kanálu | m2 | 78.455 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 95_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 95 | 21 | Vyčištění ostatních objektů - kanálu
|  |  | ;L 34 - L 37 + L 38 - L 40 + L50 - L51 ; 60,35*1,3 |  | 78.455 | [45 empty] | ;L 34 - L 37 + L 38 - L 40 + L50 - L51 ; 60,35*1,3
77 |  | 953943123R00 | Osazení kovových předmětů do betonu, 15 kg / kus - dvířka energokanálu | kus | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00025 | 0.00025 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 95_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 | P | 95 | 21 | Osazení kovových předmětů do betonu, 15 kg / kus - dvířka energokanálu
|  |  | 1 ; L 50 - L 51 revizní otvor do energokanálu |  | 1 | [45 empty] | 1 ; L 50 - L 51 revizní otvor do energokanálu
78 |  | 950 04VD | Pronájem staveništního oplocení, plné, délka pole 3,0/2,0 m (do 9 měsíců), patka spony, vzpěra aj. | den | 39960 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 95_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 95 | 21 | Pronájem staveništního oplocení, plné, délka pole 3,0/2,0 m (do 9 měsíců), patka spony, vzpěra aj.
|  |  | 148*30*9 |  | 39960 | [45 empty] | 148*30*9
79 |  | 950 02VD | Dočasná lávka pro pěší - montáž, opotřebení, demontáž š 1,20 m | kus | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 95_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 95 | 21 | Dočasná lávka pro pěší - montáž, opotřebení, demontáž š 1,20 m
|  |  | 2 ; přes montážní rýhu |  | 2 | [45 empty] | 2 ; přes montážní rýhu
|  | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9.5864 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | Bourání konstrukcí
80 |  | 962051116R00 | Bourání příček železobetonových tl. 15 cm | m2 | 0.077 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32467 | 0.025 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | P | 96 | 21 | Bourání příček železobetonových tl. 15 cm
|  |  | ;L 36 ; 0,8*0,8*0,12 ; stěna kanálu |  | 0.077 | [45 empty] | ;L 36 ; 0,8*0,8*0,12 ; stěna kanálu
81 |  | 919735112R00 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm | m | 72 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 96 | 21 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm
|  |  | ;L 34 - L 37 ; 10,8+15,0+3,6+4,7*2+1,0 |  | 39.8 | [45 empty] | ;L 34 - L 37 ; 10,8+15,0+3,6+4,7*2+1,0
|  |  | ;L 38 - L 40 ; 10,2*2+2,0 |  | 22.4 | [45 empty] | ;L 38 - L 40 ; 10,2*2+2,0
|  |  | 4,5*2+0,8 ; montážní rýha L 37 |  | 9.8 | [45 empty] | 4,5*2+0,8 ; montážní rýha L 37
82 |  | 963015121R00 | Demontáž prefabrikovaných krycích desek do 0,09 t - použijí se zpět | kus | 59.25 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 5.0955 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 5.0955 | 0 | 0 | 0 | P | 96 | 21 | Demontáž prefabrikovaných krycích desek do 0,09 t - použijí se zpět
|  |  | ;L 34 - L 37 + L 38 - L 40 ; 39,5*1,5 |  | 59.25 | [45 empty] | ;L 34 - L 37 + L 38 - L 40 ; 39,5*1,5
83 |  | 964061141R00 | Uvolnění zhlaví trámu,.zeď kamen. nad 0,05 m2 | kus | 24 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07662 | 1.8389 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 1.8389 | 0 | 0 | 0 | P | 96 | 21 | Uvolnění zhlaví trámu,.zeď kamen. nad 0,05 m2
|  |  | 8*3 ; výměna konzol |  | 24 | [45 empty] | 8*3 ; výměna konzol
84 |  | 976075211R00 | Vybourání ocel.konzol hmotnost do 20 kg | t | 2.479 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.479 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 2.479 | 0 | 0 | 0 | P | 96 | 21 | Vybourání ocel.konzol hmotnost do 20 kg
|  |  | 0,9*11,1/1000*8 ; výměna konzole |  | 0.07992 | [45 empty] | 0,9*11,1/1000*8 ; výměna konzole
|  |  | 0,9*14,3/1000*8 ; výměna konzole |  | 0.10296 | [45 empty] | 0,9*14,3/1000*8 ; výměna konzole
|  |  | 0,9*21,9/1000*8 ; výměna konzole |  | 0.15768 | [45 empty] | 0,9*21,9/1000*8 ; výměna konzole
85 |  | 970041025R00 | Vrtání jádrové do prostého betonu d 25 mm | m | 1.6 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00252 | 0.004032 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.004032 | 0 | 0 | 0 | P | 96 | 21 | Vrtání jádrové do prostého betonu d 25 mm
|  |  | 4 * 0,2 *2 ; pro nové konzole - pevný bod PB 1+PB2+PB11+PB12 |  | 1.6 | [45 empty] | 4 * 0,2 *2 ; pro nové konzole - pevný bod PB 1+PB2+PB11+PB12
86 |  | 976085311R00 | Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,6 m2 | kus | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0.09 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | P | 96 | 21 | Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,6 m2
|  |  | ;L 37 - L 38 ; 2 |  | 2 | [45 empty] | ;L 37 - L 38 ; 2
87 |  | 976074141R00 | Vybourání kotevních želez zeď beton, kámen | kus | 6 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.054 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | P | 96 | 21 | Vybourání kotevních želez zeď beton, kámen
|  |  | 6 ; L 50 - L 51 revizní otvor do energokanálu |  | 6 | [45 empty] | 6 ; L 50 - L 51 revizní otvor do energokanálu
|  | 98 | Přechodné dopravní značení |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | Přechodné dopravní značení
88 |  | 950 03VD | Přechodné dopravní značení | soub | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 98_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 98 | 21 | Přechodné dopravní značení
|  | S | Přesuny sutí |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | Přesuny sutí
89 |  | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 183.3707 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P |  | 21 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m
|  |  | 8,74 ; plech izolace |  | 8.7409 | [45 empty] | 8,74 ; plech izolace
|  |  | 5,38 ; izolace vlna - stáv. rozvod |  | 5.3815 | [45 empty] | 5,38 ; izolace vlna - stáv. rozvod
|  |  | 1,7877 ; izolace vlna - provizor |  | 1.7845 | [45 empty] | 1,7877 ; izolace vlna - provizor
|  |  | 2,4790 ; výměna konzolí |  | 2.479 | [45 empty] | 2,4790 ; výměna konzolí
|  |  | 2,6165 ; beton |  | 2.6165 | [45 empty] | 2,6165 ; beton
|  |  | 11,044 ; asfalt |  | 11.044 | [45 empty] | 11,044 ; asfalt
|  |  | 11,90 ; uložení |  | 11.9002 | [45 empty] | 11,90 ; uložení
|  |  | 139,42 ; stávající rozvod TMV + provozor |  | 139.4241 | [45 empty] | 139,42 ; stávající rozvod TMV + provozor
90 |  | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 2584.9011 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P |  | 21 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m
|  |  | 8,74*15 ; plech izolace |  | 131.1142 | [45 empty] | 8,74*15 ; plech izolace
|  |  | 5,38*15 ; izolace vlna - stáv. rozvod |  | 80.7228 | [45 empty] | 5,38*15 ; izolace vlna - stáv. rozvod
|  |  | 1,7877*15 ; izolace vlna - provizor |  | 26.767 | [45 empty] | 1,7877*15 ; izolace vlna - provizor
|  |  | 2,4790*15 ; výměna konzolí |  | 37.185 | [45 empty] | 2,4790*15 ; výměna konzolí
|  |  | 2,6165*15 ; beton |  | 39.2475 | [45 empty] | 2,6165*15 ; beton
|  |  | 11,90*15 ; uložení |  | 178.5026 | [45 empty] | 11,90*15 ; uložení
|  |  | 139,42*15 ; stávající rozvod TMV + provozor |  | 2091.362 | [45 empty] | 139,42*15 ; stávající rozvod TMV + provozor
91 |  | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 183.3707 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P |  | 21 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
|  |  | 8,74 ; plech izolace |  | 8.7409 | [45 empty] | 8,74 ; plech izolace
|  |  | 5,38 ; izolace vlna - stáv. rozvod |  | 5.3815 | [45 empty] | 5,38 ; izolace vlna - stáv. rozvod
|  |  | 1,7877 ; izolace vlna - provizor |  | 1.7845 | [45 empty] | 1,7877 ; izolace vlna - provizor
|  |  | 2,4790 ; výměna konzolí |  | 2.479 | [45 empty] | 2,4790 ; výměna konzolí
|  |  | 2,6165 ; beton |  | 2.6165 | [45 empty] | 2,6165 ; beton
|  |  | 11,044 ; asfalt |  | 11.044 | [45 empty] | 11,044 ; asfalt
|  |  | 11,90 ; uložení |  | 11.9002 | [45 empty] | 11,90 ; uložení
|  |  | 139,42 ; stávající rozvod TMV + provozor |  | 139.4241 | [45 empty] | 139,42 ; stávající rozvod TMV + provozor
92 |  | 979082119R00 | Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m | t | 3115.7124 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P |  | 21 | Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m
|  |  | 8,74 ; plech izolace |  | 87.4095 | [45 empty] | 8,74 ; plech izolace
|  |  | 5,38 ; izolace vlna - stáv. rozvod |  | 96.8673 | [45 empty] | 5,38 ; izolace vlna - stáv. rozvod
|  |  | 1,7877 ; izolace vlna - provizor |  | 32.1204 | [45 empty] | 1,7877 ; izolace vlna - provizor
|  |  | 2,4790 ; výměna konzolí |  | 24.79 | [45 empty] | 2,4790 ; výměna konzolí
|  |  | 2,6165 ; beton |  | 47.097 | [45 empty] | 2,6165 ; beton
|  |  | 11,044 ; asfalt |  | 198.792 | [45 empty] | 11,044 ; asfalt
|  |  | 11,90 ; uložení |  | 119.0017 | [45 empty] | 11,90 ; uložení
|  |  | 139,42 ; stávající rozvod TMV + provozor |  | 2509.6344 | [45 empty] | 139,42 ; stávající rozvod TMV + provozor
93 |  | 979990144R00 | Poplatek za uložení suti - minerální vata, skupina odpadu 170604 | t | 7.166 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P |  | 21 | Poplatek za uložení suti - minerální vata, skupina odpadu 170604
|  |  | 5,38 + 1,7877 ; izolace vlna |  | 7.166 | [45 empty] | 5,38 + 1,7877 ; izolace vlna
94 |  | 979990191R00 | Poplatek za uložení suti - zarostlé potrubí výrobky, skupina odpadu 170203 | t | 139.4241 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P |  | 21 | Poplatek za uložení suti - zarostlé potrubí výrobky, skupina odpadu 170203
|  |  | 139,42 ; stávající rozvod TMV + provozor |  | 139.4241 | [45 empty] | 139,42 ; stávající rozvod TMV + provozor
95 |  | 979990107R00 | Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 | t | 2.6165 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P |  | 21 | Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904
|  |  | 2,6165 ; beton |  | 2.6165 | [45 empty] | 2,6165 ; beton
96 |  | 979999995R00 | Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup.170302) | t | 11.044 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P |  | 21 | Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup.170302)
|  | H27 | Přesun hmot HSV |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | Přesun hmot HSV
97 |  | 998272201R00 | Přesun hmot, trubní vedení ocelové, otevřený výkop | t | 86.9291 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | H27_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P |  | 21 | Přesun hmot, trubní vedení ocelové, otevřený výkop
|  | M23 | Montáže potrubí |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16.088 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | Montáže potrubí
98 |  | 141 001VD | Montáž předizolovaného ocelového, potrubí, sdružený systém, serie izolace 3 ( částečně 1 ), Dn 300, DN 200, DN 20, PN 16, na termominerální vodu max. teploty 75°C, s difuzní bariérou, potrubí ocel tř. 11, s alarmem Nordic s vyvedením do svorkovnicových krabic a trvalých monitorovacích hlídačů předizolovaného potrubí, s kontrolou smyčky reflektometrickým měřením, spláštěm HDPE, vodotěsným, spoje min. dvojnásobně jištěné, tepelně smrštitelné, s termoizolačními spojkami s továrně vyráběnými poloskružemi, ukončení tepelné izolace smršťovacími koncovkami, prostupy opatřeny labyrintovým těsněním, lomy v zásypu obloženy dilatačními polštáři, kompletně systém s pláštěm s UV stabilizací, dle samostatné specifikace, D+M | soubor | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00011 | 0.00011 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M23_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | P |  | 21 | Montáž předizolovaného ocelového, potrubí, sdružený systém, serie izolace 3 ( částečně 1 ), Dn 300, DN 200, DN 20, PN 16, na termominerální vodu max. teploty 75°C, s difuzní bariérou, potrubí ocel tř. 11, s alarmem Nordic s vyvedením do svorkovnicových krabic a trvalých monitorovacích hlídačů předizolovaného potrubí, s kontrolou smyčky reflektometrickým měřením, spláštěm HDPE, vodotěsným, spoje min. dvojnásobně jištěné, tepelně smrštitelné, s termoizolačními spojkami s továrně vyráběnými poloskružemi, ukončení tepelné izolace smršťovacími koncovkami, prostupy opatřeny labyrintovým těsněním, lomy v zásypu obloženy dilatačními polštáři, kompletně systém s pláštěm s UV stabilizací, dle samostatné specifikace, D+M
99 |  | 142 002VD | Dodávka předizolovaného ocelového, potrubí, sdružený systém, serie izolace 3 ( částečně 1 ), Dn 300, DN 200, DN 20, PN 16, na termominerální vodu max. teploty 75°C, s difuzní bariérou, potrubí ocel tř. 11, s alarmem Nordic s vyvedením do svorkovnicových krabic a trvalých monitorovacích hlídačů předizolovaného potrubí, s kontrolou smyčky reflektometrickým měřením, spláštěm HDPE, vodotěsným, spoje min. dvojnásobně jištěné, tepelně smrštitelné, s termoizolačními spojkami s továrně vyráběnými poloskružemi, ukončení tepelné izolace smršťovacími koncovkami, prostupy opatřeny labyrintovým těsněním, lomy v zásypu obloženy dilatačními polštáři, kompletně systém s pláštěm s UV stabilizací, dle samostatné specifikace, D+M | soubor | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0172 | 0.0172 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M23_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0172 | 0 | 0 | 0 | M |  | 21 | Dodávka předizolovaného ocelového, potrubí, sdružený systém, serie izolace 3 ( částečně 1 ), Dn 300, DN 200, DN 20, PN 16, na termominerální vodu max. teploty 75°C, s difuzní bariérou, potrubí ocel tř. 11, s alarmem Nordic s vyvedením do svorkovnicových krabic a trvalých monitorovacích hlídačů předizolovaného potrubí, s kontrolou smyčky reflektometrickým měřením, spláštěm HDPE, vodotěsným, spoje min. dvojnásobně jištěné, tepelně smrštitelné, s termoizolačními spojkami s továrně vyráběnými poloskružemi, ukončení tepelné izolace smršťovacími koncovkami, prostupy opatřeny labyrintovým těsněním, lomy v zásypu obloženy dilatačními polštáři, kompletně systém s pláštěm s UV stabilizací, dle samostatné specifikace, D+M
100 |  | 230011088R00 | Montáž trubky ocelové 159 x 4,5 | m | 50 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00011 | 0.0055 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M23_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0055 | 0 | 0 | 0 | P |  | 21 | Montáž trubky ocelové 159 x 4,5
|  |  | 50,0 ; L 50 - L 57 |  | 50 | [45 empty] | 50,0 ; L 50 - L 57
101 |  | 14215910 | Trubka bezešvá hladká 11 353.0, rozměr 159,0 x 4,5 mm | m | 52.5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0172 | 0.903 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M23_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.903 | 0 | 0 | 0 | M |  | 21 | Trubka bezešvá hladká 11 353.0, rozměr 159,0 x 4,5 mm
|  |  | 50,0 * 1,05 ; L 50 - L 57 |  | 52.5 | [45 empty] | 50,0 * 1,05 ; L 50 - L 57
102 |  | 230011017R00 | Montáž trubky ocelové 28 x 2,6 | m | 31 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2e-05 | 0.00062 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M23_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00062 | 0 | 0 | 0 | P |  | 21 | Montáž trubky ocelové 28 x 2,6
|  |  | 31,0 ; odvzdušnění L 55 - L 50 |  | 31 | [45 empty] | 31,0 ; odvzdušnění L 55 - L 50
103 |  | 14110971 | Trubka bezešvá hladká 11 353, rozměr 28,0 x 2,6 mm | m | 34.1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00166 | 0.056606 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M23_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.056606 | 0 | 0 | 0 | M |  | 21 | Trubka bezešvá hladká 11 353, rozměr 28,0 x 2,6 mm
|  |  | 31,0*1,1 ; odvzdušnění L 55 - L 50 |  | 34.1 | [45 empty] | 31,0*1,1 ; odvzdušnění L 55 - L 50
104 |  | 230120041R00 | Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 32 | m | 62 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M23_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P |  | 21 | Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 32
|  |  | 62,0 ; odvzdušnění |  | 62 | [45 empty] | 62,0 ; odvzdušnění
105 |  | 230120048R00 | Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 150 | m | 50 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M23_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P |  | 21 | Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 150
|  |  | 50,0 ; L 50 - L 57 |  | 50 | [45 empty] | 50,0 ; L 50 - L 57
106 |  | 230120049R00 | Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 200 | m | 325.8 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M23_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P |  | 21 | Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 200
|  |  | 325,8 ; L32-L40+L57-L60 |  | 325.8 | [45 empty] | 325,8 ; L32-L40+L57-L60
107 |  | 230120051R00 | Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 300 | m | 636 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M23_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P |  | 21 | Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 300
|  |  | 636,0 ; |  | 636 | [45 empty] | 636,0 ;
107 |  | 230120022R00 | Odmašťování potrubí DN 150 | m | 50 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M23_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P |  | 21 | Odmašťování potrubí DN 150
|  |  | 50,0 ; L 50 - L 57 |  | 50 | [45 empty] | 50,0 ; L 50 - L 57
108 |  | 230120025R00 | Odmašťování potrubí DN 300 | m | 636 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M23_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P |  | 21 | Odmašťování potrubí DN 300
109 |  | 230120023R00 | Odmašťování potrubí DN 200 | m | 325.8 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M23_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P |  | 21 | Odmašťování potrubí DN 200
|  |  | 325,8 ; L32-L40+L57-L60 |  | 325.8 | [45 empty] | 325,8 ; L32-L40+L57-L60
110 |  | 230170015R00 | Zkouška těsnosti potrubí, DN 250 - 350 | m | 636 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M23_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P |  | 21 | Zkouška těsnosti potrubí, DN 250 - 350
|  |  | 636,0 ; |  | 636 | [45 empty] | 636,0 ;
111 |  | 230170014R00 | Zkouška těsnosti potrubí, DN 150 - 200 | m | 375.8 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M23_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P |  | 21 | Zkouška těsnosti potrubí, DN 150 - 200
|  |  | ;DN 150 ; 50,0 ; L 50 - L 57 |  | 50 | [45 empty] | ;DN 150 ; 50,0 ; L 50 - L 57
|  |  | ;DN 200 ; 316,0 ; L32+L40+L57-L60 |  | 325.8 | [45 empty] | ;DN 200 ; 316,0 ; L32+L40+L57-L60
112 |  | 230170011R00 | Zkouška těsnosti potrubí, DN do 40 | m | 62 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M23_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P |  | 21 | Zkouška těsnosti potrubí, DN do 40
|  |  | 62,0 ; odvzdušnění |  | 62 | [45 empty] | 62,0 ; odvzdušnění
113 |  | 230160124R00 | Kontrola svaru ultrazvukem, D 300 od 10-25 mm | kus | 6 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M23_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P |  | 21 | Kontrola svaru ultrazvukem, D 300 od 10-25 mm
|  |  | ;DN 300 ; 6 |  | 6 | [45 empty] | ;DN 300 ; 6
114 |  | 230160122R00 | Kontrola svaru ultrazvukem, D 200 od 10-16 mm | kus | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M23_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P |  | 21 | Kontrola svaru ultrazvukem, D 200 od 10-16 mm
|  |  | DN 200 ; 4 |  | 4 | [45 empty] | DN 200 ; 4
115 |  | 230160121R00 | Kontrola svaru ultrazvukem, D 150 od 10-13 mm | kus | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M23_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P |  | 21 | Kontrola svaru ultrazvukem, D 150 od 10-13 mm
|  |  | ;DN 20 ; 1 |  | 1 | [45 empty] | ;DN 20 ; 1
116 |  | 230170005R00 | Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 250 - 350 | sada | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M23_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P |  | 21 | Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 250 - 350
117 |  | 230170004R00 | Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 150 - 200 | sada | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M23_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P |  | 21 | Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 150 - 200
|  |  | ;DN 150 ; 1 |  | 1 | [45 empty] | ;DN 150 ; 1
|  |  | ;DN 200 ; 2 |  | 2 | [45 empty] | ;DN 200 ; 2
118 |  | 230170001R00 | Příprava pro zkoušku těsnosti, DN do 40 | sada | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M23_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P |  | 21 | Příprava pro zkoušku těsnosti, DN do 40
119 |  | 230022318R00 | Montáž trub.dílů přivař.do 3 kg tř.15, 159 x 4,5 | kus | 18 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M23_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P |  | 21 | Montáž trub.dílů přivař.do 3 kg tř.15, 159 x 4,5
|  |  | 4 ; příruba L 33 |  | 4 | [45 empty] | 4 ; příruba L 33
|  |  | 10 ; oblouk L 50-L57+L32 |  | 10 | [45 empty] | 10 ; oblouk L 50-L57+L32
|  |  | 1 ; L 32 |  | 1 | [45 empty] | 1 ; L 32
|  |  | 2 ; klapka |  | 2 | [45 empty] | 2 ; klapka
|  |  | 1 ; průtokoměr |  | 1 | [45 empty] | 1 ; průtokoměr
120 |  | 141 121VD | Příruba přivařovací PN 16 - DN 150 | kus | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00824 | 0.03296 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M23_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.03296 | 0 | 0 | 0 | M |  | 21 | Příruba přivařovací PN 16 - DN 150
|  |  | 4 ; L 33 |  | 4 | [45 empty] | 4 ; L 33
121 |  | 141131VD | Specifikaci nutno před objednáním odsouhlasit se SPLZaK! Uzavírací celonerezová mezipřírubová klapka DN 150, PN 16, AISI 316, Těsnění EPDM, 4044W-EPDM, typ Wafer, se servopohonem, Ovládání AUMATIC s Modbus TCP/IP, SQ 05.2 + AC 01.2 + klapka TTV 4044E, vypínací krouticí moment servopohonu 50 až 150 Nm, čas přestavení armatury fixní 22 s, motor 3 fáz AC 400 V / 50 Hz, režim S2-15 min, integrované řízení AUMATIC vč. stykačové jednotky, interface Modbus TCP/IP + paralelní interface, el. připojení kruhovým konektorem vč. dvojitého utěsnění + sada MsNi průchodek, krytí IP68, -30 až +70°C, nátěrový systém C5 H, uzamykatelné ruční kolo, schéma zapojení TPC AC121-1G1-A5E0, TPA 00R100-0I1-000, klapka mezipřírubová s průchozími oky typ Wafer, těleso 1.4408, talíř 1.4408, hřídel 1.4408, manžeta EPDM | kus | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M23_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | M |  | 21 | Specifikaci nutno před objednáním odsouhlasit se SPLZaK! Uzavírací celonerezová mezipřírubová klapka DN 150, PN 16, AISI 316, Těsnění EPDM, 4044W-EPDM, typ Wafer, se servopohonem, Ovládání AUMATIC s Modbus TCP/IP, SQ 05.2 + AC 01.2 + klapka TTV 4044E, vypínací krouticí moment servopohonu 50 až 150 Nm, čas přestavení armatury fixní 22 s, motor 3 fáz AC 400 V / 50 Hz, režim S2-15 min, integrované řízení AUMATIC vč. stykačové jednotky, interface Modbus TCP/IP + paralelní interface, el. připojení kruhovým konektorem vč. dvojitého utěsnění + sada MsNi průchodek, krytí IP68, -30 až +70°C, nátěrový systém C5 H, uzamykatelné ruční kolo, schéma zapojení TPC AC121-1G1-A5E0, TPA 00R100-0I1-000, klapka mezipřírubová s průchozími oky typ Wafer, těleso 1.4408, talíř 1.4408, hřídel 1.4408, manžeta EPDM
|  |  | 1 ; L 32 |  | 1 | [45 empty] | 1 ; L 32
122 |  | 141 38VD | Specifikaci nutno před objednáním odsouhlasit se SPLZaK! Referenční produkt : Krohne OPTIFLUX 4300 W Magneticko-indukční průtokoměr OPTIFLUX 4300 W, přesný a spolehlivý průtokoměr pro všestranné použití zejména v chemii, energetice a vodním hospodářství , oddělené provedení, snímač OPTIFLUX 4000 a převodník IFC 300W jsou propojeny signálním a budicím kabelem, signální kabel součástí dodávky,vhodný i pro náročné aplikace s nízkou vodivostí, pro vysoké teploty, agresivní média s obsahem pevných částic, pro dávkování a pulzující průtoky, přesnost měření lepší než ± 0,2% z měřené hodnoty  1 mm/s (DN 10...1600), resp.± 0,3% z měřené hodnoty  2 mm/s (DN 2,5 až 6 a > DN 1600), s grafickým displejem a možností programování všech parametrů pomocí 4 tlačítek, zobrazení okamžitého průtoku, součtového množství a vodivosti, možnost nastavení potlačení malých průtoků, rozlišení směru proudění, indikace prázdné měřicí trubice, mikroprocesorově řízené zpracování signálu, interní diagnostika – měření vodivosti a teploty měřené kapaliny, usazeniny na výstelce, interní kontrola linearity převodníku, přítomnost vnějších rušivých magnetických polí, s ověřením podle Certifikátu o schválení typu měřidla, DN150, PN16 příruby dle EN 1092-1, na termominerální vodu 75°C, výstelka - PFA, měřicí trubice - austenitická korozivzdorná ocel, materiál elektrod - Hastelloy C22, komunikační sběrnice Modbus, proudový výstup 4 - 20 mA, programovatelný, aktivní, pulzní/frekvenční výstup 10 pulz/1 m3, pasivní programovatelný, aktivní max. 32 Vss / 0,1 A, max. 10 kHz nebo pulzy na jednotku objemu nebo diagnostika, napájení : 230 Vstř, krytí snímače IP66/67, krytí převodníku IP65, s místním ukazováním, se zemnicími kroužky, s kalibračním protokolem pro stanovené měřidlo dle TCM 142/06-4328, s propojovacím (signální) kabelem 5 m, typ DS, závity pro vývodky 3x M20 x 1,5, 2 vývodky a 1 záslepka součástí dodávky | kus | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M23_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M |  | 21 | Specifikaci nutno před objednáním odsouhlasit se SPLZaK! Referenční produkt : Krohne OPTIFLUX 4300 W Magneticko-indukční průtokoměr OPTIFLUX 4300 W, přesný a spolehlivý průtokoměr pro všestranné použití zejména v chemii, energetice a vodním hospodářství , oddělené provedení, snímač OPTIFLUX 4000 a převodník IFC 300W jsou propojeny signálním a budicím kabelem, signální kabel součástí dodávky,vhodný i pro náročné aplikace s nízkou vodivostí, pro vysoké teploty, agresivní média s obsahem pevných částic, pro dávkování a pulzující průtoky, přesnost měření lepší než ± 0,2% z měřené hodnoty  1 mm/s (DN 10...1600), resp.± 0,3% z měřené hodnoty  2 mm/s (DN 2,5 až 6 a > DN 1600), s grafickým displejem a možností programování všech parametrů pomocí 4 tlačítek, zobrazení okamžitého průtoku, součtového množství a vodivosti, možnost nastavení potlačení malých průtoků, rozlišení směru proudění, indikace prázdné měřicí trubice, mikroprocesorově řízené zpracování signálu, interní diagnostika – měření vodivosti a teploty měřené kapaliny, usazeniny na výstelce, interní kontrola linearity převodníku, přítomnost vnějších rušivých magnetických polí, s ověřením podle Certifikátu o schválení typu měřidla, DN150, PN16 příruby dle EN 1092-1, na termominerální vodu 75°C, výstelka - PFA, měřicí trubice - austenitická korozivzdorná ocel, materiál elektrod - Hastelloy C22, komunikační sběrnice Modbus, proudový výstup 4 - 20 mA, programovatelný, aktivní, pulzní/frekvenční výstup 10 pulz/1 m3, pasivní programovatelný, aktivní max. 32 Vss / 0,1 A, max. 10 kHz nebo pulzy na jednotku objemu nebo diagnostika, napájení : 230 Vstř, krytí snímače IP66/67, krytí převodníku IP65, s místním ukazováním, se zemnicími kroužky, s kalibračním protokolem pro stanovené měřidlo dle TCM 142/06-4328, s propojovacím (signální) kabelem 5 m, typ DS, závity pro vývodky 3x M20 x 1,5, 2 vývodky a 1 záslepka součástí dodávky
|  |  | 1 ; L 32 |  | 1 | [45 empty] | 1 ; L 32
123 |  | 141 081VD | Trubkový oblouk - koleno varné DIN2605-1 DN150 (159x4,5) | kus | 10 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00653 | 0.0653 | 22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M23_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0653 | 0 | 0 | 0 | M |  | 21 | Trubkový oblouk - koleno varné DIN2605-1 DN150 (159x4,5)
|  |  | 10 ; L 50 - L 57 + L 32 |  | 10 | [45 empty] | 10 ; L 50 - L 57 + L 32
124 |  | 230023101R00 | Montáž trub.dílů přivař.do 10 kg tř.11-13, 219 x 6,3 | kus | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00126 | 0.0063 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M23_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0063 | 0 | 0 | 0 | P |  | 21 | Montáž trub.dílů přivař.do 10 kg tř.11-13, 219 x 6,3
|  |  | 2 ; klapka |  | 2 | [45 empty] | 2 ; klapka
|  |  | 1 ; L 57 - varná redukce |  | 1 | [45 empty] | 1 ; L 57 - varná redukce
|  |  | 2 ; L 40 příruba |  | 2 | [45 empty] | 2 ; L 40 příruba
125 |  | 141 1221VD | Plochá přivařovací příruba, , DN 200, PN 16 | kus | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00973 | 0.01946 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M23_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 0 | 0 | 0 | M |  | 21 | Plochá přivařovací příruba, , DN 200, PN 16
|  |  | 2 ; L 40 |  | 2 | [45 empty] | 2 ; L 40
126 |  | 141 1321121VD | Varná redukce DN 200 x DN 150 (219,1 x 168,3mm) | kus | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00791 | 0.00791 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M23_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00791 | 0 | 0 | 0 | M |  | 21 | Varná redukce DN 200 x DN 150 (219,1 x 168,3mm)
|  |  | 1 ; L 57 |  | 1 | [45 empty] | 1 ; L 57
127 |  | 230023056R00 | Montáž trub.dílů přivař.do 10 kg tř.11-13, 82,5 x 3,6 | kus | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00029 | 0.00058 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M23_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00058 | 0 | 0 | 0 | P |  | 21 | Montáž trub.dílů přivař.do 10 kg tř.11-13, 82,5 x 3,6
|  |  | ;DN 80 ; 1 ; příruba krková |  | 1 | [45 empty] | ;DN 80 ; 1 ; příruba krková
|  |  | ;DN 80 ; 1 ; příruba zaslepovací |  | 1 | [45 empty] | ;DN 80 ; 1 ; příruba zaslepovací
128 |  | 141 1231VD | Těsnění přírubové DN80 PN10-40 | kus | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M23_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M |  | 21 | Těsnění přírubové DN80 PN10-40
129 |  | 141 12321VD | Příruba zaslepovací EN1092-1 DN65 PN6 | kus | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00461 | 0.00461 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M23_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00461 | 0 | 0 | 0 | M |  | 21 | Příruba zaslepovací EN1092-1 DN65 PN6
130 |  | 141 126VD | Příruba krková PK KRK PN16 DN80 | kus | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0037 | 0.0037 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M23_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | M |  | 21 | Příruba krková PK KRK PN16 DN80
131 |  | 14113VD | Specifikaci nutno před objednáním odsouhlasit se SPLZaK! Uzavírací celonerezová mezipřírubová klapka DN 200, PN 16, AISI 316, Těsnění EPDM, 4044W-EPDM, typ Wafer, se servopohonem, Ovládání AUMATIC s Modbus TCP/IP, SQ 05.2 + AC 01.2 + klapka TTV 4044E, vypínací krouticí moment servopohonu 50 až 150 Nm, čas přestavení armatury fixní 22 s, motor 3 fáz AC 400 V / 50 Hz, režim S2-15 min, integrované řízení AUMATIC vč. stykačové jednotky, interface Modbus TCP/IP + paralelní interface, el. připojení kruhovým konektorem vč. dvojitého utěsnění + sada MsNi průchodek, krytí IP68, -30 až +70°C, nátěrový systém C5 H, uzamykatelné ruční kolo, schéma zapojení TPC AC121-1G1-A5E0, TPA 00R100-0I1-000, klapka mezipřírubová s průchozími oky typ Wafer, těleso 1.4408, talíř 1.4408, hřídel 1.4408, manžeta EPDM | kus | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M23_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | M |  | 21 | Specifikaci nutno před objednáním odsouhlasit se SPLZaK! Uzavírací celonerezová mezipřírubová klapka DN 200, PN 16, AISI 316, Těsnění EPDM, 4044W-EPDM, typ Wafer, se servopohonem, Ovládání AUMATIC s Modbus TCP/IP, SQ 05.2 + AC 01.2 + klapka TTV 4044E, vypínací krouticí moment servopohonu 50 až 150 Nm, čas přestavení armatury fixní 22 s, motor 3 fáz AC 400 V / 50 Hz, režim S2-15 min, integrované řízení AUMATIC vč. stykačové jednotky, interface Modbus TCP/IP + paralelní interface, el. připojení kruhovým konektorem vč. dvojitého utěsnění + sada MsNi průchodek, krytí IP68, -30 až +70°C, nátěrový systém C5 H, uzamykatelné ruční kolo, schéma zapojení TPC AC121-1G1-A5E0, TPA 00R100-0I1-000, klapka mezipřírubová s průchozími oky typ Wafer, těleso 1.4408, talíř 1.4408, hřídel 1.4408, manžeta EPDM
|  |  | 2 ; Kolektor Thermal L 40 + SU |  | 2 | [45 empty] | 2 ; Kolektor Thermal L 40 + SU
132 |  | 230022008R00 | Montáž trub.dílů přivař.do 3 kg tř.11-13, 22 x 2,6 | kus | 32 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7e-05 | 0.00224 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M23_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00224 | 0 | 0 | 0 | P |  | 21 | Montáž trub.dílů přivař.do 3 kg tř.11-13, 22 x 2,6
|  |  | 8 ; oblouk L50-L55 |  | 8 | [45 empty] | 8 ; oblouk L50-L55
|  |  | 6 ; ventil |  | 6 | [45 empty] | 6 ; ventil
|  |  | 6 ; odvzd. nádoba |  | 6 | [45 empty] | 6 ; odvzd. nádoba
|  |  | 12 ; spoje Clamp |  | 12 | [45 empty] | 12 ; spoje Clamp
133 |  | 140 60VD | Specifikaci nutno před objednáním odsouhlasit se SPLZaK! Uzavírací nerezová přímá Clamp-Clamp klapka, AISI 316, Těsnění silikon se servopohonem J4C 20Nm, 10s, F03-05-14mm, s držákem servopohonu a unašečem klapky pro pohon AT100, H=14, DN 25 | kus | 6 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.09 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M23_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | M |  | 21 | Specifikaci nutno před objednáním odsouhlasit se SPLZaK! Uzavírací nerezová přímá Clamp-Clamp klapka, AISI 316, Těsnění silikon se servopohonem J4C 20Nm, 10s, F03-05-14mm, s držákem servopohonu a unašečem klapky pro pohon AT100, H=14, DN 25
|  |  | 6 ; L 1, L 20, 2 x L 40, 2 x L 50 |  | 6 | [45 empty] | 6 ; L 1, L 20, 2 x L 40, 2 x L 50
134 |  | 140 60VD | Specifikaci nutno před objednáním odsouhlasit se SPLZaK! Odvzdušňovací přelivová nádoba nerez dle projektu, DN 80, nerez AISI 316, připojení Clamp talířek 50,5 mm, D+M | kus | 6 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.09 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M23_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | M |  | 21 | Specifikaci nutno před objednáním odsouhlasit se SPLZaK! Odvzdušňovací přelivová nádoba nerez dle projektu, DN 80, nerez AISI 316, připojení Clamp talířek 50,5 mm, D+M
135 |  | 141 3512VD | Clamp - těsnění silikon DN 25 | kus | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M23_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M |  | 12 | Clamp - těsnění silikon DN 25
|  |  | 12 ; odvzdušnění |  | 12 | [45 empty] | 12 ; odvzdušnění
136 |  | 141 3511VD | Clamp - objímka ,nerez AISI 304, DN 25 | kus | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M23_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M |  | 12 | Clamp - objímka ,nerez AISI 304, DN 25
|  |  | 12 ; odvzdušnění |  | 12 | [45 empty] | 12 ; odvzdušnění
137 |  | 141 34VD | Clamp - Hrdlo nerez AISI 316, DN 25, talířek 50,5 | kus | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M23_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M |  | 12 | Clamp - Hrdlo nerez AISI 316, DN 25, talířek 50,5
|  |  | 12 ; odvzdušnění |  | 12 | [45 empty] | 12 ; odvzdušnění
138 |  | 141 01VD | Trubkový oblouk - koleno varné DN 20 | kus | 8 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6e-05 | 0.00048 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M23_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 | 0 | M |  | 21 | Trubkový oblouk - koleno varné DN 20
|  |  | 8 ; L 50 - L 55 |  | 8 | [45 empty] | 8 ; L 50 - L 55
139 |  | 230030002R00 | Montáž trubních dílů přírubových do 10 kg | kus | 8 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M23_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P |  | 21 | Montáž trubních dílů přírubových do 10 kg
|  |  | 8 ; kompenzátor |  | 8 | [45 empty] | 8 ; kompenzátor
140 |  | 140 70VD | Axiální kompen., butylová pryž s nylon.kordem, do 100°C, přírubový ,pro transport termominerální vody, ax. posuv 30/20mm, boční pos 30mm, TG-E-RE-200 | kus | 8 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.08 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M23_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | M |  | 21 | Axiální kompen., butylová pryž s nylon.kordem, do 100°C, přírubový ,pro transport termominerální vody, ax. posuv 30/20mm, boční pos 30mm, TG-E-RE-200
|  |  | 8 ; kolektor Thermal |  | 8 | [45 empty] | 8 ; kolektor Thermal
141 |  | 141 1235VD | Těsnění přírubové DN200 PN10-16 (pro příruby EN/DIN/ČSN) | kus | 16 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M23_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M |  | 21 | Těsnění přírubové DN200 PN10-16 (pro příruby EN/DIN/ČSN)
142 |  | 230032033R00 | Montáž přírubových spojů do PN 16, DN 200 | kus | 16 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M23_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P |  | 21 | Montáž přírubových spojů do PN 16, DN 200
|  |  | 2*2 ; sekční uzávěry |  | 4 | [45 empty] | 2*2 ; sekční uzávěry
|  |  | 8*2 ; kompenzátor |  | 16 | [45 empty] | 8*2 ; kompenzátor
143 |  | 230050004R00 | Montáž uložení potrubí do DN 350 | kg | 6683.6 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M23_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P |  | 21 | Montáž uložení potrubí do DN 350
|  |  | 144,0 * 24,8 ; L 1 - L 32 - volné |  | 3571.2 | [45 empty] | 144,0 * 24,8 ; L 1 - L 32 - volné
|  |  | 67 * 14,6 ; L 32 - L 37 + L57 - L60 - volné |  | 978.2 | [45 empty] | 67 * 14,6 ; L 32 - L 37 + L57 - L60 - volné
|  |  | 10,0 * 11,0 ; L 37 - L 40 - volné |  | 110 | [45 empty] | 10,0 * 11,0 ; L 37 - L 40 - volné
|  |  | 42,0 * 25,6 ; L 1 - L 32 - axiální |  | 1075.2 | [45 empty] | 42,0 * 25,6 ; L 1 - L 32 - axiální
|  |  | 23,0 * 12,0 ; L 32 - L 37 + L57 - L60 - axiální |  | 276 | [45 empty] | 23,0 * 12,0 ; L 32 - L 37 + L57 - L60 - axiální
|  |  | 1 * 26,0 ; L 32- L 40 - axiální |  | 26 | [45 empty] | 1 * 26,0 ; L 32- L 40 - axiální
|  |  | 7 * 38,0 ; L 1 - L 32 - axiální + vertikální |  | 266 | [45 empty] | 7 * 38,0 ; L 1 - L 32 - axiální + vertikální
|  |  | 4,0 * 54,0 ; L 1 - L 32 pevný bod |  | 216 | [45 empty] | 4,0 * 54,0 ; L 1 - L 32 pevný bod
|  |  | 3 * 29,0 ; L 32- L 37 - L 57 - L60 - pevný bod |  | 87 | [45 empty] | 3 * 29,0 ; L 32- L 37 - L 57 - L60 - pevný bod
|  |  | 9 * 7,8 ; L 50 - L 55 - volné |  | 70.2 | [45 empty] | 9 * 7,8 ; L 50 - L 55 - volné
|  |  | 1 * 7,8 ; L 50 - L 55 - axiální |  | 7.8 | [45 empty] | 1 * 7,8 ; L 50 - L 55 - axiální
144 |  | 141 9113VD | Uložení pro přediz. potrubí, volné, podpěra pro vyšší zatížení pro přímé nasazení na PE opláštění, nerez, včetně kluzné desky PTFE se souč. smyk. tření 0,05-0,08, nátěr oc. prvků prášková černá barva, DN 200/315 | kus | 10 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0.44 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M23_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | M |  | 21 | Uložení pro přediz. potrubí, volné, podpěra pro vyšší zatížení pro přímé nasazení na PE opláštění, nerez, včetně kluzné desky PTFE se souč. smyk. tření 0,05-0,08, nátěr oc. prvků prášková černá barva, DN 200/315
|  |  | 10,0 ; L 34 - L 40 - volné |  | 10 | [45 empty] | 10,0 ; L 34 - L 40 - volné
145 |  | 141 9112VD | Uložení pro přediz. potrubí, volné, podpěra pro vyšší zatížení pro přímé nasazení na PE opláštění, nerez, včetně kluzné desky PTFE se souč. smyk. tření 0,05-0,08, nátěr oc. prvků prášková černá barva, DN 200/400 | kus | 67 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0458 | 3.0686 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M23_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 3.0686 | 0 | 0 | 0 | M |  | 21 | Uložení pro přediz. potrubí, volné, podpěra pro vyšší zatížení pro přímé nasazení na PE opláštění, nerez, včetně kluzné desky PTFE se souč. smyk. tření 0,05-0,08, nátěr oc. prvků prášková černá barva, DN 200/400
|  |  | 67,0 ; L 32 - L 34 + L57 - L60- volné |  | 67 | [45 empty] | 67,0 ; L 32 - L 34 + L57 - L60- volné
146 |  | 141 9111VD | Uložení pro přediz. potrubí, volné, podpěra pro vyšší zatížení pro přímé nasazení na PE opláštění, nerez, včetně kluzné desky PTFE se souč. smyk. tření 0,05-0,08, nátěr oc. prvků prášková černá barva, DN 300/560 | kus | 144 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 7.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M23_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | M |  | 21 | Uložení pro přediz. potrubí, volné, podpěra pro vyšší zatížení pro přímé nasazení na PE opláštění, nerez, včetně kluzné desky PTFE se souč. smyk. tření 0,05-0,08, nátěr oc. prvků prášková černá barva, DN 300/560
|  |  | 144,0 ; L 1 - L 32 - volné |  | 144 | [45 empty] | 144,0 ; L 1 - L 32 - volné
147 |  | 141 9233VD | Podpěra kluzná s osovým vedením pro posuvné uložení tepelně izolovaného potrubí z ocelových trubek DN150. | kus | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0078 | 0.0078 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M23_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0078 | 0 | 0 | 0 | M |  | 21 | Podpěra kluzná s osovým vedením pro posuvné uložení tepelně izolovaného potrubí z ocelových trubek DN150.
|  |  | 1 ; L 50 - L 55 |  | 1 | [45 empty] | 1 ; L 50 - L 55
148 |  | 141 9234VD | Podpěra kluzná pro posuvné uložení tepelně izolovaného potrubí z ocelových trubek DN150. | kus | 9 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0078 | 0.0702 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M23_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0702 | 0 | 0 | 0 | M |  | 21 | Podpěra kluzná pro posuvné uložení tepelně izolovaného potrubí z ocelových trubek DN150.
|  |  | 9 ; L 50 - L 55 |  | 9 | [45 empty] | 9 ; L 50 - L 55
149 |  | 141 9114VD | Uložení pro přediz. potrubí, pevný bod, podpěra pro vyšší zatížení pro přímé nasazení na PE opláštění, nerez, nátěr oc. prvků prášková černá barva, DN 200/400 | kus | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0458 | 0.1374 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M23_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.1374 | 0 | 0 | 0 | M |  | 21 | Uložení pro přediz. potrubí, pevný bod, podpěra pro vyšší zatížení pro přímé nasazení na PE opláštění, nerez, nátěr oc. prvků prášková černá barva, DN 200/400
|  |  | 3 ; L 32- L 37 - L 57 - L70 - pevný bod |  | 3 | [45 empty] | 3 ; L 32- L 37 - L 57 - L70 - pevný bod
150 |  | 141 9115VD | Uložení pro přediz. potrubí, pevný bod, podpěra pro vyšší zatížení pro přímé nasazení na PE opláštění, nerez, nátěr oc. prvků prášková černá barva, DN 300/560 | kus | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M23_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | M |  | 21 | Uložení pro přediz. potrubí, pevný bod, podpěra pro vyšší zatížení pro přímé nasazení na PE opláštění, nerez, nátěr oc. prvků prášková černá barva, DN 300/560
|  |  | 4,0 ; L 1 - L 32 - pevný bod |  | 4 | [45 empty] | 4,0 ; L 1 - L 32 - pevný bod
151 |  | 141 9116VD | Uložení pro přediz. potrubí, s axiálním a vertikálním vedením, podpěra pro vyšší zatížení pro přímé nasazení na PE opláštění, nerez, včetně kluzné desky PTFE se souč. smyk. tření 0,05-0,08, nátěr oc. prvků prášková černá barva, DN 300/560 | kus | 7 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.35 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M23_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | M |  | 21 | Uložení pro přediz. potrubí, s axiálním a vertikálním vedením, podpěra pro vyšší zatížení pro přímé nasazení na PE opláštění, nerez, včetně kluzné desky PTFE se souč. smyk. tření 0,05-0,08, nátěr oc. prvků prášková černá barva, DN 300/560
|  |  | 7 ; L 1 - L 32 - axiální a vertikální |  | 7 | [45 empty] | 7 ; L 1 - L 32 - axiální a vertikální
152 |  | 141 9117VD | Uložení pro přediz. potrubí, s axiálním vedením, podpěra pro vyšší zatížení pro přímé nasazení na PE opláštění, nerez, včetně kluzné desky PTFE se souč. smyk. tření 0,05-0,08, nátěr oc. prvků prášková černá barva, DN 200/315 | kus | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0.044 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M23_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | M |  | 21 | Uložení pro přediz. potrubí, s axiálním vedením, podpěra pro vyšší zatížení pro přímé nasazení na PE opláštění, nerez, včetně kluzné desky PTFE se souč. smyk. tření 0,05-0,08, nátěr oc. prvků prášková černá barva, DN 200/315
|  |  | 1 ; L 30- L 40 - axiální |  | 1 | [45 empty] | 1 ; L 30- L 40 - axiální
153 |  | 141 9118VD | Uložení pro přediz. potrubí, s axiálním vedením, podpěra pro vyšší zatížení pro přímé nasazení na PE opláštění, nerez, včetně kluzné desky PTFE se souč. smyk. tření 0,05-0,08, nátěr oc. prvků prášková černá barva, DN 200/400 | kus | 23 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0458 | 1.0534 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M23_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 1.0534 | 0 | 0 | 0 | M |  | 21 | Uložení pro přediz. potrubí, s axiálním vedením, podpěra pro vyšší zatížení pro přímé nasazení na PE opláštění, nerez, včetně kluzné desky PTFE se souč. smyk. tření 0,05-0,08, nátěr oc. prvků prášková černá barva, DN 200/400
|  |  | 23,0 ; L 32- L 37 - L 57 - L70 - axiální |  | 23 | [45 empty] | 23,0 ; L 32- L 37 - L 57 - L70 - axiální
154 |  | 141 9119VD | Uložení pro přediz. potrubí, s axiálním vedením, podpěra pro vyšší zatížení pro přímé nasazení na PE opláštění, nerez, včetně kluzné desky PTFE se souč. smyk. tření 0,05-0,08, nátěr oc. prvků prášková černá barva, DN 300/560 | kus | 42 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 2.1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M23_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | M |  | 21 | Uložení pro přediz. potrubí, s axiálním vedením, podpěra pro vyšší zatížení pro přímé nasazení na PE opláštění, nerez, včetně kluzné desky PTFE se souč. smyk. tření 0,05-0,08, nátěr oc. prvků prášková černá barva, DN 300/560
|  |  | 42,0 ; L 1 - L 32 - axiální |  | 42 | [45 empty] | 42,0 ; L 1 - L 32 - axiální
155 |  | 230 10VD | Přesun a výpomoce | % | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M23_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P |  | 21 | Přesun a výpomoce
156 |  | 141 00VD | Drobný montážní a spojovací materiál, ztratné | % | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M23_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M |  | 21 | Drobný montážní a spojovací materiál, ztratné
|  | M23-P | Monráže potrubí - provizorní rozvod |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.1194 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | Monráže potrubí - provizorní rozvod
157 |  | 230011088R00 | Montáž trubky ocelové 159 x 4,5 | m | 693.2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00011 | 0.076252 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M23-P_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.076252 | 0 | 0 | 0 | P |  | 21 | Montáž trubky ocelové 159 x 4,5
|  |  | ( 318,0-141,0 )+( 447,0-184,0 )+253,2 ; provizor |  | 693.2 | [45 empty] | ( 318,0-141,0 )+( 447,0-184,0 )+253,2 ; provizor
158 |  | 14215910 | Trubka bezešvá hladká 11 353.0, rozměr 159,0 x 4,5 mm | m | 276.15 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0172 | 4.7498 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M23-P_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 4.7498 | 0 | 0 | 0 | M |  | 21 | Trubka bezešvá hladká 11 353.0, rozměr 159,0 x 4,5 mm
|  |  | ( 447,0-184,0 )*1,05 ; provizor |  | 276.15 | [45 empty] | ( 447,0-184,0 )*1,05 ; provizor
159 |  | 230011008R00 | Montáž trubky ocelové 22 x 2,6 | m | 6 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 6e-05 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M23-P_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | P |  | 21 | Montáž trubky ocelové 22 x 2,6
|  |  | 6,0 ; odvzdušnění |  | 6 | [45 empty] | 6,0 ; odvzdušnění
160 |  | 14110911 | Trubka bezešvá hladká 11 353, rozměr 22,0 x 2,6 mm | m | 6.6 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00126 | 0.008316 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M23-P_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.008316 | 0 | 0 | 0 | M |  | 21 | Trubka bezešvá hladká 11 353, rozměr 22,0 x 2,6 mm
|  |  | 6,0*1,1 ; odvzdušnění |  | 6.6 | [45 empty] | 6,0*1,1 ; odvzdušnění
161 |  | 141 9233VD | Podpěra kluzná s osovým vedením pro posuvné uložení tepelně izolovaného potrubí z ocelových trubek DN 150. | kus | 8 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0078 | 0.0624 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M23_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0624 | 0 | 0 | 0 | M |  | 21 | Podpěra kluzná s osovým vedením pro posuvné uložení tepelně izolovaného potrubí z ocelových trubek DN 150.
|  |  | 8 ; ke kompenzátorům |  | 8 | [45 empty] | 8 ; ke kompenzátorům
162 |  | 141 31157VD | Stojan kotevní přivařovací, DN 150, ON 130857 | kus | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015 | 0.006 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M23_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | M |  | 21 | Stojan kotevní přivařovací, DN 150, ON 130857
163 |  | 230023088R00 | Montáž trub.dílů přivař.do 10 kg tř.11-13, 159 x 4,5 | kus | 48 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00064 | 0.03072 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M23-P_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.03072 | 0 | 0 | 0 | P |  | 21 | Montáž trub.dílů přivař.do 10 kg tř.11-13, 159 x 4,5
|  |  | 3 ; L41 + L50 + L60 - varná redukce |  | 3 | [45 empty] | 3 ; L41 + L50 + L60 - varná redukce
|  |  | 1 ; PB 2 - varná redukce |  | 1 | [45 empty] | 1 ; PB 2 - varná redukce
|  |  | 1 ; L 25 - T-kus |  | 1 | [45 empty] | 1 ; L 25 - T-kus
|  |  | 1 ; L 17 - T-kus |  | 1 | [45 empty] | 1 ; L 17 - T-kus
|  |  | 4 ; U-kompenzátor - Školní lávka - oblouk |  | 4 | [45 empty] | 4 ; U-kompenzátor - Školní lávka - oblouk
|  |  | 14 ; - koleno |  | 14 | [45 empty] | 14 ; - koleno
|  |  | 7 ; L 19 - L20 - oblouk |  | 2 | [45 empty] | 7 ; L 19 - L20 - oblouk
|  |  | 4 ; PB2 - oblouk |  | 4 | [45 empty] | 4 ; PB2 - oblouk
|  |  | 4 ; odvdušnění trasy - T-kus |  | 4 | [45 empty] | 4 ; odvdušnění trasy - T-kus
|  |  | 8 ; - Uložení |  | 8 | [45 empty] | 8 ; - Uložení
|  |  | 4 ; - Stojan kotevní |  | 4 | [45 empty] | 4 ; - Stojan kotevní
|  |  | 1 ; L 18 - T-kus |  | 1 | [45 empty] | 1 ; L 18 - T-kus
|  |  | 1 ; L 11 - T-kus |  | 1 | [45 empty] | 1 ; L 11 - T-kus
164 |  | 141 1321121VD | Varná redukce DN 200 x DN 150 (219,1 x 159 mm) | kus | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053 | 0.0159 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M23-P_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0159 | 0 | 0 | 0 | M |  | 21 | Varná redukce DN 200 x DN 150 (219,1 x 159 mm)
|  |  | 3 ; L41 + L50 + L60 |  | 3 | [45 empty] | 3 ; L41 + L50 + L60
165 |  | 141 132111VD | Varná redukce DN 350 x DN 150 (377 x 159 mm | kus | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01129 | 0.01129 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M23-P_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.01129 | 0 | 0 | 0 | M |  | 21 | Varná redukce DN 350 x DN 150 (377 x 159 mm
|  |  | 1 ; PB 2 - 1. etapa |  | 1 | [45 empty] | 1 ; PB 2 - 1. etapa
166 |  | 141 132112VD | Varná redukce DN 300 x DN 150 (323,9 x 159 mm | kus | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01129 | 0.01129 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M23-P_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.01129 | 0 | 0 | 0 | M |  | 21 | Varná redukce DN 300 x DN 150 (323,9 x 159 mm
|  |  | 1 ; PB 2 - 2. etapa |  | 1 | [45 empty] | 1 ; PB 2 - 2. etapa
166 |  | 141 31156VD | T-kus varný 150/150/150 mm | kus | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 0.0005 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M23-P_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | M |  | 21 | T-kus varný 150/150/150 mm
|  |  | 1 ; L 25 - 1. etapa |  | 1 | [45 empty] | 1 ; L 25 - 1. etapa
167 |  | 141 081VD | Trubkový oblouk - koleno varné DIN2605-1 DN150 (159x4,5) | kus | 10 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00653 | 0.0653 | 22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M23_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0653 | 0 | 0 | 0 | M |  | 21 | Trubkový oblouk - koleno varné DIN2605-1 DN150 (159x4,5)
|  |  | 10 |  | 10 | [45 empty] | 10
168 |  | 141 082VD | Trubkový oblouk 3D - koleno varné DIN2605-1 DN150 (159x4,5) - 90° | kus | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00653 | 0.02612 | 22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M23-P_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.02612 | 0 | 0 | 0 | M |  | 21 | Trubkový oblouk 3D - koleno varné DIN2605-1 DN150 (159x4,5) - 90°
|  |  | 4 ; U-kompenzátor - Školní lávka |  | 4 | [45 empty] | 4 ; U-kompenzátor - Školní lávka
169 |  | 141 083VD | Trubkový oblouk 3D - koleno varné DIN2605-1 DN150 (159x4,5) -15° | kus | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00653 | 0.02612 | 22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M23-P_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.02612 | 0 | 0 | 0 | M |  | 21 | Trubkový oblouk 3D - koleno varné DIN2605-1 DN150 (159x4,5) -15°
|  |  | 4 |  | 4 | [45 empty] | 4
170 |  | 141 084VD | Trubkový oblouk 3D - koleno varné DIN2605-1 DN150 (159x4,5) -30° | kus | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00653 | 0.02612 | 22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M23-P_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.02612 | 0 | 0 | 0 | M |  | 21 | Trubkový oblouk 3D - koleno varné DIN2605-1 DN150 (159x4,5) -30°
|  |  | 4 ; PB2 |  | 4 | [45 empty] | 4 ; PB2
171 |  | 141 31156VD | T-kus varný 150/20/150 | kus | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 0.002 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M23-P_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | M |  | 21 | T-kus varný 150/20/150
|  |  | 4 ; odvdušnění trasy |  | 4 | [45 empty] | 4 ; odvdušnění trasy
172 |  | 141 31157VD | T-kus varný 150/65/150 | kus | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 0.0005 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M23-P_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | M |  | 21 | T-kus varný 150/65/150
|  |  | 1 ; L 18 - 1. etapa |  | 1 | [45 empty] | 1 ; L 18 - 1. etapa
173 |  | 141 31159VD | T-kus varný 150/100/150 mm | kus | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 0.0005 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M23-P_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | M |  | 21 | T-kus varný 150/100/150 mm
|  |  | 1 ; L 17 - 2. etapa |  | 1 | [45 empty] | 1 ; L 17 - 2. etapa
174 |  | 767883222RT3 | Objímka dvoušroubová, upínací sestava, FRS+ pro potrubí průměru 20 - 23 mm | ks | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5e-05 | 0.00025 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M23-P_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 | P |  | 21 | Objímka dvoušroubová, upínací sestava, FRS+ pro potrubí průměru 20 - 23 mm
|  |  | 5,0 ; provizor |  | 5 | [45 empty] | 5,0 ; provizor
175 |  | 230170014R00 | Zkouška těsnosti potrubí, DN 150 - 200 | m | 693.2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M23-P_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P |  | 21 | Zkouška těsnosti potrubí, DN 150 - 200
176 |  | 230170004R00 | Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 150 - 200 | sada | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M23-P_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P |  | 21 | Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 150 - 200
177 |  | 230120048R00 | Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 150 | m | 693.2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M23-P_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P |  | 21 | Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 150
|  |  | 693,2 ; provizor |  | 693.2 | [45 empty] | 693,2 ; provizor
178 |  | 230120022R00 | Odmašťování potrubí DN 150 | m | 693.2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M23-P_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P |  | 21 | Odmašťování potrubí DN 150
179 |  | 230 10VD | Přesun a výpomoce | % | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M23-P_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P |  | 21 | Přesun a výpomoce
180 |  | 141 00VD | Drobný montážní a spojovací materiál, ztratné | % | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M23-P_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M |  | 21 | Drobný montážní a spojovací materiál, ztratné
|  | M23-D | Demontáže potrubí |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 139.4241 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | Demontáže potrubí
181 |  | 230083134R00 | Demontáž do šrotu do 250 kg, rozměr 377 x 9 | kus | 305 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 76.25 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M23-D_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 76.25 | 0 | 0 | 0 | P |  | 21 | Demontáž do šrotu do 250 kg, rozměr 377 x 9
|  |  | ;DN 350 ; 305,0 ; 1,0 m = 250 Kg/m zarostlé kamenem - stávající TMV |  | 305 | [45 empty] | ;DN 350 ; 305,0 ; 1,0 m = 250 Kg/m zarostlé kamenem - stávající TMV
182 |  | 230083122R00 | Demontáž do šrotu do 250 kg, 324 x 8 | kus | 380 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 57 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M23-D_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | P |  | 21 | Demontáž do šrotu do 250 kg, 324 x 8
|  |  | ;DN 300 ; 371,8 ; 1 m = 150,0 kg/m - stávající rozvod |  | 372 | [45 empty] | ;DN 300 ; 371,8 ; 1 m = 150,0 kg/m - stávající rozvod
|  |  | ;DN 300 ; 8,0 ; L 50 v kolektoru stávající rozvod |  | 8 | [45 empty] | ;DN 300 ; 8,0 ; L 50 v kolektoru stávající rozvod
183 |  | 230082100R00 | Demontáž do šrotu do 50 kg, rozměr 219 x 6,3 | kus | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.2 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M23-D_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | P |  | 21 | Demontáž do šrotu do 50 kg, rozměr 219 x 6,3
|  |  | ;DN 200 ; 4,0 ; 1 m = 50 kg/m - stávající TMV |  | 4 | [45 empty] | ;DN 200 ; 4,0 ; 1 m = 50 kg/m - stávající TMV
184 |  | 230082087R00 | Demontáž do šrotu do 50 kg, rozměr 159 x 4,5 | kus | 283.04 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02053 | 5.8108 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M23-D_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 5.8108 | 0 | 0 | 0 | P |  | 21 | Demontáž do šrotu do 50 kg, rozměr 159 x 4,5
|  |  | ;DN 150 ; 447,0 / 5,0 ; 1 m = 17,20 kg/m , t.j. 5,0 m x 17,2 kg/m = 86,0 kg/kus - provizor pro další etapu |  | 89.4 | [45 empty] | ;DN 150 ; 447,0 / 5,0 ; 1 m = 17,20 kg/m , t.j. 5,0 m x 17,2 kg/m = 86,0 kg/kus - provizor pro další etapu
|  |  | ;DN 150 ; (447,0+318,0+253,2-50,0) / 5,0 ; 1 m = 17,2 kg/m t.j. 5,0 m x 17,20 kg/m = 86,0 kg/kus - celá trasa bez Pošt.mostu - skládka |  | 193.64 | [45 empty] | ;DN 150 ; (447,0+318,0+253,2-50,0) / 5,0 ; 1 m = 17,2 kg/m t.j. 5,0 m x 17,20 kg/m = 86,0 kg/kus - celá trasa bez Pošt.mostu - skládka
185 |  | 230081008R00 | Demontáž do šrotu do 10 kg, rozměr 22 x 2,6 | kus | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00332 | 0.00332 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M23-D_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00332 | 0 | 0 | 0 | P |  | 21 | Demontáž do šrotu do 10 kg, rozměr 22 x 2,6
|  |  | ;DN 20 ; 1,0 ; 1 m = 1,66 kg/m t. j. 1 kus = 2,0 m x 1,66 kg/m = 3,32 kg/m |  | 1 | [45 empty] | ;DN 20 ; 1,0 ; 1 m = 1,66 kg/m t. j. 1 kus = 2,0 m x 1,66 kg/m = 3,32 kg/m
186 |  | 230082101R00 | Demontáž do šrotu do 50 kg, rozměr 219 x 8 | kus | 8 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.16 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M23-D_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | P |  | 21 | Demontáž do šrotu do 50 kg, rozměr 219 x 8
|  |  | 8 ; axiálních kompenzátorů v kolektoru |  | 8 | [45 empty] | 8 ; axiálních kompenzátorů v kolektoru
[8 empty] | Celkem: |  | 0 | 0
Poznámka:

## VORN
Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Název stavby: | Karlovy Vary, Výměna gravitačního řádu termominerální vody | Objednatel: | SPLZaK, Lázeňská 2, 36001 Karlovy Vary |  | IČO/DIČ:
Druh stavby: | RT-2516-2 | Projektant: | ALFA-projekt, s.r.o., K Panelárně 172, 352 32 Otovice |  | IČO/DIČ:
Lokalita: | K. Vary - Výměna gravitačního řadu termominerální vody | Zhotovitel: |  |  | IČO/DIČ:
Začátek výstavby: | 26.07.2025 | Konec výstavby: |  |  | Položek: | 186
JKSO: | 827 | Zpracoval: | ALFA-projekt, s.r.o., K Panelárně 172, 352 32 Otovice |  | Datum: | 2025-11-04
Vedlejší rozpočtové náklady VRN
Doplňkové náklady DN |  |  | Kč | % | Základna | Kč
Práce přesčas |  |  | 0 |  |  | 0
Bez pevné podl. |  |  | 0 |  |  | 0
Kulturní památka |  |  | 0 |  |  | 0
Vytýčení inž. sítí |  |  | 0 |  |  | 0
Vytýčení stavby |  |  | 0 |  |  | 0
0
0
Celkem DN | [5 empty] | 0
Náklady na umístění stavby (NUS) |  |  | Kč | % | Základna | Kč
Zařízení staveniště |  |  |  | 3.5 | 0 | 0
Mimostav. doprava |  |  | 0 |  |  | 0
Územní vlivy |  |  | 0 |  |  | 0
Provozní vlivy |  |  | 0 |  |  | 0
Ostatní |  |  | 0 |  |  | 0
NUS z rozpočtu |  |  | 0 |  |  | 0
Celkem NUS | [5 empty] | 0
Celkem VRN |  |  | 0
Ostatní rozpočtové náklady ORN
Ostatní rozpočtové náklady (ORN) |  |  | Kč | % | Základna | Kč
|  |  | 0 |  |  | 0
Celkem ORN | [5 empty] | 0

## PIP
Karlovy Vary, Výměna gravitačního řádu termominerální vody
SO 01 - Potrubní rozvody
SPECIFIKACE - předizolované potrubí
Technické parametry : |  |  |  |  | s alarmem
Materiál - ocel, serie 1+3 |  | Tmax= | 75 | pmax = | 1.6
|  | Komp. | DN | L
Pol | Název | číslo | mm | m | ks
SPECIFIKACE - předizolované potrubí
Předizolované potrubí, serie 3
1 | Trubka přímá 12 m | 2000 | 323/560 | 468
2 | Trubka přímá 12 m | 2000 | 219/400 | 276
3 | Trubka přímá 12 m | 2000 | 26/125 | 12
4 | Trubka přímá 6 m | 2000 | 323/560 | 60
5 | Trubka radius 5°, 12 m | 2005 | 323/560 | 72
6 | Trubka radius 8°, 12 m | 2005 | 323/560 | 12
7 | Koleno 90° (1,5 x 1,5 m ) | 2500 | 323/560 |  | 7
8 | Koleno 90° (1,0 x 1,0 m ) | 2500 | 219/400 |  | 7
9 | Koleno 90° (0,75 x 1,25 m ) | 2500 | 26/125 |  | 4
10 | Koleno 22° (0,6 x 0,6 m ) | 2500 | 323/560 |  | 1
11 | Koleno 15° (0,6 x 0,6 m ) | 2500 | 323/560 |  | 6
12 | Koleno 12° (0,6 x 0,6 m ) | 2500 | 323/560 |  | 1
13 | Koleno 10° (0,6 x 0,6 m ) | 2500 | 323/560 |  | 2
14 | Koleno 8° (0,6 x 0,6 m ) | 2500 | 323/560 |  | 1
15 | Koleno 75° (0,6 x 0,6 m ) | 2500 | 219/400 |  | 1
16 | Koleno 15° (0,6 x 0,6 m ) | 2500 | 219/400 |  | 1
17 | Koleno 10° (0,6 x 0,6 m ) | 2500 | 219/400 |  | 1
18 | Tkus přímý zesílený, 1,5 m | 3400 | 323/560-168/315 |  | 2
19 | Tkus přímý zesílený, 1,5 m | 3400 | 323/560-114/250 |  | 1
20 | Tkus přímý zesílený, 1,5 m | 3400 | 323/560-89/200 |  | 1
21 | Tkus přímý zesílený, 1,5 m | 3400 | 323/560-76/180 |  | 2
22 | Tkus přímý zesílený, 1,5 m | 3400 | 323/560-26/125 |  | 1
23 | Tkus paralelní zesílený, 1,5 m | 3600 | 323/560-168/315 |  | 1
24 | Tkus paralelní zesílený, 1,5 m | 3600 | 323/560-26/125 |  | 1
25 | Redukce předizolovaná, 1,5 m | 4900 | 323/560-219/400 |  | 1
26 | Předizolovaný axiální stálečinný kompenzátor, e=125 mm, PN 16, 3,0 m | 4000 | 323/560 |  | 1
27 | Dvojnásobně těsněná tepelně izolační spojka s izolačními poloskružemi BX | 5022 | 323/560 |  | 98
28 | Dvojnásobně těsněná tepelně izolační spojka s izolačními poloskružemi BX | 5022 | 219/400 |  | 37
29 | Dvojnásobně těsněná tepelně izolační spojka s izolačními poloskružemi BX | 5022 | 26/125 |  | 8
30 | Dvojnásobně těsněná tepelně izolační spojka s izolačními poloskružemi montážní C2L | 5035 | 323/560 |  | 6
31 | Dvojnásobně těsněná tepelně izolační spojka s izolačními poloskružemi montážní C2L | 5035 | 219/400 |  | 4
32 | Dvojnásobně těsněná tepelně izolační spojka s izolačními poloskružemi montážní C2L | 5035 | 26/125 |  | 2
33 | Koncová manžeta izolace | 5600 | 323/560 |  | 1
34 | Koncová manžeta izolace DHEC 2900 | 5600 | 219/400 |  | 2
35 | Koncová manžeta izolace DHEC 2800 | 5600 | 168/315 |  | 3
36 | Koncová manžeta izolace DHEC 2700 | 5600 | 114/250 |  | 1
37 | Koncová manžeta izolace DHEC 2600 | 5600 | 89/200 |  | 1
38 | Koncová manžeta izolace DHEC 2500 | 5600 | 76/180 |  | 2
39 | Koncová manžeta izolace DHEC 2200 | 5600 | 26/125 |  | 2
40 | Těsnění labyrintové | 5800 | 323/560 |  | 1
41 | Těsnění labyrintové | 5800 | 219/400 |  | 1
42 | Předizolované potrubí, serie 1
43 | Trubka přímá 6 m | 2000 | 219/315 | 24
44 | Trubka přímá 6 m | 2000 | 26/90 | 6
45 | Koleno 90° (1,0 x 1,0 m ) | 2500 | 219/315 |  | 1
46 | Koleno 60° (1,0 x 1,0 m ) | 2500 | 219/315 |  | 2
47 | Koleno 60° (1,0 x 1,0 m ) | 2500 | 26/90 |  | 2
48 | Tkus paralelní zesílený, 1,5 m | 3600 | 219/315-26/90 |  | 1
49 | Dvojnásobně těsněná tepelně izolační spojka s izolačními poloskružemi BX | 5022 | 219/315 |  | 10
50 | Dvojnásobně těsněná tepelně izolační spojka s izolačními poloskružemi BX | 5022 | 26/90 |  | 6
51 | Dvojnásobně těsněná tepelně izolační spojka s izolačními poloskružemi montážní C2L | 5035 | 219/315 |  | 2
52 | Dvojnásobně těsněná tepelně izolační spojka s izolačními poloskružemi montážní C2L | 5035 | 26/90 |  | 1
53 | Koncová manžeta izolace DHEC 2800 | 5600 | 219/315 |  | 1
54 | Koncová manžeta izolace DHEC 2000 | 5600 | 26/90 |  | 1
55 | Pájecí spojky mon. vodičů | 6603 |  |  | 500
56 | Dilatační polštáře | 7000 | 1000x2000x40 |  | 2
57 | Vývody alarmu z konc. manžety | 8070 |  |  | 12
58
59 | Měření alarmu |  |  |  | 3
60 | Měřící ústředna alarmu |  |  |  | 2
61 | Nástěnná krabice IP 67 vč. napojovacího kabelu Cyky 3x1,5mm2 a vkládací lišty |  |  | 12 | 12
| Dodávka |  | Trasa | 992 | 0
| Montáž |  |  |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Poznámka:
Dodací lhůta: 3-4 týdny, ax. komp. 10-12 týdnů po objednání

## SO 02
Dodavatel
Karlovy Vary, Výměna gravitačního řádu termominerální vody, SO 02 - Sdělovací a napájecí kabely | [6 empty] | 0
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem
| D | 200 | Rozvaděče
1 | M | RNET1A; RNET1.1; RNET5.2; RNET5; RNET5.4 | Rozvaděč oceloplechový,600x600x210,na omítku, montážní panel, výstroj jistícími a spínacími přístroji a svorkami, zámek, krytí IP66 dle samostatné specifikace RNET1A; RNET1.1; RNET5.2; RNET5; RNET5.4 | ks | 5 | 0 | 0
| PP |  | Kompaktní rozváděčová skříň, ŠxVxH: 600x600x210 mm, nerez ocel 1.4301, s montážní deskou, s jednokřídlými dveřmi, 2 otočné uzávěryRozvaděčová skříň 600x600x210 mm, nerez ocel, Skříň a dveře: jemně zbroušený povrch, zrnitost 400, hloubka zrnitosti RA < 0,8 μm Montážní deska: pozinkovaná Dveře: nerez ocel, po obvodu polyuretanové pěnové těsnění Šířka: 200 mm Výška: 200 mm Hloubka: 210 mm Tloušťka materiálu dveří 1,5 mm Tloušťka materiálu skříně1,25 mm Tloušťka materiálu montážní desky 2,5 mm Rozměry montážní desky (550 mm x 575 mm) Provedení uzávěru: 3-bodový uzavírací systém Netto hmotnost 19 kg Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529 IP 66 referenční výrobek Rittal AX 1017.000
2 | M | RNET5.3 | Rozvaděč oceloplechový,600x600x210,na omítku, montážní panel, výstroj jistícími a spínacími přístroji a svorkami, zámek, krytí IP66 - doplnění do stávajícího rozváděče dle samostatné specifikace RNET 5.3 - doplnění | ks | 1 | 0 | 0
| PP |  | Kompaktní rozváděčová skříň, ŠxVxH: 600x600x210 mm, nerez ocel 1.4301, s montážní deskou, s jednokřídlými dveřmi, 2 otočné uzávěryRozvaděčová skříň 600x600x210 mm, nerez ocel
| D | 202 | Periferní zařízení
3 | M | Comet T6641 | WebSensor s PoE - snímač teploty, vlhkosti, koncentrace CO2 s výstupem Ethernet TEPLOTNÍ SENZOR Měřicí rozsah -30 až +105 °C Přesnost ±0,4 °C Rozlišení 0,1 °C VLHKOSTNÍ SENZOR Měřicí rozsah 5 až 95 % RV Přesnost ± 2,5 % RV Rozlišení 0,1% RV ROSNÝ BOD Měřicí rozsah -60 až +80 °C Přesnost ±1,6 °C při okolní teplotě T < 25°C a RV > 30% Rozlišení 0,1 °C Komunikační protokoly WWW, ModbusTCP, SNMPv1, SOAP, XML Protokoly pro alarmy E-mail, SNMP Trap, Syslog Napájení Power over Ethernet dle IEEE 802.3af nebo 5Vdc Referennční výrobek: Comet systém T6641 Včetně boxu s průhledným víkem min IK 08; IP65;+ vývodky (pro umístění web sensoru) | ks | 3 | 0 | 0
| PP |  | Prostorová čidla rel. vlhkosti / teploty a CO2,websenzor s PoE
4 | M | 1910 | Indukční snímač polohy: materiál pouzdra polybutyltereftal·tM18;IP68/IP69K;PNP spínací kontakt; spín.vzd. 8mm,provoz.nap. 10-30V Referenční výrobek: Pepperl+Fuchs NBN8-18K50-E2 | ks | 7 | 0 | 0
| PP |  | Indukční snímač polohy,IP68/IP69K,spín.vzd. 8mm,provoz.nap. 10-30V
5 | M | DMP331Pi | Snímačrelativního tlaku; rozsah: -1bar až 4bar, výtup 4-20mA,př.0,1%,IP67,procesní připojení CLAMP 1" ;polní pouzdro-nerez M16x1,5 Referenční výrobek: BD sensor DMP331Pi-500-V402-1-1-500-C61-1-0-2-111 | ks | 1 | 0 | 0
| PP |  | Čidlo tlaku -1 až 4bar, výtup 4-20mA,př.0,1%,IP67,procesní připojení CLAMP 1"; pouzdro-nerez M16x1,5
| D | 203 | Kabelové rozvody metalické
6 | M | CYKY 3Jx1,5 | Kabel CYKY 3Jx1,5 | m | 50 | 0 | 0
| PP |  | Kabel CYKY 3Jx1,5
7 | M | JYTY2x2x1 | Kabel JYTY 2x2x1 | m | 440 | 0 | 0
| PP |  | Kabel JYTY 2x2x1
8 | M | BUS 1x2x0,22 | Kabel komunikační sběrnice MODBUS 2X2X0,22 Referenční výrobek:LAPP UNITRONIC BUS LD 1X2X0,22 /2170203 (Modbus RTU) | m | 40 | 0 | 0
| PP |  | Kabel 1 PAR 1x2x0,22 cat.3
9 | M | FTP Cat6 | Kabel FTP Cat 6 vekovní provedení; plášť UV stabilní, referenční výrobek: Solarix CAT6 FTP PE F Objednací kód: 27655194 | m | 450 | 0 | 0
| PP |  | Kabel FTP Cat 6
10 | M | CYKY 5Jx1,5 | Kabel CYKY 5Jx1,5 | m | 60 | 0 | 0
| PP |  | Kabel CYKY 5Jx1,5
11 | M | CYKY 3Jx1,5 | Kabel CYKY 5Jx4 | m | 700 | 0 | 0
| PP |  | Kabel CYKY 5Jx4
12 | M | 1525 HA - T | Trubka tuhá D25 z vyšší mechnickou pevností min 750N. | m | 50 | 0 | 0
| PP |  | Trubka tuhá D25
13 | M | 1520 HA - T | Trubka tuhá D20 z vyšší mechnickou pevností min 750N. | m | 100 | 0 | 0
| PP |  | Trubka tuhá D20
14 | M | 1420 HA - T | Trubka ohebná D20 z vyšší mechnickou pevností min 750N. | m | 50 | 0 | 0
| PP |  | Trubka ohebná D20
15 | M | CP150 GC | Ochranné víko 2000x150mm,tl. 0,6mm,žárově zinkované | ks | 90 | 0 | 0
| PP |  | Ochranné víko 2000x150mm,tl. 6mm,žárově zinkované
16 | M | CM000081 | Žlab kabelový1 š.150, v. 54 d. 3000, žárový pozink komplet, víko, podpěry, spojení | ks | 20 | 0 | 0
| PP |  | Žlab kabelový1 š.150, v. 54 d. 3000, pozink komplet, víko, podpěry, spojení
17 | M | MM-mat | Montážní materiál pro kabeláže | set | 1 | 0 | 0
| PP |  | Montážní materiál pro kabeláže
18 | M | MM_mat | Montážní materiál pro žlaby a trubky | set | 1 | 0 | 0
| PP |  | Montážní materiál pro žlaby a trubky
| D | 204 | Montáže
19 | K | Rozvadeč RM1 | Zapojení rozvaděče RNET | set | 6 | 0 | 0
| PP |  | Zapojení rozvaděče RM1
20 | K | INSTR | Instalace polní instrumentace | ks | 20 | 0 | 0
| PP |  | Instalace polní instrumentace
21 | K | MN ŽLAB 100 | Montáž kabelových tras 100x125 | m | 300 | 0 | 0
| PP |  | Montáž kabelových tras 100x125
22 | K | MN TRUBKA | Montáž kabelových tras trubka lišta do D32 | m | 200 | 0 | 0
| PP |  | Montáž kabelových tras trubka lišta do D32
23 | K | MN kabely | Položení a svazkování kabelů do 7žil | m | 1680 | 0 | 0
| PP |  | Položení a svazkování kabelů do 7žil
24 | K | MN UTP | Montáž a ukončení kabelu FTP CAT 6 | m | 450 | 0 | 0
| PP |  | Montáž a ukončení kabelu UTP CAT 5
25 | K | MN ext | Zapojení externích zařízení | ks | 20 | 0 | 0
| PP |  | Zapojení externích zařízení
26 | K | PLOŠINA | Pronájem plošin/lešení | hod | 80 | 0 | 0
| PP |  | Pronájem plošin/lešení
27 | K | MN Perif | Připojení kabelů na straně rozvaděče a periferií | ks | 84 | 0 | 0
| PP |  | Připojení kabelů na straně rozvaděče a periferií
28 | K | DOPRAVA PLOŠ | Dovoz plošin/lešení na stavbu | km | 30 | 0 | 0
| PP |  | Dovoz plošin/lešení na stavbu
29 | K | PLOŠINA PŘI | Přistavení plošin/lešení na stavbu | set | 1 | 0 | 0
| PP |  | Přistavení plošin/lešení na stavbu
| D | 206 | Dokumentace
30 | K | MAN- Obs | Manuál pro obsluhu | hod | 16 | 0 | 0
| PP |  | Manuál pro obsluhu
| D | 207 | Ostatní služby
31 | K | UVED - Provoz | Uvedení do provozu, zaregulování | hod | 120 | 0 | 0
| PP |  | Uvedení do provozu, zaregulování
32 | K | KOOR- osta | Koordinace s ostatními profesemi | hod | 40 | 0 | 0
| PP |  | Koordinace s ostatními profesemi
33 | K | REV- vych | Výchozí revizní zpráva | hod | 14 | 0 | 0
| PP |  | Výchozí revizní zpráva
34 | K | ZAŠKOL | Zaškolení obsluhy | hod | 16 | 0 | 0
| PP |  | Zaškolení obsluhy
35 | K | KOMPL ZK | Komplexní vyzkoušení instalace | hod | 30 | 0 | 0
| PP |  | Komplexní vyzkoušení instalace
36 | K | DPR- mimo | Mimostaveništní doprava, přesun hmot | kpl | 1 | 0 | 0
| PP |  | Mimostaveništní doprava, přesun hmot
|  | 208 | Kabelové rozvody optické
37 | M | 12 | Univerzální optický kabel;Počet vláken 24;Typ vlákna SM, 9/125; OS2 G.657A; Průměr 10.1 mm, berevné kodování vláken dle IEC 60304; ovinutí corrugovanou ocelovou páskou, Plášť FR-LSZH UV stabilní;Konstrukce CLT referenční výrobek:J/A-DQ(BN)B(SR)H, 24vl., 9/125, FR-LSZH, B2ca-s1,d0,a1, FSC90, ZN01, CLT,KDP | m | 2180 | 0 | 0
| PP |  | Optický kabel SM 9/125 24vl
38 | M | 13 | Univerzální optický kabel;Počet vláken 12Typ vlákna SM, 9/125; OS2 G.657A; Průměr 10.1 mm, berevné kodování vláken dle IEC 60304; ovinutí corrugovanou ocelovou páskou, Plášť FR-LSZH UV stabilní;Konstrukce CLT referenční výrobek:J/A-DQ(BN)B(SR)H,12vl., 9/125, FR-LSZH, B2ca-s1,d0,a1, FSC90, ZN01, CLT,KDP | m | 190 | 0 | 0
| PP |  | Optický kabel SM 9/125 8vl (B2ca s1d1a1)
39 | M | 13 | Univerzální optický kabel;Počet vláken 12Typ vlákna MM, 50/125; OM4 G.657A; Průměr 10.1 mm, berevné kodování vláken dle IEC 60304; ovinutí corrugovanou ocelovou páskou, Plášť FR-LSZH UV stabilní;Konstrukce CLT referenční výrobek:J/A-DQ(BN)B(SR)H,12vl., 50/125, FR-LSZH, B2ca-s1,d0,a1, FSC90, ZN01, CLT,KDP | m | 400 | 0 | 0
| PP |  | Univerzální optický kabel;Počet vláken 12Typ vlákna MM, 50/125;
40 | M | 13 | Pigtail SC/UPC 9/125 1m, | ks | 76 | 0 | 0
| PP |  | Pigtail SC/UPC 9/125 1m,
41 | M | 13 | Pigtail SC/UPC 50/125 1m, | ks | 32 | 0 | 0
| PP |  | Pigtail SC/UPC 50/125 1m,
42 | M | 13 | Adaptér optický SC-SC, Simplex, UPC/UPC, multimode, | ks | 32 | 0 | 0
| PP |  | Adaptér optický SC-SC, Simplex, UPC/UPC, multimode,
43 | M | 13 | Adaptér optický SC-SC, Simplex, UPC/UPC, singlmode, | ks | 64 | 0 | 0
| PP |  | Adaptér optický SC-SC, Simplex, UPC/UPC, singlmode,
44 | K | 13 | Svaření vlákna opt.kabelu,1.vlákno,ochrana sváru | kpl | 6 | 0 | 0
| PP |  | Svaření vlákna opt.kabelu,1.vlákno,ochrana sváru
45 | K | 15 | Svaření vlákna opt.kabelu,další vlákno,ochrana sváru | kpl | 162 | 0 | 0
| PP |  | Svaření vlákna opt.kabelu,další vlákno,ochrana sváru
46 | M | 16 | Ukončení kabelu ve spojce,bez montáže vláken | kpl | 19 | 0 | 0
| PP |  | Ukončení kabelu ve spojce,bez montáže vláken
47 | M | CO450 | Spojka optická pro 144 svárů,IP68,modulární,Vstupy 6xkruh,1xovál;průběžná i koncová instalace; UV stabilní;rozměry 240x150x320mm; krytí IP68; modulární provedení obsahuje: 6 kulatých a 1 oválný vstup; rám pro 2 bloky kazet; kompletní naváděcí blok; příprava pro úchyt na sloup referenční výrobek: Omelcom CO450 | kpl | 6 | 0 | 0
| PP |  | Spojka optická pro 144 svárů,IP68,modulární,Vstupy 6xkruh,1xovál
48 | M | CO450 | Blok 6 opt.kazet-12 svárů pro spojku | kpl | 6 | 0 | 0
| PP |  | Blok 6 opt.kazet-12 svárů pro spojku
49 | K | CO450 | Držák spojka na zeď | kus | 6 | 0 | 0
| PP |  | Držák spojka na zeď
50 | K | CO450 | Vstup kabelový,ovál,2x5-10mm | kus | 6 | 0 | 0
| PP |  | Vstup kabelový,ovál,2x5-10mm
51 | K | CO450 | Vstup kabelový4x5-10mm | kus | 5 | 0 | 0
| PP |  | Vstup kabelový 4x5-10mm
52 | K | CO450 | Smrštitelná trubička pro kruhový vstup | kus | 5 | 0 | 0
Smrštitelná trubička pro kruhový vstup
53 | K | CO450 | Smrštitelná trubička pro oválný vstup | kus | 6 | 0 | 0
| PP |  | Smrštitelná trubička pro oválný vstup
54 | K | 742330102.1 | Měření optického segmentu, měření útlumu | kpl | 12 | 0 | 0
| PP |  | Měření optického segmentu, měření útlumu
55 | K | 001.1 | Ostatní drobný, pomocný a montážní materiál (upevňovací materiál, spojovací materiál, pomocné konstrukce, krabice, svorky apod.) | kpl | 1 | 0 | 0
| PP |  | Ostatní drobný, pomocný a montážní materiál (upevňovací materiál, spojovací materiál, pomocné konstrukce, krabice, svorky apod.)
|  | 209 | Pospojení
56 | M | 34141026 | vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x4mm2 | m | 30 | 0 | 0
| PP |  | vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x10mm2
57 | K | 7404 | Montáž svorky ochranného pospojování | kus | 12 | 0 | 0
| PP |  | Montáž svorky ochranného pospojování
58 | M | 3496 | Svorka ochranného pospojování pro spojení ochranného vodiče s konstrukcemi, kompletní včetně nerezového pásku | kus | 12 | 0 | 0
| PP |  | Svorka ochranného pospojování pro spojení ochranného vodiče s konstrukcemi, kompletní včetně nerezového pásku

## FINAL RNET ostatní
Karlovy Vary, Výměna gravitačního řádu termominerální vody, SO 02 - Sdělovací a napájecí kabely
ROZVODNICE + VÝBAVA (materiál) pro jednu rozvodnici z pěti
RNET1A; RNET1.1; RNET5.2; RNET5; RNET5.4 |  |  | cena | celkem
Kompaktní rozváděčová skříň, ŠxVxH: 600x600x210 mm, nerez ocel 1.4301, s montážní deskou, s jednokřídlými dveřmi, 2 otočné uzávěryRozvaděčová skříň 600x600x210 mm, nerez ocel, Skříň a dveře: jemně zbroušený povrch, zrnitost 400, hloubka zrnitosti RA < 0,8 μm Montážní deska: pozinkovaná Dveře: nerez ocel, po obvodu polyuretanové pěnové těsnění Šířka: 200 mm Výška: 200 mm Hloubka: 210 mm Tloušťka materiálu dveří 1,5 mm Tloušťka materiálu skříně1,25 mm Tloušťka materiálu montážní desky 2,5 mm Rozměry montážní desky (550 mm x 575 mm) Provedení uzávěru: 3-bodový uzavírací systém Netto hmotnost 19 kg Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529 IP 66 referenční výrobek Rittal AX 1017.000 | 1 | AX 1010.000 | 0 | 0
Popis výrobku:Ochranná střecha spolehlivě chrání skříň shora díky svému šikmému sklonu před hromaděním vlhkosti a dalšími nečistotami. Materiál: Nerez ocel 1.4301 (AISI 304) Povrch: Jemně zbroušený povrch, zrnitost 240 Rozsah dodávky:Včetně upevňovacího materiál Šířka: = 600 mm,Hloubka: = 210 mm,hmotnost: 2,12 kg referenční výrobek Rittal AX 2473.010 | 1 | AX 2473.010 | 0 | 0
Pro zámkové vložky a profilové půlválcové vložky Provedení uzávěru: Připraveno pro uzavírací vložky provedení A, montáž profilových půlválcových vložek o celkové délce 40 nebo 45 mm (podle DIN 18 252) nebo bezpečnostních vložek a vložek s tlačítkem o délce 40 mm,RAL 7035, referenční výrobek Rittal AX 2473.010 | 2 | AX 2537.100 | 0 | 0
Dveřní polohový spínač pro Rittal, včetně plasové montážní podložky a spoj materiálu | 1 | SZ 4127.010 | 0 | 0
Držák pro upevnění Rittal skříní z nerezu AISI 316 pro AX a KX | 1 | SZ 2433.010 | 0 | 0
Výpust kondenzátu Rittal skříní AX a KX | 1 | SZ 2459.000 | 0 | 0
Schránky na výkresy z plastu pro Rittal skříně | 1 | SZ 2513.000 | 0 | 0
Lišta pro vnitřní vybavení AX Rittal skříně Pro montáž do skříně, bez mechanické úpravy. Montáž lze provést na bočních, podlahových a střešních plochách na výstupcích umístěných ve skříni do zatížení 25 N. Variabilně s 2 řadami systémových otvorů, vytváří přídavnou montážní plochu např. pro: systémové chassis 14 x 39 mm, osvětlení rozváděčové skříně, dveřní polohový spínač, aretaci dveří, držák chráničky kabelu. | 1 | AX 2393.210 | 0 | 0
LOGO! 8.4, 12/24RCE logický modul 0BA2, 2022 LOGO! 12/24RCE, LOGICKÝ REŽIM., DISK SV/E/A: 12/DC 24V/RELÉ, 8DE (4AE)/4DA, SP. 400 bloků, modulární rozšíření, Ethernet, integrované Webový server, soubor dat, vlastní webové stránky, standardní microSD karta pro LOGO! 8. LOGO! Soft Comfort od V8.4, starší projekty s cloudovou přípojkou, MQTT se všemi LOGY! 8.4 základní přístroje LOGO! 8 základní přístroje s 8 digitálními vstupy a 4 digitálními výstupy a nízkou montážní šířkou 72 mm mají integrovány mnoho známých funkcí (impulzní relé, schodišťový automat, pomocný časovač, časové relé atd.), které lze navzájem všestranně kombinovat. Spínací programy lze jednoduše vytvořit a simulovat na PC. Vždy integrované ethernetové rozhraní umožňuje komunikaci až devíti LOGO! 8 a 10. 8 modulů nebo systémy SIMATIC S7. Pomocí integrovaného webového serveru lze připojené spotřebiče sledovat a ovládat přes Wi-Fi nebo internet. Webové stránky lze vytvářet samotným uživatelem, a to i bez znalostí HTML. Pomocí přídavných modulů je možná komunikace GSM nebo GPS a také integrace do systému řízení budov KNX. LOGO! 8 základní přístroje jsou k dispozici s ukazateli pro různá vstupní napětí a s tranzistory nebo relé výstupy (do 10 a jmenovitý proud). Lze rozšířit o další moduly až na 24DI / 20 DQ (8 AI / 8 AQ). Integrovaná cloudová komunikace. LOGO! 8 lze také rozšířit o externí textový displej pro smysluplné hlášení. Barva pozadí je volitelná pro optické zjišťování. Různé LOGO! K dispozici jsou také napájecí moduly. referenční výrobek: SIEMENS:6ED1055-1MB00-0BA2 | 1 | 6ED1052-1MD08-0BA2 | 0 | 0
LOGO! DM8 12/24R digital I/O modul, 4DI/4DO, 12/24V | 1 | 6ED1055-1MB00-0BA2 | 0 | 0
POE SWITCH flexibilní průmyslový přepínač a konvertor s PoE+ (802.3af/at), 4x RJ-45 port 10/100/1000 Base-T, 2x 1G SFP Base-SX/LX/BX, 4x PoE+ injektory (až 36 W/port) s celkovým výkonem 120 W (při napájení DC 48-56 V). Bez správy (unmanaged), podpora 802.1Q VLAN a CSMA/CD protokolu, redundantní napájení DC 12-56 V, krytí IP40, kovová skříň, pracovní teplota -40 až +75 °C, fanless (bez ventilátorů), LED indikace využití PoE, DIP přepínač (switch/redundant režim), alarm výstup (selhání napájení), přepěťová ESD ochrana do 6 kV, Pomocí integrovaného DIP přepínače lze IGS-624HPT nakonfigurovat jako 6portový gigabitový ethernetový přepínač nebo jako switch s redundantním režimem 4+2. V tomto režimu poskytuje rychlou zálohu spojení pro vysoce kritické aplikace a podporuje funkci automatického obnovení. Pokud dojde k výpadku/selhání spojení na cílovém portu paketu, předá switch paket na druhý port záložního páru. Fyzické vlastnosti: Porty: 4x RJ-45 port 10/100/1000 Base-T, 2x 1G SFP Base-SX/LX/BX Paměť: 4K MAC adres, JumboFrame 9 kB Propustnost: sběrnice 12 Gbps, provozně 8,93 Mpps Provedení: DIN lišta, na zeď Napájení: DC 12-56 V, redundantní, vlastní příkon do 7,02 W (130,6 W při plném PoE zatížení), připojení možné ze dvou různých zdrojů (nejsou součástí balení) Ochrana: ESD do 6 kV kontaktně, ochrana proti přepólování Provozní teplota: -40 až +75 °C, vlhkost do 90 % Rozměry: 135 x 87 x 32 mm Hmotnost: 657 g PoE funkce: Celkový napájecí výkon: max. 120 W (dle napájení), IEEE 802.3at/af Počet injektorů: 4x až 36 W Typ napájení: End-span referenční výrobek: PLANET IGS-624HPT | 1 | IGS-624HPT | 0 | 0
Optický modul, SFP, 20km, WDM, TX1310nm/RX1550nm | 1 | SFP-TX1310/RX1550nm | 0 | 0
Optický modul, SFP, 20km, WDM, TX1550nm/RX1310nm | 1 | SFP-TX1550/RX1310nm | 0 | 0
Patch kabel Cat 5e FTP 1,5 m barevný | 3 |  | 0 | 0
Patch kabel, optický, SC-SC, 9/125, broušení UPC/UPC, simplex, LS0H, ultraflexibilní G.657.A1, průměr 2mm, krátký vývod, 1m | 2 |  | 0 | 0
DIN BOX 8x SC simplex Optický rozvaděč, 8x SC simplex, 2x PG11 +2x free | 1 | DIN BOX 8x SC simplex | 0 | 0
Solarix Držák na DIN lištu pro jeden keystone šedý SXKJ-DIN-GY | 2 | SXKJ-DIN-GY | 0 | 0
Zdroj napájení 230VAC/24 VDC/5A Primárně taktovaný napájecí zdroj QUINT POWER s volitelnou výstupní charakteristikou, technologie SFB (Selective Fuse Breaking) a rozhraní NFC, vstup: 1fázový, výstup: 24 V DC / 5 AMTBF (IEC 61709, SN 29500) > 1532000 h (25 °C), > 930000 h (40 °C),> 431000 h (60 °C) Šířka 36 mm,Výška 130 mm,Hloubka 125 mm Referenční výrobek : PHOENIX CONTACT QUINT4-PS/1AC/24DC/5 | 1 | QUINT4-PS/1AC/24DC/5 | 0 | 0
Zdroj nepřerušeného napájení 24VDC/24VDC/5A QUINT UPS, IQ Technology, EtherNet/IP (Modbus/TCP), Montáž na nosnou lištu, Šroubové připojení, vstup: 24 V DC, výstup: 24 V DC / 5 A, nabíjecí proud: 1,5 A Referenční výrobek : PHOENIX CONTACT QUINT4-UPS/24DC/24DC/5/EIP | 1 | QUINT4-UPS/24DC/24DC/5/EIP | 0 | 0
Bateriový modul 24VDC/4Ah Referenční výrobek : PHOENIX CONTACT UPS-BAT/PB/24DC/4AH | 1 | UPS-BAT/PB/24DC/4AH | 0 | 0
Svorka 2,5mm jednoduchá šedá | 31 | WAGO 280-901 | 0 | 0
Bočnice šedá pro svorku 2,5mm 280-xxx | 12 | WAGO 280-308 | 0 | 0
Svorka 2,5mm jednoduchá zelenožlutá | 10 | WAGO 280-907 | 0 | 0
Klema pro svorku 2,5mm šedá | 10 | WAGO 280-402 | 0 | 0
Koncovka na DIN 35, 6mm, šedá | 10 | WAGO 249-116 | 0 | 0
Svorka 4mm jednoduchá šedá | 5 | WAGO 281-901 | 0 | 0
Svorka 4mm jednoduchá zelenožlutá | 1 | WAGO 281-907 | 0 | 0
Klema pro svorku 4mm šedá | 5 | WAGO 281-402 | 0 | 0
Bočnice šedá pro svorku 4mm 281-xxx | 2 | WAGO 281-328 | 0 | 0
Popisky čisté, 5mm na svorky 280,281..285, neflexibilní | 1 | WAGO 793-501 | 0 | 0
Popisky 1..10, 5mm na svorky 280,281..285, neflexibilní | 5 | WAGO 793-502 | 0 | 0
Patice modrá pro relé 55.32 2P a 55.34 4P | 4 | 94.94.3 | 0 | 0
LED + ochr.dioda, 6-24V DC | 4 | 99.80.0.024.99 | 0 | 0
Relé, 2P, 10A | 4 | 55.32.9.024.0040 | 0 | 0
Kontakty pomoc. 1/1 pro mot.jist. GZ | 1 | GZ1-AN11 | 0 | 0
Jistič motorový 3-pólový 0,63-1A | 1 | GZ1-E05 | 0 | 0
Nulovací a rozbočovací můstek (7 svorek) modrý | 2 | N7 | 0 | 0
Odpínač pojistkový 3-pól. 690V/63A | 1 | OPVP14/3 | 0 | 0
Rozbočovací PE můstek (7 svorek) zelený | 2 | PE7 | 0 | 0
Jistič 1.pólový 6A, char."B" | 1 | PL7-B6/1 | 0 | 0
Jistič 1.pólový 6A, char."C" | 1 | PL7-C6/1 | 0 | 0
Vložka poj. válc. 16A gG | 3 | PV14 16A GG | 0 | 0
Nouzový hlavní vypínač 25A | 1 | VCF-0 | 0 | 0
Kryt svorek hl.vypínač V02..V2 | 1 | VZ-8 | 0 | 0
Modul pomocného pólu 20A pro vypínač V0 | 1 | VZ-11 | 0 | 0
Kryt svorek pom.modulu provypínač V02..V2 | 1 | VZ-26 | 0 | 0
Pom.kontakt k PL7, PFL7, PL6, PFL6 | 1 | ZP-IHK | 0 | 0
Zásuvka ČSN 230VAC/16A, připevnění DIN lišta | 1 | ZSE-06 | 0 | 0
0

## RNET-5.3 doplění
Karlovy Vary, Výměna gravitačního řádu termominerální vody, SO 02 - Sdělovací a napájecí kabely
ROZVODNICE + VÝBAVA (materiál) doplnění RNET5.3
|  |  | cena | celkem
Administrovatelný IPv4/IPv6 přepínač s bezpečnostními funkcemi a podporou PoE+ 8x 802.3at/af (36 W/port max., budget až 240 W). 2x 1G SFP, 2x 2.5G SFP (1000/2500 Base-X, kompatibilní s 100 Base-X), 8x RJ-45 10/100/1000 Base-T, 1x RJ-45 sériový port (konzole RS-232)Duální napájení v rozsahu DC 12-54 V, krytí IP30, hliníková skříň, pracovní teplota -40 až +75 °C, přepěťová ochrana ESD do 6 kV, DI/DO (2x digitální vstup, 2x digitální výstup), 1x alarm (napájení), montáž na DIN lištu nebo přímo na zeď. Web/Telnet/SNMP(v1/v2c)/konzole management, SSH v2, TLS v1.2, SNMP v3, L3 statický routing (L2+), VLAN, 802.1Q, ACL filtr, QoS, bandwidth manager, řízení dle IP/MAC/Ethertype/protokol/VLAN/DSCP/802.1p filtrů, agregace linek LACP, IGMP v1/v2/v3, 802.1x, RADIUS, TACACS+, Modbus TCP, ERPS Ring Data Recovery time <10ms (ITU-T G.8032), podpora 1588 PTP v2 Transparent Clock, podpora ONVIF pro spolupráci s video IP dohledovými zařízeními. Napájení: duální, redundantní, DC 12-54 V, příkon do 7,28 W bez PoE, max. 249 W (zdroj není součástí balení)Ochrana: ESD do 6 kV DC;Provozní teplota: -40 až +75 °C, vlhkost do 95 % Rozměry: 152 x 107,3 x 76,8 mm Hmotnost: 1,128 kg LLDP: ano (automatická detekce typu připojených zařízení) Diagnostika kabeláže: ano (SFP-DDM - Digital Diagnostic Monitor) PoE funkce: Celkový napájecí výkon: max. 240 W (dle napájení), IEEE 802.3at/af 60 W maximum (pro DC 12 V napájecí vstup);120 W maximum (pro DC 24 V napájecí vstup) 240 W maximum (pro DC 48-54 V napájecí vstup);Napájení: DC 52-54 V (802.3at), max. 36 W/port; zpětně kompatibilní s 802.3af;Počet injektorů: 8;Typ napájení: End-span;Pokročilé funkce: PD Alive Check;automatická detekce napájeného zařízení integrovaný scheduler pro plánované vypnutí napájených koncových prvků monitorování a správa PoE;PoE Extend režim referenční výrobek:PLANET IGS-5225-8P4S-12V | 1 | PLANET IGS-5225-8P4S-12V | 0 | 0
Optický modul, SFP, 20km, WDM, TX1310nm/RX1550nm | 1 | SFP-TX1310/RX1550nm | 0 | 0
Optický modul, SFP, 20km, WDM, TX1550nm/RX1310nm | 3 | SFP-TX1550/RX1310nm | 0 | 0
Patch kabel Cat 5e FTP 2 m barevný | 3 |  | 0 | 0
Patch kabel, optický, SC-SC, 9/125, broušení UPC/UPC, simplex, LS0H, ultraflexibilní G.657.A1, průměr 2mm, krátký vývod, 2m | 4 |  | 0 | 0
Patch kabel, optický, SC-SC, 50/125, broušení UPC/UPC, simplex, LS0H, ultraflexibilní G.657.A1, průměr 2mm, krátký vývod, 0,5m | 4 |  | 0 | 0
Patch kabel, optický, SC-SC, 50/125, broušení UPC/UPC, simplex, LS0H, ultraflexibilní G.657.A1, průměr 2mm, krátký vývod, 2m | 4 |  | 0 | 0
DIN BOX 8x SC simplex Optický rozvaděč, 8x SC simplex, 2x PG11 +2x free | 4 | DIN BOX 8x SC simplex | 0 | 0
Solarix Držák na DIN lištu pro jeden keystone šedý SXKJ-DIN-GY | 6 | SXKJ-DIN-GY | 0 | 0
Zdroj napájení 230VAC/24 VDC/5A Primárně taktovaný napájecí zdroj QUINT POWER s volitelnou výstupní charakteristikou, technologie SFB (Selective Fuse Breaking) a rozhraní NFC, vstup: 1fázový, výstup: 24 V DC / 5 AMTBF (IEC 61709, SN 29500) > 1532000 h (25 °C), > 930000 h (40 °C),> 431000 h (60 °C) Šířka 36 mm,Výška 130 mm,Hloubka 125 mm Referenční výrobek : PHOENIX CONTACT QUINT4-PS/1AC/24DC/5 | 1 | QUINT4-PS/1AC/24DC/5 | 0 | 0
Zdroj nepřerušeného napájení 24VDC/24VDC/5A QUINT UPS, IQ Technology, EtherNet/IP (Modbus/TCP), Montáž na nosnou lištu, Šroubové připojení, vstup: 24 V DC, výstup: 24 V DC / 5 A, nabíjecí proud: 1,5 A Referenční výrobek : PHOENIX CONTACT QUINT4-UPS/24DC/24DC/5/EIP | 1 | QUINT4-UPS/24DC/24DC/5/EIP | 0 | 0
Bateriový modul 24VDC/4Ah Referenční výrobek : PHOENIX CONTACT UPS-BAT/PB/24DC/4AH | 1 | UPS-BAT/PB/24DC/4AH | 0 | 0
Svorka 2,5mm jednoduchá šedá | 31 | WAGO 280-901 | 0 | 0
Bočnice šedá pro svorku 2,5mm 280-xxx | 12 | WAGO 280-308 | 0 | 0
Svorka 2,5mm jednoduchá zelenožlutá | 10 | WAGO 280-907 | 0 | 0
Klema pro svorku 2,5mm šedá | 10 | WAGO 280-402 | 0 | 0
Koncovka na DIN 35, 6mm, šedá | 10 | WAGO 249-116 | 0 | 0
Svorka 4mm jednoduchá šedá | 5 | WAGO 281-901 | 0 | 0
Svorka 4mm jednoduchá zelenožlutá | 1 | WAGO 281-907 | 0 | 0
Klema pro svorku 4mm šedá | 5 | WAGO 281-402 | 0 | 0
Bočnice šedá pro svorku 4mm 281-xxx | 2 | WAGO 281-328 | 0 | 0
Popisky čisté, 5mm na svorky 280,281..285, neflexibilní | 1 | WAGO 793-501 | 0 | 0
Popisky 1..10, 5mm na svorky 280,281..285, neflexibilní | 5 | WAGO 793-502 | 0 | 0
Nulovací a rozbočovací můstek (7 svorek) modrý | 2 | N7 | 0 | 0
Rozbočovací PE můstek (7 svorek) zelený | 2 | PE7 | 0 | 0
Jistič 1.pólový 6A, char."B" | 1 | PL7-B6/1 | 0 | 0
Jistič 1.pólový 6A, char."C" | 1 | PL7-C6/1 | 0 | 0
Vložka poj. válc. 16A gG | 3 | PV14 16A GG | 0 | 0
Kryt svorek hl.vypínač V02..V2 | 1 | VZ-8 | 0 | 0
Kryt svorek pom.modulu provypínač V02..V2 | 1 | VZ-26 | 0 | 0
Pom.kontakt k PL7, PFL7, PL6, PFL6 | 1 | ZP-IHK | 0 | 0
0