| ##### Silové kabely, rozváděč R31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WL/PR31 | CYKY-J 4 x 10 | Napájecí přívod pro rozváděč R31 |  | ER+RH | 400 V |  | 50 |  |
| WL/301AG | CYKY-J 3 x 1,5 | 324-326, krabice pod ovladači 301A až 301G |  | R31 | 230V |  | 30 |  |
| WL/301A | CYKY-J 3 x 1,5 | 326 kabinet, světla stropní | A1 | ovl. 301A | 230V |  | 10 |  |
| WL/301B | CYKY-J 3 x 1,5 | 325 učebna, světla stropní | A1 | o. 301BC | 230V |  | 20 |  |
| WL/301C | CYKY-J 3 x 1,5 | 325 učebna, světla stropní | A1 | o. 301BC | 230V |  | 10 |  |
| WL/301D | CYKY-J 3 x 1,5 | 325 učebna, osvětlení tabule | B1 | ovl. 301D | 230V |  | 10 |  |
| WL/301E | CYKY-J 3 x 1,5 | 324 učebna, světla stropní | A1 | o. 301EF | 230V |  | 20 |  |
| WL/301F | CYKY-J 3 x 1,5 | 324 učebna, světla stropní | A1 | o. 301EF | 230V |  | 10 |  |
| WL/301G | CYKY-J 3 x 1,5 | 324 učebna, osvětlení tabule | B1 | ovl. 301G | 230V |  | 10 |  |
| WL/302AF | CYKY-J 3 x 1,5 | 318 učebna + 303 učebna IT, krabice pod ovlad. 302AB až 302F |  | R31 | 230V |  | 30 |  |
| WL/302A | CYKY-J 3 x 1,5 | 318 učebna, světla stropní | A1 | o. 302AB | 230V |  | 20 |  |
| WL/302B | CYKY-J 3 x 1,5 | 318 učebna, světla stropní | A1 | o. 302AB | 230V |  | 10 |  |
| WL/302C | CYKY-J 3 x 1,5 | 318 učebna, osvětlení tabule | B1 | ovl. 302C | 230V |  | 10 |  |
| WL/302D | CYKY-J 3 x 1,5 | 313 učebna , světla stropní | A1 | o. 302DE | 230V |  | 20 |  |
| WL/302E | CYKY-J 3 x 1,5 | 313 učebna , světla stropní | A1 | o. 302DE | 230V |  | 10 |  |
| WL/302F | CYKY-J 3 x 1,5 | 313 učebna , osvětlení tabule | B1 | ovl. 302F | 230V |  | 10 |  |
| WL/303AD | CYKY-J 3 x 1,5 | 310, 314, 316, krabice pod ovladačem 303AB |  | R31 | 230V |  | 20 |  |
| WL/303A | CYKY-J 3 x 1,5 | 316 učebna, světla stropní | A1 | ovl. 303A | 230V |  | 20 |  |
| WL/303B | CYKY-J 3 x 1,5 | 316 učebna, světla stropní | A1 | ovl. 303B | 230V |  | 25 |  |
| WL/303C | CYKY-J 3 x 1,5 | 310 chodba, světla stropní | A2 | ovl. 303C | 230V |  | 25 |  |
| WL/303Co | CYKY-O 3 x 1,5 | 310 chodba, propojení mezi střídavými ovladači 304B |  | ovl. 303C | 230V |  | 25 |  |
| WL/303D | CYKY-J 3 x 1,5 | 314 sklad, světla stropní | A2 | ovl. 303D | 230V |  | 5 |  |
| WL/304AE | CYKY-J 3 x 1,5 | 317, 319-323,, krabice pod ovl. a PČ 304A až 304E |  | R31 | 230V |  | 40 |  |
| WL/304A | CYKY-J 3 x 1,5 | 319 chodba + 317 schodiště, světla stropní | A2 | ovl. 304A | 230V |  | 25 |  |
| WL/304B | CYKY-J 3 x 1,5 | 321 WC předsíň, světlo stropní a nad umyvadly | A2,B3 | PČ 304B | 230V |  | 10 |  |
| WL/304C | CYKY-J 3 x 1,5 | 322 WC, světla stropní | A2 | PČ 304C | 230V |  | 10 |  |
| WL/304D | CYKY-J 3 x 1,5 | 323 WC -- učitelé, světla stropní | A2 | PČ 304D | 230V |  | 5 |  |
| WL/304E | CYKY-J 3 x 1,5 | 324 úklidová komora, světlo nástěnné | A2 | ovl. 304E | 230V |  | 5 |  |
| WL/331 | CYKY-J 3 x2,5 | 326 kabinet, 319 chodba, 317 schodiště, 314 sklad, zás. okruh |  | R31 | 230V |  | 30 |  |
| WL/332 | CYKY-J 3 x2,5 | 326 kabinet, zásuvkový okruh |  | R31 | 230V |  | 30 |  |
| WL/333 | CYKY-J 3 x2,5 | 325 učebna, zásuvkový okruh |  | R31 | 230V |  | 50 |  |
| WL/334 | CYKY-J 3 x2,5 | 324 učebna, zásuvkový okruh |  | R31 | 230V |  | 40 |  |
| WL/335 | CYKY-J 3 x2,5 | 318 učebna, zásuvkový okruh |  | R31 | 230V |  | 30 |  |
| WL/336 | CYKY-J 3 x2,5 | 313 učebna, zásuvkový okruh |  | R31 | 230V |  | 35 |  |
| WL/337 | CYKY-J 3 x2,5 | 316 učebna, zásuvkový okruh |  | R31 | 230V |  | 25 |  |
| WL/338 |  | rezerva |  |  |  |  |  |  |
| WL/339 | CYKY-J 3 x2,5 | 321-324 úklidová komora, zásuvkový okruh |  | R31 | 230V |  | 20 |  |
| WL/Z331AC | CYKY-J 3 x1,5 | 325 učebna, ovladače žaluzií |  | R31 | 230V |  | 40 |  |
| WL/Z331A | CYKY-J 5 x1,5 | 325 učebna, vývod pro žaluzii |  | ov.Z231A | 230V |  | 5 |  |
| WL/Z331B | CYKY-J 5 x1,5 | 325 učebna, vývod pro žaluzii |  | ov.Z231B | 230V |  | 10 |  |
| WL/Z331C | CYKY-J 5 x1,5 | 325 učebna, vývod pro žaluzii |  | ov.Z231C | 230V |  | 10 |  |
| WL/Z332AC | CYKY-J 3 x1,5 | 324 učebna, ovladače žaluzií |  | R31 | 230V |  | 30 |  |
| WL/Z332A | CYKY-J 5 x1,5 | 324 učebna, vývod pro žaluzii |  | ov.Z232A | 230V |  | 5 |  |
| WL/Z332B | CYKY-J 5 x1,5 | 324 učebna, vývod pro žaluzii |  | ov.Z232B | 230V |  | 10 |  |
| WL/Z332C | CYKY-J 5 x1,5 | 324 učebna, vývod pro žaluzii |  | ov.Z232C | 230V |  | 10 |  |
| WL/Z333AC | CYKY-J 3 x1,5 | 318 učebna, ovladače žaluzií |  | R31 | 230V |  | 15 |  |
| WL/Z333A | CYKY-J 5 x1,5 | 318 učebna, vývod pro žaluzii |  | ov.Z233A | 230V |  | 15 |  |
| WL/Z333B | CYKY-J 5 x1,5 | 318 učebna, vývod pro žaluzii |  | ov.Z233B | 230V |  | 10 |  |
| WL/Z333C | CYKY-J 5 x1,5 | 318 učebna, vývod pro žaluzii |  | ov.Z233C | 230V |  | 5 |  |
| WL/Z334AC | CYKY-J 3 x1,5 | 313 učebna, ovladače žaluzií |  | R31 | 230V |  | 15 |  |
| WL/Z334A | CYKY-J 5 x1,5 | 313 učebna, vývod pro žaluzii |  | ov.Z234A | 230V |  | 5 |  |
| WL/Z334B | CYKY-J 5 x1,5 | 313 učebna, vývod pro žaluzii |  | ov.Z234B | 230V |  | 10 |  |
| WL/Z334C | CYKY-J 5 x1,5 | 313 učebna, vývod pro žaluzii |  | ov.Z234C | 230V |  | 10 |  |
| ##### Slaboproudé kabely 3.NP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WS/321 | 2xUTP 4x2x,5 | 326 kabinet, dvojitá datová zásuvka |  | DATA | mn |  | 70 |  |
| WS/322-324 |  | rezerva |  |  |  |  |  |  |
| WS/325 | 2xUTP 4x2x,5 | 325 učebna, dvojitá datová zásuvka |  | DATA | mn |  | 80 |  |
| WS/326 | 2xUTP 4x2x,5 | 325 učebna, dvojitá datová zásuvka |  | DATA | mn |  | 70 |  |
| WS/327 | 2xUTP 4x2x,5 | 324 učebna, dvojitá datová zásuvka |  | DATA | mn |  | 70 |  |
| WS/328 | 2xUTP 4x2x,5 | 324 učebna, dvojitá datová zásuvka |  | DATA | mn |  | 65 |  |
| WS/329 | 2xUTP 4x2x,5 | 318 učebna, dvojitá datová zásuvka |  | DATA | mn |  | 55 |  |
| WS/330 | 2xUTP 4x2x,5 | 318 učebna, dvojitá datová zásuvka |  | DATA | mn |  | 55 |  |
| WS/331 | 2xUTP 4x2x,5 | 313 učebna, dvojitá datová zásuvka |  | DATA | mn |  | 55 |  |
| WS/332 | 2xUTP 4x2x,5 | 313 učebna, dvojitá datová zásuvka |  | DATA | mn |  | 55 |  |
| WS/333 | 2xUTP 4x2x,5 | 316 učebna, dvojitá datová zásuvka |  | DATA | mn |  | 55 |  |
| WS/334 | 2xUTP 4x2x,5 | 316 učebna, dvojitá datová zásuvka |  | DATA | mn |  | 70 |  |
| WS/335 | UTP 4x2x,5 | 319 chodba, jednoduchá datová zásuvka pro Wi-Fi |  | DATA | mn |  | 50 |  |
| WS/336 | UTP 4x2x,5 | 310 chodba, jednoduchá datová zásuvka pro Wi-Fi |  | DATA | mn |  | 65 |  |
| WS/K301 | UTP 4x2x,5 | 319 chodba, IP kamera |  | DATA | mn |  | 50 |  |
| WS/K302 | UTP 4x2x,5 | 317 schodiště, IP kamera |  | DATA | mn |  | 50 |  |
| WS/K303 | UTP 4x2x,5 | 310 chodba, IP kamera |  | DATA | mn |  | 40 |  |
| WS/C301 | CYKY-O 3 x 1,5 | 3NP, podružné analogové hodiny |  | UCT | mn |  | 80 |  |
| WS/C302 | CYKY-O 3 x 1,5 | 3NP, školní zvonek |  | UCT | mn |  | 80 |  |
| WS/R301 | CYKY-O 2 x 1,5 | 3NP, školní rozhlas |  | USR | 100V |  | 120 |  |
| ##### Silové kabely, rozváděč R21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WL/PR21 | CYKY-J 4 x 10 | Napájecí přívod pro rozváděč R21 |  | ER+RH | 400 V |  | 45 |  |
| WL/201AE | CYKY-J 3 x 1,5 | 228-230, krabice pod ovladači 201A až 201E |  | R21 | 400V |  | 20 |  |
| WL/201A | CYKY-J 3 x 1,5 | 230 kabinet, světla stropní | A1 | ovl. 201A | 230V |  | 10 |  |
| WL/201B | CYKY-J 3 x 1,5 | 229 učebna, světla stropní | A1 | o. 201BC | 230V |  | 20 |  |
| WL/201C | CYKY-J 3 x 1,5 | 229 učebna, světla stropní | A1 | o. 201BC | 230V |  | 20 |  |
| WL/201D | CYKY-J 3 x 1,5 | 229 učebna, osvětlení tabule | B1 | ovl. 201D | 230V |  | 10 |  |
| WL/201E | CYKY-J 3 x 1,5 | 228 kabinet, světla stropní | A1 | ovl. 201E | 230V |  | 10 |  |
| WL/202AF | CYKY-J 3 x 1,5 | 227, 226, 220, 208, krabice pod ovladači 202AB až 202F |  | R21 | 230V |  | 25 |  |
| WL/202A | CYKY-J 3 x 1,5 | 227 učebna, světla stropní | A1 | o. 202AB | 230V |  | 20 |  |
| WL/202B | CYKY-J 3 x 1,5 | 227 učebna, světla stropní | A1 | o. 202AB | 230V |  | 20 |  |
| WL/202C | CYKY-J 3 x 1,5 | 227 učebna, osvětlení tabule | B1 | ovl. 202C | 230V |  | 10 |  |
| WL/202D | CYKY-J 3 x 1,5 | 226 čítárna, světla stropní | A1 | ovl. 202D | 230V |  | 10 |  |
| WL/202E | CYKY-J 3 x 1,5 | 220 šatna TV, světla stropní | A1 | ovl. 202E | 230V |  | 10 |  |
| WL/202F | CYKY-J 3 x 1,5 | 208 sprcha, světla stropní | A2 | ovl. 202F | 230V |  | 5 |  |
| WL/203AC | CYKY-J 3 x 1,5 | 215 učebna, krabice pod ovladači 203AB a 203C |  | R21 | 230V |  | 30 |  |
| WL/203A | CYKY-J 3 x 1,5 | 215 učebna, světla stropní | A1 | o. 203AB | 230V |  | 20 |  |
| WL/203B | CYKY-J 3 x 1,5 | 215 učebna, světla stropní | A1 | o. 203AB | 230V |  | 20 |  |
| WL/203C | CYKY-J 3 x 1,5 | 215 učebna, osvětlení tabule | B1 | o. 203C | 230V |  | 10 |  |
| WL/204AH | CYKY-J 3 x 1,5 | 221, 217, 212, 216, 222-225, krab. pod ovl. a PČ 204A až 204H |  | R21 | 230V |  | 35 |  |
| WL/204A | CYKY-J 3 x 1,5 | 221 chodba + 217 schodiště, světla stropní | A2 | ovl. 204A | 230V |  | 25 |  |
| WL/204B | CYKY-J 3 x 1,5 | 212 chodba, světla stropní | A2 | ovl. 204B | 230V |  | 25 |  |
| WL/204Bo | CYKY-O 3 x 1,5 | 212 chodba, propojení mezi střídavými ovladači 204B |  | ovl. 204B | 230V |  | 30 |  |
| WL/204C | CYKY-J 3 x 1,5 | 216 WC, světlo nástěnné | A2 | ovl. 204C | 230V |  | 5 |  |
| WL/204D | CYKY-J 3 x 1,5 | 216 WC, světlo nástěnné | A2 | ovl. 204D | 230V |  | 5 |  |
| WL/204E | CYKY-J 3 x 1,5 | 223WC předsíň, světlo stropní a nad umyvadly | A2,B3 | PČ 204E | 230V |  | 10 |  |
| WL/204F | CYKY-J 3 x 1,5 | 224 WC, světla stropní | A2 | PČ 204F | 230V |  | 10 |  |
| WL/204G | CYKY-J 3 x 1,5 | 225 WC zaměstnanci, světla stropní | A2 | PČ 204G | 230V |  | 5 |  |
| WL/204H | CYKY-J 3 x 1,5 | 222 úklidová komora, světlo nástěnné | A2 | ovl. 204H | 230V |  | 5 |  |
| WL/231 | CYKY-J 3 x2,5 | 221, 216-218, zásuvkový okruh |  | R21 | 230V |  | 30 |  |
| WL/232 | CYKY-J 3 x2,5 | 230 kabinet, zásuvkový okruh |  | R21 | 230V |  | 35 |  |
| WL/233 | CYKY-J 3 x2,5 | 229 učebna, zásuvkový okruh |  | R21 | 230V |  | 45 |  |
| WL/234 | CYKY-J 3 x2,5 | 228 kabinet, zásuvkový okruh |  | R21 | 230V |  | 40 |  |
| WL/235 | CYKY-J 3 x2,5 | 227 učebna, zásuvkový okruh |  | R21 | 230V |  | 35 |  |
| WL/236 | CYKY-J 3 x2,5 | 226 čítárna, zásuvkový okruh |  | R21 | 230V |  | 20 |  |
| WL/237 | CYKY-J 3 x2,5 | 215 učebna, zásuvkový okruh |  | R21 | 230V |  | 45 |  |
| WL/238 | CYKY-J 3 x2,5 | 217, 222- 225, zásuvkový okruh |  | R21 | 230V |  | 15 |  |
| WL/Z231AD | CYKY-J 3 x1,5 | 229 učebna, ovladače žaluzií |  | R21 | 230V |  | 30 |  |
| WL/Z231A | CYKY-J 5 x1,5 | 229 učebna, vývod pro žaluzii |  | ov.Z231A | 230V |  | 5 |  |
| WL/Z231B | CYKY-J 5 x1,5 | 229 učebna, vývod pro žaluzii |  | ov.Z231B | 230V |  | 10 |  |
| WL/Z231C | CYKY-J 5 x1,5 | 229 učebna, vývod pro žaluzii |  | ov.Z231C | 230V |  | 10 |  |
| WL/Z231D | CYKY-J 5 x1,5 | 228 kabinet, vývod pro žaluzii |  | ov.Z231D | 230V |  | 10 |  |
| WL/Z232AD | CYKY-J 3 x1,5 | 227 učebna, ovladače žaluzií |  | R21 | 230V |  | 20 |  |
| WL/Z232A | CYKY-J 5 x1,5 | 227 učebna, vývod pro žaluzii |  | ov.Z232A | 230V |  | 5 |  |
| WL/Z232B | CYKY-J 5 x1,5 | 227 učebna, vývod pro žaluzii |  | ov.Z232B | 230V |  | 10 |  |
| WL/Z232C | CYKY-J 5 x1,5 | 227 učebna, vývod pro žaluzii |  | ov.Z232C | 230V |  | 10 |  |
| WL/Z232D | CYKY-J 5 x1,5 | 226 čítárna, vývod pro žaluzii |  | ov.Z232D | 230V |  | 10 |  |
| WL/Z233AC | CYKY-J 3 x1,5 | 215 učebna, ovladače žaluzií |  | R21 | 230V |  | 25 |  |
| WL/Z233A | CYKY-J 5 x1,5 | 215 učebna, vývod pro žaluzii |  | ov.Z233A | 230V |  | 5 |  |
| WL/Z233B | CYKY-J 5 x1,5 | 215 učebna, vývod pro žaluzii |  | ov.Z233B | 230V |  | 10 |  |
| WL/Z233C | CYKY-J 5 x1,5 | 215 učebna, vývod pro žaluzii |  | ov.Z233C | 230V |  | 10 |  |
| ##### Slaboproudé kabely 2.NP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WS/221 | 2xUTP 4x2x,5 | 230 kabinet, dvojitá datová zásuvka |  | DATA | mn |  | 60 |  |
| WS/222 | 2xUTP 4x2x,5 | 230 kabinet, dvojitá datová zásuvka |  | DATA | mn |  | 55 |  |
| WS/223,224 |  | rezerva |  |  |  |  |  |  |
| WS/225 | 2xUTP 4x2x,5 | 229 učebna, dvojitá datová zásuvka |  | DATA | mn |  | 60 |  |
| WS/226 | 2xUTP 4x2x,5 | 229 učebna, dvojitá datová zásuvka |  | DATA | mn |  | 60 |  |
| WS/227 | 2xUTP 4x2x,5 | 228 kabinet, dvojitá datová zásuvka |  | DATA | mn |  | 55 |  |
| WS/228 | 2xUTP 4x2x,5 | 228 kabinet, dvojitá datová zásuvka |  | DATA | mn |  | 55 |  |
| WS/229 | 2xUTP 4x2x,5 | 228 kabinet, dvojitá datová zásuvka |  | DATA | mn |  | 50 |  |
| WS/230 | 2xUTP 4x2x,5 | 228 kabinet, dvojitá datová zásuvka |  | DATA | mn |  | 50 |  |
| WS/231 | 2xUTP 4x2x,5 | 227 učebna, dvojitá datová zásuvka |  | DATA | mn |  | 50 |  |
| WS/232 | 2xUTP 4x2x,5 | 227 učebna, dvojitá datová zásuvka |  | DATA | mn |  | 50 |  |
| WS/233 | 2xUTP 4x2x,5 | 226 čítárna, dvojitá datová zásuvka |  | DATA | mn |  | 40 |  |
| WS/234 | 2xUTP 4x2x,5 | 226 čítárna, dvojitá datová zásuvka |  | DATA | mn |  | 40 |  |
| WS/235 | 2xUTP 4x2x,5 | 226 čítárna, dvojitá datová zásuvka |  | DATA | mn |  | 40 |  |
| WS/236 | 2xUTP 4x2x,5 | 226 čítárna, dvojitá datová zásuvka |  | DATA | mn |  | 40 |  |
| WS/237-240 |  | rezerva |  |  |  |  |  |  |
| WS/241 | 2xUTP 4x2x,5 | 215 učebna, dvojitá datová zásuvka |  | DATA | mn |  | 50 |  |
| WS/242 | 2xUTP 4x2x,5 | 215 učebna, dvojitá datová zásuvka |  | DATA | mn |  | 50 |  |
| WS/243 | UTP 4x2x,5 | 221 chodba, jednoduchá datová zásuvka pro Wi-Fi |  | DATA | mn |  | 50 |  |
| WS/244 | UTP 4x2x,5 | 212 chodba, jednoduchá datová zásuvka pro Wi-Fi |  | DATA | mn |  | 55 |  |
| WS/K201 | UTP 4x2x,5 | 221 chodba, IP kamera |  | DATA | mn |  | 30 |  |
| WS/K202 | UTP 4x2x,5 | 217 schodiště, IP kamera |  | DATA | mn |  | 30 |  |
| WS/K203 | UTP 4x2x,5 | 212 chodba, IP kamera |  | DATA | mn |  | 30 |  |
| WS/C201 | CYKY-O 3 x 1,5 | 2NP, podružné analogové hodiny |  | UCT | mn |  | 75 |  |
| WS/C202 | CYKY-O 3 x 1,5 | 2NP, školní zvonek |  | UCT | mn |  | 75 |  |
| WS/R201 | CYKY-O 2 x 1,5 | 2NP, školní rozhlas |  | USR | 100V |  | 100 |  |
| ##### Silové kabely, rozváděč R11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WL/PR11 | CYKY-J 4 x 10 | Napájecí přívod pro rozváděč R11 |  | ER+RH | 400 V |  | 40 |  |
| WL/101AD | CYKY-J 3 x 1,5 | 111, 112, krabice pod ovladači 101A až 101D |  | R11 | 400V |  | 35 |  |
| WL/101A | CYKY-J 3 x 1,5 | 112 sklad, světla stropní | A1 | ovl. 101A | 230V |  | 5 |  |
| WL/101B | CYKY-J 3 x 1,5 | 111 chemie / fyzika, světla stropní | A1 | o. 101BC | 230V |  | 25 |  |
| WL/101C | CYKY-J 3 x 1,5 | 111 chemie / fyzika, světla stropní | A1 | o. 101BC | 230V |  | 20 |  |
| WL/101D | CYKY-J 3 x 1,5 | 111 chemie / fyzika, osvětlení tabule | B1 | ovl. 101D | 230V |  | 10 |  |
| WL/102AD | CYKY-J 3 x 1,5 | 108 učebna + 109 sklad, krabice pod ovladači 102AB až 102D |  | R11 | 230V |  | 15 |  |
| WL/102A | CYKY-J 3 x 1,5 | 108 učebna, světla stropní | A1 | o. 102AB | 230V |  | 20 |  |
| WL/102B | CYKY-J 3 x 1,5 | 108 učebna, světla stropní | A1 | o. 102AB | 230V |  | 20 |  |
| WL/102C | CYKY-J 3 x 1,5 | 108 učebna, osvětlení tabule | B1 | ovl. 102C | 230V |  | 10 |  |
| WL/102D | CYKY-J 3 x 1,5 | 109 sklad, světla stropní | A1 | ovl. 102D | 230V |  | 10 |  |
| WL/103AD | CYKY-J 3 x 1,5 | 101-103, 114, krabice pod ovladači a čidly 103A až 103D |  | R11 | 230V |  | 40 |  |
| WL/103A | CYKY-J 3 x 1,5 | 103 chodba + 102 schodiště, světla stropní | A2 | ovl. 103A | 230V |  | 20 |  |
| WL/103B | CYKY-J 3 x 1,5 | 101 vstupní chodba, světla nástěnná | B2 | ovl. 103B | 230V |  | 20 |  |
| WL/103Bo | CYKY-O 3 x 1,5 | 101 vstupní chodba, propojení mezi střídavými ovladači 103B |  | ovl. 103B | 230V |  | 10 |  |
| WL/103C | CYKY-J 3 x 1,5 | 114 chodba, světla stropní | A2.a | PČ 103C | 230V |  | 15 |  |
| WL/103Co | CYKY-O 3 x 1,5 | 114 chodba, propojení mezi pohybovými čidly 103C |  | PČ 103C | 230V |  | 10 |  |
| WL/103D | CYKY-J 3 x 1,5 | 110 sklad, světlo stropní | A2 | ovl. 103D | 230V |  | 5 |  |
| WL/104AE | CYKY-J 3 x 1,5 | 102, 104-107 WC, krabice pod ovladači a PČ 104A až 104E |  | R11 | 230V |  | 25 |  |
| WL/104A | CYKY-J 3 x 1,5 | 102 schodiště + 217 schodiště + 317 schodiště, světla nástěnná | B2 | ovl. 104A | 230V |  | 90 |  |
| WL/104B | CYKY-J 3 x 1,5 | 105 umývárna předsíň, světlo stropní a nad umyvadly | A2,B3 | PČ 104B | 230V |  | 10 |  |
| WL/104C | CYKY-J 3 x 1,5 | 106 WC, světla stropní | A2 | PČ 104C | 230V |  | 10 |  |
| WL/104D | CYKY-J 3 x 1,5 | 107 WC invalidé, světlo stropní a nad umyvadlem | A2,B3 | PČ 104D | 230V |  | 5 |  |
| WL/104E | CYKY-J 3 x 1,5 | 104 úklidová komora, světlo nástěnné | B2 | ovl. 104E | 230V |  | 5 |  |
| WL/105AE | CYKY-J 3 x 1,5 | 115-117, krabice pod ovladači 105A až 105E |  | R11 | 230V |  | 35 |  |
| WL/105A | CYKY-J 3 x 1,5 | 115 sborovna, světla stropní | A2 | ovl. 105A | 230V |  | 10 |  |
| WL/105B | CYKY-J 3 x 1,5 | 116 sborovna, světla stropní | A1 | ovl. 105BC | 230V |  | 20 |  |
| WL/105C | CYKY-J 3 x 1,5 | 116 sborovna, světla stropní | A1 | ovl. 105BC | 230V |  | 20 |  |
| WL/105D | CYKY-J 3 x 1,5 | 117 server, světlo stropní | A2 | ovl. 105D | 230V |  | 5 |  |
| WL/105E | CYKY-J 3 x 1,5 | šatna, světlo stropní | A2 | ovl. 105E | 230V |  | 5 |  |
| WL/106AG | CYKY-J 3 x 1,5 | 118-120, 122, 123, krabice pod ovladači 106A až 106G |  | R11 | 230V |  | 40 |  |
| WL/106A | CYKY-J 3 x 1,5 | 118 sekretariát, světla stropní | A1 | ovl. 106A | 230V |  | 10 |  |
| WL/106B | CYKY-J 3 x 1,5 | 119 sekretariát, světla stropní | A1 | ovl. 106B | 230V |  | 5 |  |
| WL/106C | CYKY-J 3 x 1,5 | 120 sekretariát, světla stropní | A1 | ovl. 106C | 230V |  | 10 |  |
| WL/106D | CYKY-J 3 x 1,5 | 123 WC, světlo nástěnné | A2 | ovl. 106D | 230V |  | 5 |  |
| WL/106E | CYKY-J 3 x 1,5 | 123 WC, světlo nástěnné | A2 | ovl. 106E | 230V |  | 5 |  |
| WL/106F | CYKY-J 3 x 1,5 | 122 WC, světlo nástěnné | A2 | ovl. 106F | 230V |  | 5 |  |
| WL/106G | CYKY-J 3 x 1,5 | 122 WC, světlo nástěnné | A2 | ovl. 106G | 230V |  | 5 |  |
| WL/107AB | CYKY-J 3 x 1,5 | 113 sál, krabice pod ovladačem 107AB |  | R11 | 230V |  | 20 |  |
| WL/107A | CYKY-J 3 x 1,5 | 113 sál, světla nástěnná |  | o.107AB | 230V |  | 50 |  |
| WL/107B | CYKY-J 3 x 1,5 | 113 sál, světla nástěnná |  | o. 107AB | 230V |  | 50 |  |
| WL/131 | CYKY-J 3 x2,5 | 110 sklad, 103 chodba, zásuvkový okruh |  | R11 | 230V |  | 50 |  |
| WL/132 | CYKY-J 3 x2,5 | 112 sklad, zásuvkový okruh |  | R11 | 230V |  | 35 |  |
| WL/133 | CYKY-J 3 x2,5 | 111 chemie / fyzika, zásuvkový okruh |  | R11 | 230V |  | 5 |  |
| WL/134 | CYKY-J 3 x2,5 | 108 učebna, zásuvkový okruh |  | R11 | 230V |  | 35 |  |
| WL/135 | CYKY-J 3 x2,5 | 109 sklad, zásuvkový okruh |  | R11 | 230V |  | 10 |  |
| WL/136 | CYKY-J 5 x2,5 | 108 učebna, 3f. zásuvka |  | R11 | 400V |  | 10 |  |
| WL/137 | CYKY-J 3 x2,5 | 104-107, zásuvkový okruh |  | R11 | 230V |  | 30 |  |
| WL/138 | CYKY-J 3 x2,5 | 115 sborovna, zásuvkový okruh |  | R11 | 230V |  | 35 |  |
| WL/139 | CYKY-J 3 x2,5 | 116 sborovna, zásuvkový okruh |  | R11 | 230V |  | 35 |  |
| WL/140 | CYKY-J 3 x2,5 | 116 sborovna + 117 server, zásuvkový okruh |  | R11 | 230V |  | 40 |  |
| WL/141 | CYKY-J 3 x2,5 | 117 server, zásuvkový okruh pro datový rack |  | R11 | 230V |  | 35 |  |
| WL/142 | CYKY-J 3 x2,5 | 118 sekretariát, zásuvkový okruh |  | R11 | 230V |  | 35 |  |
| WL/143 | CYKY-J 3 x2,5 | 119 sekretariát, zásuvkový okruh |  | R11 | 230V |  | 35 |  |
| WL/144 | CYKY-J 3 x2,5 | 120 sekretariát, zásuvkový okruh |  | R11 | 230V |  | 45 |  |
| WL/145 | CYKY-J 3 x2,5 | 118, 122 WC, 123, zásuvkový okruh |  | R11 | 230V |  | 35 |  |
| WL/146 | CYKY-J 3 x2,5 | 113 sál, zásuvkový okruh |  | R11 | 230V |  | 40 |  |
| WL/147 | CYKY-J 3 x2,5 | 116 sborovna, zásuvky v kuchyňce |  | R11 | 230V |  | 25 |  |
| WL/148 | CYKY-J 3 x2,5 | 117 server, zásuvky pro ústředny JČ a ŠR |  | R11 | 230V |  | 30 |  |
| WL/Z131AD | CYKY-J 3 x1,5 | 111 chemie / fyzika, ovladače žaluzií |  | R11 | 230V |  | 35 |  |
| WL/Z131A | CYKY-J 5 x1,5 | 111 chemie / fyzika, vývod pro žaluzii |  | ov.Z131A | 230V |  | 5 |  |
| WL/Z131B | CYKY-J 5 x1,5 | 111 chemie / fyzika, vývod pro žaluzii |  | ov.Z131B | 230V |  | 10 |  |
| WL/Z131C | CYKY-J 5 x1,5 | 111 chemie / fyzika, vývod pro žaluzii |  | ov.Z131C | 230V |  | 10 |  |
| WL/Z131D | CYKY-J 5 x1,5 | 111 chemie / fyzika, vývod pro žaluzii |  | ov.Z131D | 230V |  | 15 |  |
| WL/Z132AD | CYKY-J 3 x1,5 | 108 učebna, ovladače žaluzií |  | R11 | 230V |  | 25 |  |
| WL/Z132A | CYKY-J 5 x1,5 | 108 učebna, vývod pro žaluzii |  | ov.Z132A | 230V |  | 5 |  |
| WL/ Z132B | CYKY-J 5 x1,5 | 108 učebna, vývod pro žaluzii |  | ov.Z132B | 230V |  | 10 |  |
| WL/ Z132C | CYKY-J 5 x1,5 | 108 učebna, vývod pro žaluzii |  | ov.Z132C | 230V |  | 10 |  |
| WL/ Z132D | CYKY-J 5 x1,5 | 109 sklad, vývod pro žaluzii |  | ov.Z132D | 230V |  | 10 |  |
| WL/PRZ | CYKY-J 5 x 6 | 108 učebna, přívod pro stávající rozvaděč stropních zásuvek RZ |  | R11 | 400 V |  | 5 |  |
| ##### Slaboproudé kabely 1.NP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WS/121 | 2xUTP 4x2x,5 | 112 sklad, dvojitá datová zásuvka |  | DATA | mn |  | 45 |  |
| WS/122 |  | rezerva |  |  | mn |  |  |  |
| WS/123 | 2xUTP 4x2x,5 | 111 chemie / fyzika, dvojitá datová zásuvka |  | DATA | mn |  | 45 |  |
| WS/124 | 2xUTP 4x2x,5 | 111 chemie / fyzika, dvojitá datová zásuvka |  | DATA | mn |  | 45 |  |
| WS/125 | 2xUTP 4x2x,5 | 108 učebna, dvojitá datová zásuvka |  | DATA | mn |  | 35 |  |
| WS/126 | 2xUTP 4x2x,5 | 108 učebna, dvojitá datová zásuvka |  | DATA | mn |  | 35 |  |
| WS/127 | 2xUTP 4x2x,5 | 109 sklad, dvojitá datová zásuvka |  | DATA | mn |  | 30 |  |
| WS/128 | 2xUTP 4x2x,5 | 102 schodiště, dvojitá datová zásuvka |  | DATA | mn |  | 20 |  |
| WS/129 | 2xUTP 4x2x,5 | 115 sborovna, dvojitá datová zásuvka |  | DATA | mn |  | 15 |  |
| WS/130 | 2xUTP 4x2x,5 | 115 sborovna, dvojitá datová zásuvka |  | DATA | mn |  | 15 |  |
| WS/131 | 2xUTP 4x2x,5 | 115 sborovna, dvojitá datová zásuvka |  | DATA | mn |  | 15 |  |
| WS/132 | 2xUTP 4x2x,5 | 115 sborovna, dvojitá datová zásuvka |  | DATA | mn |  | 15 |  |
| WS/133 | 2xUTP 4x2x,5 | 115 sborovna, dvojitá datová zásuvka |  | DATA | mn |  | 5 |  |
| WS/134 | 2xUTP 4x2x,5 | 116 sborovna, dvojitá datová zásuvka |  | DATA | mn |  | 15 |  |
| WS/135 | 2xUTP 4x2x,5 | 116 sborovna, dvojitá datová zásuvka |  | DATA | mn |  | 20 |  |
| WS/136 | 2xUTP 4x2x,5 | 116 sborovna, dvojitá datová zásuvka |  | DATA | mn |  | 20 |  |
| WS/137 | 2xUTP 4x2x,5 | 116 sborovna, dvojitá datová zásuvka |  | DATA | mn |  | 15 |  |
| WS/138 | 2xUTP 4x2x,5 | 116 sborovna, dvojitá datová zásuvka |  | DATA | mn |  | 15 |  |
| WS/139 | 2xUTP 4x2x,5 | 116 sborovna, dvojitá datová zásuvka |  | DATA | mn |  | 10 |  |
| WS/140 | 2xUTP 4x2x,5 | 116 sborovna, dvojitá datová zásuvka |  | DATA | mn |  | 10 |  |
| WS/141 | 2xUTP 4x2x,5 | 119 sekretariát, dvojitá datová zásuvka |  | DATA | mn |  | 10 |  |
| WS/142 | 2xUTP 4x2x,5 | 119 sekretariát, dvojitá datová zásuvka |  | DATA | mn |  | 10 |  |
| WS/143 | 2xUTP 4x2x,5 | 118 sekretariát, dvojitá datová zásuvka |  | DATA | mn |  | 15 |  |
| WS/144 | 2xUTP 4x2x,5 | 118 sekretariát, dvojitá datová zásuvka |  | DATA | mn |  | 15 |  |
| WS/145 | 2xUTP 4x2x,5 | 120 sekretariát, dvojitá datová zásuvka |  | DATA | mn |  | 15 |  |
| WS/146 | 2xUTP 4x2x,5 | 120 sekretariát, dvojitá datová zásuvka |  | DATA | mn |  | 15 |  |
| WS/147 | 2xUTP 4x2x,5 | 120 sekretariát, dvojitá datová zásuvka |  | DATA | mn |  | 15 |  |
| WS/148 | 2xUTP 4x2x,5 | 113 sál, dvojitá datová zásuvka |  | DATA | mn |  | 25 |  |
| WS/149 | 2xUTP 4x2x,5 | 113 sál, dvojitá datová zásuvka |  | DATA | mn |  | 40 |  |
| WS/161 | UTP 4x2x,5 | 103 chodba, jednoduchá datová zásuvka pro Wi-Fi |  | DATA | mn |  | 35 |  |
| WS/162 | UTP 4x2x,5 | 114 chodba, jednoduchá datová zásuvka pro Wi-Fi |  | DATA | mn |  | 25 |  |
| WS/K101 | UTP 4x2x,5 | 103 chodba, IP kamera |  | DATA | mn |  | 25 |  |
| WS/K102 | UTP 4x2x,5 | 102 schodiště, IP kamera |  | DATA | mn |  | 25 |  |
| WS/K103 | UTP 4x2x,5 | 101 vstupní chodba, IP kamera |  | DATA | mn |  | 25 |  |
| WS/K104 | UTP 4x2x,5 | 114 chodba, IP kamera |  | DATA | mn |  | 20 |  |
| WS/C101 | CYKY-O 3 x 1,5 | 1NP, podružné analogové hodiny |  | UCT | mn |  | 70 |  |
| WS/C102 | CYKY-O 3 x 1,5 | 1NP, školní zvonek |  | UCT | mn |  | 70 |  |
| WS/R101 | CYKY-O 2 x 1,5 | 1NP, školní rozhlas |  | USR | 100V |  | 90 |  |
| WS/D101 | UTP 4x2x,5 | hlavní vstup, zvonkové tablo |  | UDT | 100V |  | 30 |  |
| WS/D102 | JYTY 2x1 | hlavní vstup, elektrický zámek |  | ZT | 100V |  | 5 |  |
| WS/D103 | UTP 4x2x,5 | 118 sekretariát, interkom |  | UDT | 100V |  | 20 |  |
| WS/P101 | UTP 4x2x,5 | 101 vstupní chodba, pohybové čidlo PIR |  | PZTS | 100V |  | 30 |  |
| WS/P102 | UTP 4x2x,5 | 115 sborovna, pohybové čidlo PIR |  | PZTS | 100V |  | 10 |  |
| WS/P103 | UTP 4x2x,5 | 116 sborovna, pohybové čidlo PIR |  | PZTS | 100V |  | 10 |  |
| WS/K101 | UTP 4x2x,5 | 101 vstupní chodba, klávesnice systému PZTS |  | PZTS | 100V |  | 30 |  |
| WS/S101 | UTP 4x2x,5 | 102 chodba, siréna systému PZTS |  | PZTS | 100V |  | 30 |  |