-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


   Příloha č. 4 Zadávací dokumentace
Technický popis stávajícího systému EPS 
ELEKTRICKÉ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE (EPS) 

OBJEKT MULTIFUNKČNÍ A TRÉNINKOVÉ HALY MATTONI ARÉNY
VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Vzhledem k technickému stavu stávajícího systému elektrické požární signalizace (dále jen „EPS“), který je instalován v objektu MATTONI ARÉNY, bude provedena výměna stávající analogových ústředen EPS ARITECH FP2864, všech adresných automatických hlásičů, tlačítek, sirén a pomocných napájecích zdrojů, izolátorů a dalších komponentů, které jsou součástí systému EPS. Při výměně systému EPS bude zachováno stávající kabelové vedení ke koncovým prvkům. 

EPS je soubor hlásičů požáru, ústředen EPS a doplňujících zařízení EPS vytvářející systém, kterým se akusticky i opticky signalizuje vzniklé ohnisko požáru nebo vzniklý požár. Samočinně nebo prostřednictvím osob předává tyto informace osobám určeným k provádění protipožárního zásahu, případně uvádí do činnosti zařízení, která brání rozšíření požáru. Doplňuje celkové protipožární zajištění objektu.

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ NOVÉHO STAVU

-
výměna ústředny EPS v prostoru řídící místnosti 24hodinové služby, včetně případně nezbytného prodloužení stávající kabeláže v místě, z důvodu plánované rekonstrukce prostoru a možnosti posunu ústředny EPS do nové pozice, bez nutnosti odpojování. Pro prodloužení bude použita kabeláž např. J-Y(St)Y 2x2x0,8 mm vyhovující ČSN EN 60 332-1-2, barva červená. Nová adresná ústředna EPS bude v provedení s alfanumerickým barevným displejem, která bude ovládat všechny připojené prvky EPS a zobrazovat stav systému EPS;
- 
výměna všech hlásičů EPS (optické/kouřové), se zachováním stávající kabeláže, v provedení automatické, adresné, s instalovaným izolátorem a možností identifikace stavu znečištění v systému EPS, včetně jejich patic;
-  výměna všech hlásičů EPS (tepelné) se zachováním stávající kabeláže, v provedení automatické, adresné, s možností identifikace stavu znečištění v systému EPS, včetně jejich patic;
- 
výměna všech tlačítkových hlásičů, v provedení adresné, s instalovaným izolátorem (tlačítka musí být vybavena možností testovacího manuálního spuštění); 

- 
výměna všech vnitřních sirén, včetně modulů pro řízení sirén;

- 
výměna všech jednokanálových a tříkanálových vstup/výstup jednotek s instalovaným izolátorem (za adekvátní počet V/V jednotek dle zvoleného systému);
- 
výměna záložních akumulátorů včetně krytu, nové provedení kovový kryt;

- 
výměna pomocných napájecích zdrojů včetně krytu, nové provedení kovový kryt;

- 
demontáž stávajících izolátorů a případné doplnění nových izolátorů v jednotlivých okruhových smyčkách;

POŽADAVKY OBJEDNATELE NA NOVÝ SYSTÉM EPS:

- 
adresná ústředna dle zadání a patné legislativy (ČSN 342710);
- 
požadavek na připojení všech stávajících prvků s možnou rezervou 20% pro nové instalace;  
- 
zachování funkčnosti nových prvků EPS po stávající kabeláži;

- 
nový systém (ústředna) EPS bude komunikovat s grafickou nástavbu C4(součástí dodávky systému EPS), 
- 
grafická nástavba bude zobrazovat v půdorysném zakreslení jednotlivých PP/NP budovy pozici všech prvků, označení místností a dále bude umožňovat samotné ovládání jednotlivých funkčních prvků EPS, 
- 
grafická nástavba bude dodána včetně potřebného softwaru pro zajištění funkce a ovládání systému, komunikujícího s ústřednou EPS a to jak v řídící místnosti 24 hodinové služby  (v místě ústředny EPS)
- 
při poplachu alarmu nebo aktivaci čidla EPS v systému, dojde k zobrazení příslušného patra, umístění čidla nebo zařízení, které vyvolalo závadu/alarm a dále bude toto čidlo nebo zařízení barevně odlišeno pro jednoduchou detekci obsluhy;
-
vypracování výkresové dokumentace a skutečného provedení projektové dokumentace „DSP“ dle zadání:

· všechny okruhy smyčkového zapojení budou zakresleny na jednom výkrese;
· bude provedeno barevné rozlišení kabelů pro hlásiče a sirény, externí opakovače včetně popisu typu kabeláže;
· bude provedeno barevné odlišení prvků systému EPS (čidla/hlásiče/sirény/atd.);

· Technická zpráva; 

· stávající projektovou dokumentaci předá dodavateli ve formátu DWG;
POŽADAVKY NA REALIZACI 

Samotná realizace výměny systému EPS bude probíhat takovým způsobem, aby byla zajištěna požární bezpečnost objektu. Tedy bude provedena výměna systému EPS po částech, jednotlivých okruzích, smyčkách, se zachováním funkčnosti systému a odpojení pouze části, která je předmětem výměny.  

2

