T E C H N I C K Á  Z P R Á V A

K.Vary, OPRAVA V objektU ZŠ Libušina

vnitřní silnoproudé rozvody-objekt učebny dílen, přírodovědy a kmenová učebna

Úvod

Jedná se o stávající učebny v 1NP, které uživatel přemění na učebnu dílen, dále doplní učebnu přírodovědy o interaktivní prvky. Ve 3NP bude stávající kmenová učebna také doplněna o interaktivní prvky. Stávající elektroinstalace bude upravována dle morálního stavu a požadavků stavebních úprav.

Předmětem projektové dokumentace je nová instalace svítidel v kabinetu dílny, napojení svítidel učebny a dílny včetně osazení nových spínacích prvků nových napájecích vnitřních silnoproudých kabelů ze stávajících rozvaděčů na chodbě.

Napojení a spínání obvodů bude klasicky na stávajícím místě u dveří.

Slaboproudé rozvody jsou vesměs připraveny a budou koordinovány se silnoproudem ohledně umístění.

Protože jde o novou opravu, bude na zařízení provedena výchozí revize a určí se pravidelná kontrola.

Technické parametry

Napěťová soustava :

3+PE,N,      stř.50Hz,3x400/230V,   TN-C-S

energetická bilance:

osvětlení, pracovní zásuvky

nebude žádný podstatný nárůst v rámci školy, jedná se o modernizaci prostorů, celkové měření zůstane stávající

celkový příkon oprav  Ps= 3kW

Celé jištění ve stávajících rozvaděčích zůstane stávající, bude doplněno novými jističi pro nové vývody opravovaných prostorů. Projektant doporučuje při další opravě provést celkovou výměnu podružných rozvaděčů včetně přepěťových ochran a soustavy TN-S.

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:

Ochrana automatickým odpojením od zdroje.

Doplňujícím místním pospojováním a proudovými chrániči

Prostředí je v celém obj. normální.

Vnitřní silnoproudé rozvody

Vedení silnoproudých rozvodů bude pokud možno v omítce nebo ve vkládacích lištách a použijí se vesměs kabely  CYKY. Nad podhledy budou kabelové svazky v kabelových žlabech.

Rozvaděč RP-stávající

Ze stávajícího rozvaděče RP na chodbě bude proveden nový kabelový přívod CYKY 3Cx2,5 pro zásuvkový doplňovaný obvod. Osazen bude nový jistič 1x16A za proudovým chráničem

Ve stávajícím rozvaděči RU1,RU2 je umístěn zdroj pro malé stejnosměrné a střídavé napětí s vývody na zásuvky na rozvaděči. Budou odtud provedeny nové vývody kabely CYKY podlahou do katedry, kde budou opět umístěny tyto zásuvky malého napětí. Umístění bude dle dispozic nábytku a požadavků uživatele.

Světelné  rozvody

Světelné obvody se navrhují kabely CYKY o průřezu1,5mm2. Rozvod ke svítidlům na stropech vodiči. Stropní světelné vývody budou ukončeny pevně namontovanými svítidly, v dílně i ostatních prostorech přisazená na podhled nebo na strop.

Provedení elektroistalace musí odpovídat ČSN 33 2130.

Navrhovaná osvětlenost Em (dle ČSN EN 12 464-1) pro jednotlivé prostory a druh osvětlení jsou uvedeny na výkrese půdorysu.

Přesné typy svítidel budou určeny investorem při realizaci dle dodavatele s přihlédnutím k navrženým parametrům.

Stávající osvětlení a koncové prvky budou demontovány, resp.upraveny dle výkresů a osazeny nové. Obvody budou napojeny ze stávající instalace pro jednotlivé prostory.

Zásuvkové  rozvody

Zásuvkové obvody se navrhují kabely CYKY o průřezu 2,5mm2. Rozvody budou dle typu dílny a potřeb uživatele.

Dílna, přírodovědná učebna, kmenová učebna:

Zde budou dle požadavků nad pracovními stoly osazeny ze stropu resp. podhledu stahovací zásuvkové typové kostky 2x230V nad každý pracovní stůl. Pro uchycení budou stavebně připraveny závěsné háky včetně kotevních desek na stropě a kabeláž se povede v nosné konstrukci uchycení.  Je třeba dodat výrobek certifikovaný pro ČR nebo upravit dle našich norem

V katedře-stůl učitele budou v podlahové krabici umístěny zásuvky prodlužovaného malého napětí a silnoproudé zásuvky pro přístroje.

Zásuvky budou připojeny přes proudový chránič s vybavovacím proudem 30mA dle schématu rozvaděče. El.instalace bude pod omítkou, pokud to stavební konstrukce dovolí, jinak ve vkládacích lištách.

Instalace zásuvek a podlahového rozvodu ve stolech bude provedena v lištovém provedení. Provedení rozvodů elektroistalace musí odpovídat ČSN 33 2130. Veškeré zásuvkové vývody budou koordinovány se slaboproudými vývody, hlavně pro interaktivní tabule příp.s projektorem a PC na stolech.

Závěr

Dodávaná zařízení a technologické celky musí plně svým provedením odpovídat požadavkům, kladeným na elektrická zařízení podle působících vnějších vlivů.

Odborné elektroinstalační práce musí provádět firma s příslušným oprávněním. Před uvedením elektroinstalace do provozu je nutné provést oprávněnou firmou výchozí revizi podle ČSN 33 2000-6. Po celou dobu životnosti stavby je nutné provádět pravidelné kontroly a revize stavu elektroinstalace a provádět pravidelné kontroly technického stavu elektrické instalace (např. výměny světelných zdrojů ve svítidlech, stav vypínačů a zásuvek atd.) Veškeré elektroinstalační práce je nutno provádět podle aktuálně platných norem ČSN, vyhlášek a předpisů o bezpečnosti práce. Do doby realizace může dojít k některým úpravám těchto předpisů, které je nutno respektovat. Pro veškeré použité elektroinstalační materiály a jednotlivé prvky elektroinstalace musí být k dispozici „Prohlášení o shodě“ ve smyslu zákona. Veškeré doklady, potřebné pro kolaudaci stavby, musí mít k dispozici zhotovitel elektroinstalace.

Protože při realizaci bude dopracováván interiér učeben a upřesňovány dodávky zařízení, je třeba upravit projekt dle skutečného stavu vzhledem k revizi zařízení.

V Karlových Varech					    		 Vypracoval

05/ 2019	 					             	 Ing. M. Kraus