## Rekapitulace nákladů
vypracovaj: Ing. Jna Benda |  |  |  | datum: | 2024-01-26
Rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ Konečná
D.1.4.2 Slaboproudá elektrotechnika
REKAPITULACE NÁKLADŮ
Celkem 3.NP + doplnění v 1. a 2.NP
Popis |  |  | Materiál | Montáž | Celkem
SPOLEČNÉ TRASY PRO KABELÁŽE VÍCE PROFESÍ |  |  | 0 | 0 | 0
NZS - NOUZOVÝ ZVUKOVÝ SYSTÉM |  |  | 56637.23 | 29615 | 86252.23
STK - STRUKTŮROVANÁ KAB., KAMEROVÝ SYS., IP TELEFONY A KOMUNIKÁTORY |  |  | 0 | 0 | 0
JC - SYSTÉM JENOTNÉHO ČASU A ZVONĚNÍ |  |  | 0 | 0 | 0
ACS - PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM A TURNIKETY |  |  | 0 | 0 | 0
EZS a EPH - ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM |  |  | 0 | 0 | 0
Celkem bez DPH |  |  | 56637.23 | 29615 | 86252.23

## SP.TR. A-D
Rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ Konečná
D.1.4.2 Slaboproudá elektrotechnika
SPOLEČNÉ TRASY PRO KABELÁŽE VÍCE PROFESÍ 3.NP
MATERIÁL CELKEM: | [5 empty] | 0
MONTÁŽ CELKEM: | [5 empty] | 0
CELKOVÉ NÁKLADY:
Množ. | Jed. | Položka | Materiál JC | Materiál celkem | Montáž JC | Montáž celkem
Kabelové trasy profese
50 | m | Parapetní žlab bezhalohenový PK 90X55 D HF_HD 2m bílá, příslušenství | 0 |  | 0
80 | m | Parapetní žlab bezhalohenový PK 110X65 D HF_HD 2m bílá, příslušenství | 0 |  | 0
1 | kpl | Ostatní elektroinstalační materiál, příchytky, svorkovnice, krabice aj. | 0 |  | 0
50 | m | Lišta hranatá bezhalogenová LHD 40X40HF_HD | 0 |  | 0

## NZS 3np
Rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ Konečná
D.1.4.2 Slaboproudá elektrotechnika
NZS - NOUZOVÝ ZVUKOVÝ SYSTÉM
MATERIÁL CELKEM: | [5 empty] | 56637.23
MONTÁŽ CELKEM: | [5 empty] | 29615
CELKOVÉ NÁKLADY: | [5 empty] | 86252.23
Množ. | Jed. | Položka | Materiál JC | Materiál celkem | Montáž JC | Montáž celkem
Materiál
4 | ks | Modul zakončení reproduktorové linky, 2vodičové připojení, nastavitelné zatížení linky ve 4 stupních | 279.52 | 1118.08 | 285 | 1140
35 | ks | Nástěnný reproduktor dle EN54-24 pro přisazenou instalaci na zeď nebo strop. Technická data dle EN54-24: jmenovitý šumový výkon a napětí 6W @ 100V, výkonové odbočky až do 0,8W, citlivost 80dB @ 1W/4m, max. úroveň akustického tlaku 86dB @ 4m, frekvenční charakteristika 150Hz-18kHz, úhel pokrytí horizontálně 360°/135°/130°/70°, vertikálně 330°/160°/135°/70° @ 0,5/1/2/4kHz. Certifikace dle EN54-24 číslo 0359-CPD-0103, typ A - vnitřní aplikace. Tělo MDF, povrch PVC, rámeček HIPS plast, mřížka kov, barva bílá. Keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou dle BS-5839-8. Rozměry (ŠxVxH) 250x190x110mm, hmotnost 1,7kg. | 837.69 | 29319.15 | 285 | 9975
1 | ks | Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Odborné měření srozumitelnosti vč. měřicího protokolu s přepočtem hodnot na stupnici CIS. Měření bude provedeno metodou indexu přenosu řeči, tzv. STI. Měření jinou metodou lze použít pouze tehdy, pokud zvolená metoda poskytuje výsledky stejně nebo více relevantní jako metoda STI. Měření zjednodušenými metodami, které mohou dávat zkreslené výsledky (RASTI aj.), není přípustné. Výsledkem měření bude protokol obsahující přesnou specifikaci použitého měřicího vybavení a metody, a pro každý prostor přesnou specifikaci měřicích bodů, naměřených hodnot STI, jejich přepočet na CIS a následně výpočet výsledné hodnoty pro daný prostor jako rozdílu průměrné naměřené hodnoty STI a směrodatné odchylky - viz ČSN EN 60849, B.3. |  |  | 10000 | 10000
1 | ks | Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Odborné měření skutečné impedance 100V linek vč. měřicího protokolu s přepočtem hodnot na výkon repro @ 100V. Měření musí být provedeno specializovaným měřicím přístrojem určeným pro tento účel a používajícím střídavý sinusový testovací signál o frekvenci na spodním okraji řečového pásma - např. cca 300Hz. Měření univerzálními multimetry určenými pro měření činného odporu nebo impedance na frekvenci 50/60Hz poskytuje irelevantní hodnoty a proto není přípustné. |  |  | 1500 | 1500
Kabeláže
450 | m | Ohniodolný kabel 2x1,5mm standardní "EUROFIRE" 300/500V dle ČSN IEC 60331, ČSN EN 50200-PH90 a BS 6387 CWZ - stíněné | 51 | 22950 | 14 | 6300
50 | m | Ohniodolný kabel 2x2,5mm standardní "EUROFIRE" 300/500V dle ČSN IEC 60331, ČSN EN 50200-PH90 a BS 6387 CWZ - stíněné | 65 | 3250 | 14 | 700
300 | ks | Příchytka s funk. schop. Při požáru certifik. pro 2x kabel EUROFIRE E30/E60 9-11mm | 0 | 0 | 0
900 | ks | Příchytka s funk. schop. Při požáru certifik. pro 1x kabel EUROFIRE E30/E60 9-11mm | 0 | 0 | 0
6 | ks | Propojovací krabice pro kabely s funkční schpností 4x průchodka, keramické svorky | 0 | 0 | 0
Kabelové trasy profese
60 | m | Lišta hranatá bezhalogenová LHD 40X20HF_HD a příslušenství | 0 | 0 | 0
1 | kpl | Ostatní elektroinstalační materiál, příslušenství | 0 | 0 | 0
60 | m | TRUBKA OHEB.LPE 2323/LPE-2 | 0 | 0 | 0
Ostatní
1 | kpl | Demontáž stávajícíh rozvodů, reproduktorů a likvidace |  |  | 0
1 | kpl | Napojení na systém ozvučení z předchozích etap, včetně funkčních zkoušek |  |  | 0
1 | kpl | Dokumentace skutečného stavu |  |  | 0
4 | h | Programování systému NZS |  |  | 0
1 | kpl | Měření kabeláže po úsecích |  |  | 0
1 | kpl | Drobný a nespecifikovaný |  |  | 0
1 | kpl | Výchozí revize a protokol |  |  | 0
8 | h | Funkční zkoušky systému |  |  | 0
1 | kpl | Pomocné stavební práce |  |  | 0
1 | kpl | Hrubá montáž elektro |  |  | 0
1 | kpl | Drážkování pro kabeláže |  |  | 0 | 0
1 | kpl | Kabelový prostupy zdí do 30mm |  |  | 0
1 | kpl | Kabelové prostupy stropem do 30mm |  |  | 0
1 | kpl | Režie a příprava zakázky |  |  | 0
1 | kpl | Dopravné a skladné |  |  | 0
1 | kpl | Zaškolení obsluhy |  |  | 0
1 | kpl | Začištění prostupů a drážek + výmalba | 0 |  | 0
1 | kpl | Požární ucpávky prostupů + označení | 0 |  | 0

## STK 3np
Rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ Konečná
D.1.4.2 Slaboproudá elektrotechnika
STK - STRUKTŮROVANÁ KAB., KAMEROVÝ SYS., IP TELEFONY A KOMUNIKÁTORY
MATERIÁL CELKEM: | [5 empty] | 0
MONTÁŽ CELKEM: | [5 empty] | 0
CELKOVÉ NÁKLADY:
Množ. | Jed. | Položka | Materiál JC | Materiál celkem | Montáž JC | Montáž celkem
Vybavení datových rozvaděčů
1 | ks | Datový rozvaděč RD-3, rack 42U, 800x800, uzamykatelné přední i zadní dveře, odnímatelné boční kryty, nosnost min 400kg | 0 | 0 | 0 | 0
1 | ks | Příslušenství pro motáž rozvaděče | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ks | Police do rozvaděče dle rozměru | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ks | 19" vyvazovací panel 1U, jednostranný, plastový kanál | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ks | 19" vyvazovací panel 2U, jednostranný, plastový kanál | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ks | Vertikální vyvazovací panel 21U | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ks | Kartáčová záslepka 300x70mm | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ks | Zálepky pro vyvazovací panel | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ks | Montážní sada šroubů M5 (50ks / bal.) 16mm | 0 | 0 | 0 | 0
1 | ks | Zámek do dveří racku + 6ks klíčů | 0 | 0 | 0 | 0
1 | ks | Ventilační jednotka s termostatem 4x ventilátory (Samostatný ventilátor: 230V/15W/50Hz/0,09A/ 160m3/hod | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ks | 19" rozvodný panel 1U, 8x zásuvka podle ČSN, max 16A, kabel 3x1,5mm, 2m + zástrčka univerzál CZ-DE max. 16A, kontrolka, | 0 | 0 | 0 | 0
1 | ks | Zakončovací krabice do racku se zásuvkou pro napojení silového přívodu a rozvodného panelu 230V | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ks | Patch panel 1U 24 protů cat. 6 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | ks | Patch panel modulární 1U 24 protů cat. 6A | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ks | Zakončení do modulárního panelu 1x cat. 6A | 0 | 0 | 0 | 0
1 | ks | Optická výsuvná vana (19" výsuvný rozvaděč) výšky 1U do 19" racku v černé barvě pro 24 simplex SC/E2000/duplex LC adaptorů. Vana má 4 přímé kabelové vstupy zaslepené plastovými krytkami, dodávána je bez kabelových průchodek. Uvnitř vany jsou na trnu umístněny 2 kazety s držáky ochran svárů každá pro 12 svárů - celkem 24 pro svárů, držák k uchycení tahového prvku kabelu. | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ks | SWITCH - Rack mounted 19“, 1U, 24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE 274W + porty, 4 SFP nebo SFP+podpora Stack – až 16 switchů podpora pro Aruba AirWave Network Management, Podpora pro HPE Inteligent Management Center rozhraní CLI, Podpora SNMP IEEE802.3 Ethernet MIB, Repeater MIB, Podpora IEEE 802.3az, Podpora pro 802.1X local MAC, Podpora pro IEEE 802.1p, Ochrana DoS, ARP protection, IP lockdown | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ks | SFP modul určený pro dodaný SWITCH, Rychlost datového přenosu (maximální): 1000 Mbit/s Konektor pro optická vlákna: LC Typ SFP vysílače | 0 | 0 | 0 | 0
13 | ks | WiFi zařízení kompatibilní ze stávajícím systémem dle 802.11 a/b/g/n/ac, až 450Mbps + 867Mbps, Dual-Band 2.4GHz + 5GHz, 3x3 MIMO, funkce AP/Hotspot, 1x GLAN, PoE | 0 | 0 | 0 | 0
1 | ks | Záložní napájecí zdroj UPS RACK mount, včetně mont.příssl., s výstupním výkonem 2,7 kW/3,0 kVA, vstupy S1363A, IEC-320 C20, Schuko CEE 7/EU1-16P, RJ-45, Smart-Slot a USB, multifunkčním LCD,dobíjení cca 3 hodiny, nominální vstupní napětí 208, 230 V, výstupní napětí 230 V. Disponuje funkcí Emergency Power Off (EPO) | 0 | 0 | 0 | 0
Video komunikační systém (interkom)
3 | ks | Stříška proti dešti k povrchovému rámečku DS-KD-ACW2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ks | Video Intercom 2. generace, hlavní modul kamery 2Mpx, FishEye, IR, mikrofon, reproduktor, 1 tlačítko pro volání, I/O, zápustná montáž - DS-KD8003-IME1/Flush | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ks | Video Intercom 2. generace, nerezový modul 6 tlačítek pro volání | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ks | Video Intercom 2. generace, krycí nerezový rámeček a box pro zapuš. montáž pro 3 moduly | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ks | Vnitřní dotykový monitor ¦ 7" LCD ¦ SD slot ¦ WIFI ¦ plastový ¦ napájení POE | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ks | Masterlan patch kabel UTP, Cat5e, 2m, žlutý | 0 | 0 | 0 | 0
1 | kpl | doplňkové náklady, demontáže, přepojení na stávající systém. |  |  | 0 | 0
Zakončení datových a komunikačních rozvodů
25 | ks | Zásuvka datová 2x RJ45 Cat 6. montáž do dodaného kabelového žlabu, včetně instal redukce, rámečku a konektorů RJ45 | 0 | 0 | 0
26 | ks | Zásuvka datová 1x RJ45 Cat 6. montáž do dodaného kabelového žlabu, včetně instal redukce, rámečk a konektorů RJ45 | 0 | 0 | 0
14 | ks | Zásuvka datová 1x RJ45 Cat 6. montáž na zeď, včetně instal krabice, rámečk a konektorů RJ45 ( pro kamery, VT, WIFI) | 0 | 0 | 0
26 | ks | Zásuvka komunikační HDMI včetně rámečku pro montáž do kabelového žlabu montáž do dodaného kabelového žlabu, včetně instal redukce, rámečku | 0 | 0 | 0
13 | ks | Propojovací kabel PremiumCord HDMI High Speed, verze 1.4, 10m | 0 | 0 | 0
24 | ks | Zásuvka komunikační USB včetně rámečku pro montáž do kabelového žlabu montáž do dodaného kabelového žlabu, včetně instal redukce, rámečku | 0 | 0 | 0
12 | ks | Propojovací USB 3.0 aktivní kabel 10m s napájecím zdrojem | 0 | 0 | 0
Kabeláže
30 | ks | Patch kabel utp cat. 6 1,0m | 0 | 0 | 0 | 0
50 | ks | Patch kabel utp cat. 6 1,5m | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ks | Optický 9/125um SM 1mPatch kabel 1,5m typ konektoru dle osaz prvků | 0 | 0 | 0 | 0
80 | m | Kabel optický k zafouknutí MIKRO AIRBLOWN, 12 vláken SM 9/125, G.652D, MLT, MDPE černý, d5,8mm, 500N | 0 | 0 | 0 | 0
80 | m | Montážní práce - příprava pro optickou kabeláž - instalaceí mikrotubiček |  |  | 0 | 0
1 | kpl | Montážní práce - zafouknití optických kabelů |  |  | 0 | 0
12 | h | Kompletace datových rozvaděčů, včetně osazení, zapojení a ožívení všech prvků včetně příslušenství. |  |  | 0 | 0
1 | kpl | Proměření a zakončení optické kabeláže mezi datovými rozvaděči 2x 12vláken |  |  | 0 | 0
9600 | m | Kabel UTP cat6 LSOH | 0 | 0 | 0 | 0
300 | m | Kabel UTP cat6A LSOH | 0 | 0 | 0 | 0
Kabelové trasy profese
60 | m | Lišta hranatá bezhalogenová LHD 40X20HF_HD a příslušenství | 0 |  | 0
40 | m | Lišta hranatá bezhalogenová LHD 20X20HF_HD a příslušenství | 0 |  | 0
250 | m | Trasa v učebně - Parapetní žlab bezhal.ý PPK 130x65 D HD 2m bílá, příslušenství | 0 |  | 0
120 | m | Trubka ohebná 2323/LPE-2 | 0 |  | 0
1 | kpl | Ostatní elektroinstalační materiál, příslušenství | 0 |  | 0
Kamerový systém
6 | ks | Venkovní Starlight IP kamera 4Mpix. s kompresí videa H.265+, rozlišení 2688x1520@20fps, snímač CMOS 1/3" s progresivním skenem, citlivost až 0,008Lux@F1.6, objektiv 2.8mm (102°), WDR(120dB), ICR, IR přísvit do 30m. 1x LAN, PoE 802.3af. IVS funkce virtuální plot nebo narušení, dual streaming, RTSP, ONVIF, slot na uSD max. 256GB. Vodotěsná IP67, napájení 12V nebo PoE (IEEE 802.3af). | 0 | 0 | 0
1 | ks | Kamerová zkouška včetně nastavení kamer a NVR |  |  | 0
Ostatní
1 | kpl | Zmonitorování stávajícího stavu a zajištění provizorního provozu systému STK po dobu rekonstrukce, se zajištěním celkové funkčnosti po dokončení dané etapy. |  |  | 0
1 | kpl | Demontáž stávajícího systému, případně přepojení prvků |  |  | 0
1 | kpl | Dokumentace skutečného stavu |  |  | 0
16 | h | Programování systému prvků STK |  |  | 0
1 | kpl | Certifikované měření kabeláže po úsecích + protokol |  |  | 0
1 | kpl | Drobný a nespecifikovaný |  |  | 0
1 | kpl | Výchozí revize a protokol |  |  | 0
16 | h | Funkční zkoušky systému |  |  | 0
1 | kpl | Pomocné stavební práce |  |  | 0
1 | kpl | Hrubá montáž elektro |  |  | 0
1 | kpl | Drážkování pro kabeláže svody kzásuvkám |  |  | 0
1 | kpl | Kabelový prostupy zdí 100mm |  |  | 0
1 | kpl | Kabelové prostupy stropem 100mm |  |  | 0
1 | kpl | Kabelový prostupy zdí do 30mm |  |  | 0
1 | kpl | Kabelové prostupy stropem do 30mm |  |  | 0
1 | kpl | Režie a příprava zakázky |  |  | 0
1 | kpl | Dopravné a skladné |  |  | 0
1 | kpl | Zaškolení obsluhy |  |  | 0
1 | kpl | Začištění prostupů a drážek + výmalba | 0 |  | 0
1 | kpl | Požární ucpávky prostupů + označení | 0 |  | 0

## ACS 3np
Rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ Konečná
D.1.4.2 Slaboproudá elektrotechnika
ACS - PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM A TURNIKETY
MATERIÁL CELKEM: | [5 empty] | 0
MONTÁŽ CELKEM: | [5 empty] | 0
CELKOVÉ NÁKLADY:
Množ. | Jed. | Položka | Materiál JC | Materiál celkem | Montáž JC | Montáž celkem
ACS
5 | ks | ACCO řídící jednotka, 2x Wiegand (26/32/34/36/40/42/56 bit), podpora čteček Satel EM a DALLAS, řešení pro jedny dveře s autorizací příchodu a odchodu, samostatný nebo RS-485 síťový provoz, 24 576 událostí, funkce anti-passback, napájení 12V DC, podpora systémového zdroje APS-412/612, 5 vstupů a 2 programovatelné OC výstupy, konfigurace ACCO-SOFT-LT nebo ACCO-NET (v 1.8.+) - PŘÍMÁ NÁHRADA ACCO-KPWG(PS). Bez krytu. | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ks | Zálohovaný napájecí zdroj 12V/5A+ AKU 17Ah | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ks | Zálohovaný napájecí zdroj 24V/5A+ 2xAKU 18Ah pro dveřní lišty | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ks | Dveřní krátká lišta s madlem, 1x magnetický zámek se silou 300kg, 50cm, hliník | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ks | Úprava dveří pro montáž lišty, uložení kaneláže, demontáž zámku, zaslepení otvorů, barevná úprava | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ks | Nouzové tlačítko otevření dveří ze sklíčkem včetně zapojení na okruh lišty | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ks | Napojení dveřního kontaktu na systém EZS | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ks | Bezkontaktní čtečka k modulům CA-64SR resp. INT-R a ACCO, IP44, pro ústředny CA-64 a INTEGRA | 0 | 0 | 0 | 0
Kabeláže
350 | m | Kabel komunikační ACS (RS-485) - J-Y(st)Y 2x2x0,8 | 0 | 0 | 0 | 0
250 | m | kabel napájcí CYKY-O 2x1,5 (12V) | 0 | 0 | 0 | 0
60 | m | kabel napájecí CYKY-J 3x1,5 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | m | kabel flexibilní H05VV-F (CYSY) 2x1,5, bílá | 0 | 0 | 0 | 0
Kabelové trasy profese
80 | m | Lišta hranatá bezhalogenová LHD 40X20HF_HD a příslušenství | 0 |  | 0
60 | m | Lišta hranatá bezhalogenová LHD 20X20HF_HD a příslušenství | 0 |  | 0
20 | m | Trubka ohebná 2323/LPE-2 | 0 |  | 0
1 | kpl | Ostatní elektroinstalační materiál, příslušenství | 0 |  | 0
Ostatní
1 | kpl | Dokumentace skutečného stavu |  |  | 0
6 | h | Programování systému prvků ACS |  |  | 0
1 | kpl | Měření kabeláže po úsecích |  |  | 0
1 | kpl | Drobný a nespecifikovaný |  |  | 0
1 | kpl | Výchozí revize a protokol |  |  | 0
12 | h | Funkční zkoušky systému |  |  | 0
1 | kpl | Pomocné stavební práce |  |  | 0
1 | kpl | Hrubá montáž elektro |  |  | 0
1 | kpl | Drážkování pro kabeláže svody kzásuvkám v kancelářích |  |  | 0
1 | kpl | Kabelový prostupy zdí do 30mm |  |  | 0
1 | kpl | Kabelové prostupy stropem do 30mm |  |  | 0
1 | kpl | Režie a příprava zakázky |  |  | 0
1 | kpl | Doplňkové náklady, doprava, SW nastavení konfigurace |  |  | 0
1 | kpl | Zaškolení obsluhy |  |  | 0
1 | kpl | Začištění prostupů a drážek + výmalba | 0 |  | 0
1 | kpl | Požární ucpávky prostupů + označení | 0 |  | 0

## JC 3np
Rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ Konečná
D.1.4.2 Slaboproudá elektrotechnika
JC - SYSTÉM JENOTNÉHO ČASU A ZVONĚNÍ
| MATERIÁL CELKEM: | [5 empty] | 0
| MONTÁŽ CELKEM: | [5 empty] | 0
CELKOVÉ NÁKLADY:
Pol. | Množ. | Jed. | Položka | Materiál JC | Materiál celkem | Montáž JC | Montáž celkem
Materiál
| 2 | ks | Výkonný zvonek s motorovým pohonem, napájecí napětí 18 - 30 V=, spotřeba 25 mA, hlasitost 95 dB /1 m, hmotnost 1 kg, pr. 152 mm x 63 mm | 0 | 0 | 0
| 3 | ks | Plastové kulaté hodiny, průměr číselníku 35-40 cm, vypouklé akrylátové krycí sklo, podružný strojek pro polarizované minutové impulsy 24 - 60 V= / 6mA, vypouklé akrylátové krycí sklo, číselník C2 | 0 |  | 0
Kabeláže
| 150 | m | Kabel CYKY-0 4x1,5 | 0 |  | 0
| 150 | m | Kabel CYKY-0 2x1,5 | 0 |  | 0
Kabelové trasy profese
| 80 | m | LIŠTA HRANATÁ BEZHALOGENOVÁ LHD 40X20HF_HD a příslušenství | 0 |  | 0
| 50 | m | LIŠTA HRANATÁ BEZHALOGENOVÁ LHD 20X20HF_HD a příslušenství | 0 |  | 0
| 1 | kpl | Ostatní elektroinstalační materiál, příslušenství | 0 |  | 0
| 50 | m | TRUBKA OHEB.LPE 2323/LPE-2 | 0 |  | 0
Ostatní
| 1 | kpl | Propojení stávajícíh rozvodů, času z budov A,C,D na nový systém v bud. B pro zachování funkce v celém objektu |  |  | 0
| 1 | kpl | Dokumentace skutečného stavu |  |  | 0
| 1 | kpl | Oživení a konfigurace systému |  |  | 0
| 1 | kpl | Měření kabeláže po úsecích |  |  | 0
| 1 | kpl | Drobný a nespecifikovaný |  |  | 0
| 1 | kpl | Výchozí revize a protokol |  |  | 0
| 1 | kpl | Funkční zkoušky systému |  |  | 0
| 1 | kpl | Pomocné stavební práce |  |  | 0
| 1 | kpl | Hrubá montáž elektro |  |  | 0
| 1 | kpl | Drážkování pro kabeláže |  |  | 0 | 0
| 1 | kpl | Kabelový prostupy zdí do 30mm |  |  | 0
| 1 | kpl | Kabelové prostupy stropem do 30mm |  |  | 0
| 1 | kpl | Režie a příprava zakázky |  |  | 0
| 1 | kpl | Dopravné a skladné |  |  | 0
| 1 | kpl | Zaškolení obsluhy |  |  | 0
| 1 | kpl | Začištění prostupů a drážek + výmalba | 0 |  | 0
C3-036 | 1 | kpl | Požární ucpávky prostupů + označení | 0 |  | 0

## EZS EPH 3np
Rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ Konečná
D.1.4.2 Slaboproudá elektrotechnika
EZS + EPH - ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM + DOPLŇKOVÁ DETEKCE POŽÁRU
| MATERIÁL CELKEM: | [5 empty] | 0
| MONTÁŽ CELKEM: | [5 empty] | 0
CELKOVÉ NÁKLADY:
Pol. | Množ. | Jed. | Položka | Materiál JC | Materiál celkem | Montáž JC | Montáž celkem
Systém EZS
Materiál
| 1 | ks | Univerzální plechový kryt bez transformátoru. Pro ústředny: PERFECTA, VERSA, INTEGRA + expandéry INT-E (2x) nebo INT-O/PP (1x). Modul: ACCO-KPWG-PS. Prostor pro 7/18Ah akumulátor. Rozměry: 320x304x91mm, zámek, tamper otevření, včetně baterie 18Ah | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | ks | Expanzní modul 8 zón, podpora zapojení NO, NC, EOL, 2EOL a 3EOL, volitelná hodnota zakončovacích rezistorů, možnost připojení inteligentního napájecího zdroje, tamper vstup, pro ústředny INTEGRA, VERSA a PERFECTA | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Pulzní napájecí zdroj 12V/4A vybaven konektorem pro připojení k zařízením SATEL, montáž na DIN lištu nebo do krytu, shoda s požadavky normy EN50131-6 stupeň 2, integrovaný obvod proti zkratu a přetížení, možnost připojení záložního akumulátoru, obvod s proudovým regulátorem pro nabíjení akumulátoru, ochrana proti úplnému vybití akumulátoru, 3 OC výstupy pro dálkový dohled | 0 | 0 | 0 | 0
Kabeláže
| 20 | m | Kabel propojovací SYKFY 4x2x0,5 | 0 |  | 0
| 200 | m | Kabel komunikační CC03 2x0,8 + 2x0,5 | 0 |  | 0
Kabelové trasy profese
| 50 | m | LIŠTA HRANATÁ BEZHALOGENOVÁ LHD 40X20HF_HD | 0 |  | 0
| 50 | m | LIŠTA HRANATÁ BEZHALOGENOVÁ LHD 20X20HF_HD | 0 |  | 0
| 1 | kpl | Ostatní elektroinstalační materiál, příchytky, svorkovnice, krabice aj. | 0 |  | 0
Systém EPH
| 6 | ks | Tlačítkový hlásič červený s prolamovacím plastem, NO/NC kontaktemi, se sklem | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | ks | Kombinovaný detektor (teplotní a kouřový), volitelný režim detekce, hexamřížka proti vniknutí nečistot, paměť poplachu, samoreset, konfigurace pomocí DIP přepínače, univerzální zapojení, volitelné vestavěné 2EOL/NC (2x1,1kOhm), detekce znečištění optické komory | 0 | 0 | 0 | 0
Kabeláže
| 350 | m | Kabel J-Y(st)Y 2x2x0,8mm | 0 |  | 0
| 200 | m | Kabel SYKFY 4x2x0,5mm | 0 |  | 0
| 50 | m | Ohniodolný kabel 2x1mm standardní "EUROFIRE" 300/500V dle ČSN IEC 60331, ČSN EN 50200-PH90 a BS 6387 CWZ - stíněné | 0 |  | 0
Kabelové trasy profese
| 120 | m | LIŠTA HRANATÁ BEZHALOGENOVÁ LHD 40X20HF_HD | 0 |  | 0
| 80 | m | LIŠTA HRANATÁ BEZHALOGENOVÁ LHD 20X20HF_HD | 0 |  | 0
| 1 | kpl | Ostatní elektroinstalační materiál, příchytky, svorkovnice, krabice aj. | 0 |  | 0
Ostatní
| 1 | kpl | Zmonitorováí stávajícího stavu a zajištění provizorního provozu systému EZS po dobu rekonstrukce |  |  | 0
| 1 | kpl | Demontáž stávajícího systému, případně přepojení prvků |  |  | 0
| 1 | kpl | Dokumentace skutečného stavu |  |  | 0
| 16 | h | Programování systému EZS |  |  | 0
| 1 | kpl | Měření kabeláže po úsecích |  |  | 0
| 1 | kpl | Drobný a nespecifikovaný |  |  | 0
| 1 | kpl | Výchozí revize a protokol |  |  | 0
| 16 | h | Funkční zkoušky systému |  |  | 0
| 1 | kpl | Pomocné stavební práce |  |  | 0
| 1 | kpl | Drážkování pro kabeláže + začištění + malba |  |  | 0 | 0
| 1 | kpl | Kabelový prostupy zdí do 30mm |  |  | 0
| 1 | kpl | Kabelové prostupy stropem do 30mm |  |  | 0
| 1 | kpl | Režie a příprava zakázky |  |  | 0
| 1 | kpl | Dopravné a skladné |  |  | 0
| 1 | kpl | Zaškolení obsluhy |  |  | 0
| 1 | kpl | Začištění prostupů a drážek + výmalba | 0 |  | 0
| 1 | kpl | Požární ucpávky prostupů + označení | 0 |  | 0