## Rekapitulace
vypracovaj: Ing. Jna Benda |  |  |  | datum: | 2024-03-05
ZŠ Duk.hrd.SLABOPR. - Hl. budova, Śkolička a Jízdárenská -1-2024
D.1.4.2 Slaboproudá elektrotechnika
Výkaz výměr
Popis |  |  | Materiál | Montáž | Celkem
Hl. budova - instalace kamer, doplnění dat. rozv. STK a systému vstupu ACS |  |  | 0 | 0 | 0
Śkolička - instalace kamer, datových rozv. STK, rozhlasu, video kom. a opt., závěs |  |  | 0 | 0 | 0
Jizdárenská - instalace video kom.a WIFI včetně rozvodů do držiny a opt., závěs |  |  | 0 | 0 | 0
Celkem bez DPH |  |  | 0 | 0 | 0 | bez DPH

## SLA hl. budova ZS 1-2024
SLA 3.et.
Název akce: | ZŠ Duk.hrd.SLABOPR. - Hl. budova -1-2024 | [5 empty] | 0
instalace kamer, doplnění datových rozv. STK a systému vstupu ACS
č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | Materiál celkem | Mont./mj. | Montáž celkem
| Celková cena profese SLA |  |  |  | 0 |  | 0
STK - datové rozvody (opravy)
00STK001 | Sestava - zásuvka komunikační Tango 2xRJ45-8, Cat.6 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
00STK002 | Oprava poškozené datové kabeláže ve zdi pro WIFI, dohledání, zednické práce, malba, spojka cat 6, měření, stavební uvedení do původního stavu (odhad práce 16h) | kpl | 2 |  |  | 0 | 0
| Dílčí součet |  |  | 0 |  | 0
CCTV - kamerový systém (doplnění do hl. budovy)
Komponenty systému
00CCTV001 | Venkovní/vnitřní kompaktní se stávajícím systémem rozlišení 4 Mpx ¦ objektiv 2,8mm ¦ IR přísvit 30 m ¦ WDR ¦ SD slot ¦ H.265+ ¦ IP | ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
00CCTV002 | Kovová speciální krabice pod kompakt.kameru, včetně příslušenství | ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
00CCTV003 | Venkovní/vnitřní kompaktní se stávajícím systémem rozlišení 4 Mpx ¦ objektiv 3,6(4) mm ¦ IR přísvit 40 m ¦ WDR ¦ SD slot ¦ H.265+ ¦ IP | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
00CCTV004 | Kovová speciální krabice pod kompakt.kameru, včetně příslušenství | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
00CCTV005 | 3,5" HDD 8TB SATA pro záznam obrazu v digitálních a síťových video rekordérech. Včetně montáže do stávajícího NVR a nastavení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
00CCTV006 | Zakončení kabelu UTP u kamery , 1x konejtor RJ-45 stíněný | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
00CCTV007 | Aktivní prvek, Rack mounted 19“, 1U,24 (48) RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ porty,4 SFP nebo SFP+,podpora Stack – až 16 switchů,podpora pro Aruba AirWave Network Management,Podpora pro HPE Inteligent Management Center rozhraní CLI,Podpora SNMP IEEE802.3 Ethernet MIB, Repeater MIB,Podpora IEEE 802.3az,Podpora pro 802.1X local MAC, Podpora pro IEEE 802.1p,Ochrana DoS, ARP protection, IP lockdown. Cena včetně konfugurace. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
00CCTV008 | Originální SFP+ SM modul pro inst. SW, sloty podporující rychlost 10Gbps. Dosah až 10km při použití jednovidového optického vlákna. Max. přenosovárychlost: 10 Gb/s 10Gbase-lr standard SFP transceiveru, Dosah: 10 km rozhraní: SFP+ | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
00CCTV009 | Doprogramování systému CCTV, zaškolení obsluhy, funkční KAMEROVÉ zkoušky | ks | 1 |  |  | 0 | 0
00CCTV010 | Záložní zdroj ve formátu rack 2U o výkonu 500 W disponuje čtyřmi IEC 320 C13 konektory. Pro snadné ovládání je vybaven LCD displejem. Ke vzdálené komunikaci a konfiguraci lze využít RJ-45 port, případně USB port. K rozšíření nabízí také lehce dostupný Smart slot. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
00CCTV011 | Sestava - zásuvka komunikační Tango 2xRJ45-8, Cat.6 - rezerva | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
00CCTV012
00CCTV013 | Kabeláže a kabelové trasy
00CCTV014 | Instalační kabel CAT6 UTP LSOH Dca-s2,d2,a1 305m/box | m | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
00CCTV015 | Kopos LHD 20X20_HC Lišta hranatá | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
00CCTV016 | Patch kabel CAT6 UTP PVC 1m snag-proof C6-114RD-0,5MB 1,5m | ks | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
00CCTV017 | Patch kabel optický dle SFP modulu 1,5m | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dílčí součet |  |  | 0 |  | 0
ACS - přístupový systém (vstup do hl. budovy)
Komponenty systému
00ACS001 | Řídící jednotka přístupého systému 1xRS485, 1x ETH, pro ON-LINE vstup žáků a zaměstnanců školy + montáž (kompatibilita s čipy jídelny a SW Bakalář) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
00ACS002 | ON-LINE čtecí hlava nástěnná, (kompatibilita s čipovým syst. jídelny) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
00ACS003 | USB čtečka kompatibilní s inst. Systémem pro zadávání médií do aplikace | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
00ACS004 | Zálohovaný napájecí zdroj 12V/3A+ AKU 7Ah, včetně napojení na el. vývod z racku | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
00ACS005 | Komunikační převodník RS485 na ethernet, kompatibilní s přístupovým systémem | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
00ACS006 | Sestava - zásuvka komunikační Tango 2xRJ45-8, Cat.6 - rezerva | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
00ACS007
00ACS008 | Kabeláže a kabelové trasy
00ACS009 | Kabelový kanál LV 20x40mm | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
00ACS010 | Kabel komunikační J-Y(st)Y 2x2x0,8 | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
00ACS011 | Kabel CYSY 2x1mm | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
00ACS012 | Kabel ovládací Je-h(st)h 2x2x0,8 | m | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
00ACS013 | Instalační kabel CAT6 UTP LSOH Dca-s2,d2,a1 305m/box | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
00ACS014
00ACS015 | Ostatní - dodavatel ACS
00ACS016 | Doplňkové náklady, doprava, SW nastavení konfigurace | ks | 1 |  |  | 0 | 0
00ACS017 | Zaškolení obsluhy, funkční zkoušky | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| dílčí součet |  |  | 0 |  | 0
Ostatní náklady
00OK01 | Demontáže původních komponentů | hod | 20 |  |  | 0 | 0
00OK02 | Dohledání dopropojení kabeláže pro napojení kamer a vadných zásuvek | hod | 48 |  |  | 0 | 0
00OK03 | Konfigurace a nastavení aktivních prvků a koordinace s IT techn. školy, nastavení VLAN pro kamery a přístupový systém | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
00OK04 | Dokumentace skutečného stavu pro jednotlivé profese (topologie, dispozice a seznam adres) | ks | 1 |  |  | 0 | 0
00OK05 | Certifikační měření nově instalované datové a optické kabeláže | ks | 1 |  |  | 0 | 0
00OK06 | Vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 50mm/š.do 100mm | m | 10 |  |  | 0 | 0
00OK07 | Omítka hladká rýhy ve stěně do 100mm vč.malty MV | m | 10 |  |  | 0 | 0
00OK08 | Drobné stavební, začišťovací práce,výmalba a ůklid po prostupech a demontáži | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
00OK09 | Odpojení stávajícího optického závěsu z hl. budovy do Jízdárenské. Výškové práce, demontáž, začištění fasády, zakončení kabelů, přepojení v racku a přenastavení sítě na novou optickou cestu. Likvidace odpadu. | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
00OK10 | Přesun stavebních hmot vodorovně+svisle | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
00OK11 | Odvoz suti a vybour.hmot na skládku do 1km | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
00OK12 | Odvoz suti a vybour.hmot na skládku přes 1km | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
00OK13 | Poplatek za skládku-STAVEBNÍ SMĚS.odpadu | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
00OK14 | Dovoz stavebních hmot | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| dílčí součet |  |  |  |  | 0
| kontrolní součet |  |  |  | 0 |  | 0
Veškeré naceňované komponenty musí být plně kompatibilní se zachovanými technologiemi.
Pokud je ve výkazu uveden konkrétní typ zařízení, je tím myšlen minimální požadovaný standart.
s

## SLA školička 1-2024 (2)
SLA 3.et.
Název akce: | ZŠ Duk.hrd.SLABOPR. - Školička -1-2024 | [5 empty] | 0
Instalace kamer, datových rozv. STK, rozhlasu, video kom. a opt., závěs
č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | Materiál celkem | Mont./mj. | Montáž celkem
| Celková cena profese SLA |  |  |  | 0 |  | 0
STK - datové rozvody
Komponenty systému
00STK001 | Nástěnný skládaný datový rozvaděč 19´´, LC-15 18U 500mm RAL 7035, nedělený, včetně zámku a montážního příslušenství pro instalované prvky | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
00STK002 | Ventilační jednotka univerzální 2 ventilátorů s termostatem RAL7035 do stropu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
00STK003 | Patch panel Solarix 24 x RJ45 CAT6 UTP 350 MHz černý 1U SX24-6-UTP-BK, montáž včetně vyvázání a zakončení kabeláže UTP | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
00STK004 | Aktivní prvek, Rack mounted 19“, 1U,24 (48) RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ porty,4 SFP nebo SFP+,podpora Stack – až 16 switchů,podpora pro Aruba AirWave Network Management,Podpora pro HPE Inteligent Management Center rozhraní CLI,Podpora SNMP IEEE802.3 Ethernet MIB, Repeater MIB,Podpora IEEE 802.3az,Podpora pro 802.1X local MAC, Podpora pro IEEE 802.1p,Ochrana DoS, ARP protection, IP lockdown. Cena včetně konfugurace. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
00STK005 | Originální SFP+ SM modul pro inst. SW, sloty podporující rychlost 10Gbps. Dosah až 10km při použití jednovidového optického vlákna. Max. přenosovárychlost: 10 Gb/s 10Gbase-lr standard SFP transceiveru, Dosah: 10 km rozhraní: SFP+ | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
00STK006 | Napajeci panel 3m 8 pozic BK včetně držáků do 19" lišt 1U, ACAR-S8-FA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
00STK007 | Optická vana s výsuvnou policí hliník 1U s čelem + příslušenství pro zakončení 24vl. SM + zakončení a navaření všech 24 vláken | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
00STK008 | Dvoupásmový přístupový bod Wi-Fi 6, který pracuje na bezdrátových frekvencích 2.4 + 5 GHz (WiFi standardy: 802.11a/n/ac/ax. Nabízí celkovou agregovanou rychlost až 1,774 Gbps, podporuje MU-MIMO přenosy. Rozhraní: 1 × 10/100/1000 Mbps, LAN s PoE-In (802.3af) + držák na zeď + PoE injektor 15,4W včetně napájecího zdroje. | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
00STK009 | Záložní zdroj ve formátu rack 2U o výkonu 500 W disponuje čtyřmi IEC 320 C13 konektory. Pro snadné ovládání je vybaven LCD displejem. Ke vzdálené komunikaci a konfiguraci lze využít RJ-45 port, případně USB port. K rozšíření nabízí také lehce dostupný Smart slot. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
00STK010 | Sestava - zásuvka komunik Modular 45x45xmm Jack 2x RJ45-8 Cat.6 doparap. Kanálu | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
00STK011 | Sestava - zásuvka komunikační Tango 1xRJ45-8, Cat.6 | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
00STK012 | Sestava - zásuvka komunikační Tango 2xRJ45-8, Cat.6 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
00STK013 | Zásuvka komunikační HDMI včetně rámečku pro montáž do kabelového žlabu montáž do dodaného kabelového žlabu, včetně instal redukce, rámečku | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
00STK014 | Zásuvka komunikační USB včetně rámečku pro montáž do kabelového žlabu montáž do dodaného kabelového žlabu, včetně instal redukce, rámečku | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
00STK015
00STK016 | Kabeláže a kabelové trasy
00STK017 | Propojovací USB 3.0 aktivní kabel 10m s napájecím zdrojem | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
00STK018 | Propojovací kabel PremiumCord HDMI High Speed, verze 1.4, 10m | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
00STK019 | Instalační kabel CAT6 UTP LSOH Dca-s2,d2,a1 305m/box | m | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0
00STK020 | Patch kabel CAT6 UTP PVC 1m snag-proof C6-114RD-0,5MB 1,5m | ks | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
00STK022 | Kabelový kanál LV 20x40mm | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
00STK023 | krabice univerzální/přístrojová KU68/2 | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
00STK024 | Patch kabel optický dle SFP modulu 1,5m | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
00STK025
00STK026 | STK - optické propojení školičky a Jízdárenské
00STK027 | Kabel optický samonosný FLAT DROP FTTx, 12 vláken SM 9/125, G.652D, CLT, PE černý, 7,5 x 3,9mm, 1,6kN, převěsy do 100m ( v ceně instalace závěsu ) | m | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
00STK028 | Kotva s napínákem pro závěš provedení nerez, včetně přísl., prostupu, zedn. Začištění | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
00STK029 | Plošina pro instalaci závěsu (výškové práce, zapůčení plošiny) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
00STK030 | Zakončení optické kabeláže do vany 12vl. + optické propojení do aktivních prvků | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dílčí součet |  |  | 0 |  | 0
CCTV - kamerový systém
Komponenty systému
00CCTV001 | Venkovní/vnitřní kompaktní kamera kompatibilní se stávajícím systémem rozlišení 4 Mpx ¦ objektiv 2,8mm ¦ IR přísvit 30 m ¦ WDR ¦ SD slot ¦ H.265+ ¦ IP | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
00CCTV002 | Kovová speciální krabice pod kompakt.kameru, včetně příslušenství | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
00CCTV003 | Programování systému, zaškolení obsluhy, funkční KAMEROVÉ zkoušky | ks | 1 |  |  | 0 | 0
00CCTV004
00CCTV005 | Kabeláže a kabelové trasy
00CCTV006 | Instalační kabel CAT6 UTP LSOH Dca-s2,d2,a1 305m/box | m | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
00CCTV007 | Kopos LHD 20X20_HC Lišta hranatá | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
00CCTV008 | trubka ohebná PVC lpflex 2325 | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
00CCTV009 | Patch kabel CAT5E SFTP PVC 1m žlutý snag-proof C5E-315YE-1MB | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dílčí součet |  |  | 0 |  | 0
ROZHLAS
Komponenty systému
NZS K 001 | Nástěnný reproduktor WLA-230G/EN5424 dle EN54-24 pro přisazenou instalaci na zeď nebo strop. Technická data dle EN54-24: jmenovitý šumový výkon a napětí 6W @ 100V, citlivost 78dB @ 1W/4m, max. úroveň akustického tlaku 86,4dB @ 4m, frekvenční charakteristika 80Hz-15kHz, úhel pokrytí horizontálně 180°/170°/100°/90°, vertikálně 180°/170°/100°/90° @ 0,5/1/2/4kHz. Certifikace dle EN54-24 číslo 1293-CPD-0166, typ A - vnitřní aplikace. Tělo ABS plast s nízkou hořlavostí třídy V2 / HB75, mřížka kov. Plastová připojovací svorkovnice; jako zvl. přísl. nad rámec požadavků EN54 lze doplnit keramickou svorkovnici s tepelnou pojistkou dle BS-5839-8. Rozměry (ŠxVxH) 230x170x80mm, hmotnost 1,2kg. Barva bílá. | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
NZS K 002 | Modul reproduktorových linek s dohledem, umožňuje plně maticové přepínání 6 reproduktorových linek na 3 systémové sběrnice, 2x 100V vstup, 3x generátor pilotního kmitočtu, 12x 2barevná LED indikace, 2x digitální sběrnice L-Net s možností daisy-chain nebo redundantní kruhové topologie, 255 adres, mini USB port, montáž na DIN lištu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
NZS K 003 | Převodník úrovně audio signálu s galvanickým oddělením. Vstupy 100/70/50/33V + symetrický linkový (Euroblock), výstup symetrický linkový (XLR-M). Kompaktní provedení kompatibilní s instalačními úchyty Audac S-Box. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
NZS K 004 | Dante AVIO Analog Input Adapter 2 kanály | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
NZS K 005 | Kompaktní digitální integrovaný zesilovač 2x40W @ 4-16 Ohm / 1x80W @ 100V (RMS) s DSP procesorem a širokými možnostmi konektivity a řízení pro integrované AV instalace. Inteligentní řízení výstupního napětí pro dosažení plného výkonu do zátěže od 4 až do 16 Ohmů i do 100V rozvodu. Digitální topologie Class-D s vysokou účinností přes 80%, spínaný zdroj, automaticky aktivovaný Standby režim při absenci audio signálu nezávisle pro každý audio kanál. Frekvenční rozsah 20Hz-20kHz @ ±3dB, odstup S/N >90dB, THD+N <0,05%.1x symetrický mono vstup Mic/Line (Euroblock) s citlivostí -50dB...0dB, volitelným phantomovým napájením a prioritou, 1x nesymetrický stereo vstup Line (RCA), 1x nesymetrický stereo vstup Line (Jack 3,5mm) na čelním panelu, 1x slot pro osazení volitelného modulu zdroje signálu řady SourceCon™, 1x slot pro osazení volitelného modulu Dante pro obousměrný vícekanálový přenos audia přes LAN. . Integrovaný nastavitelný DSP procesor WaveDynamics™ s knihovnou presetů pro reproduktory AUDAC, barevný grafický 2,8" LCD displej + otočný enkodér pro nastavení parametrů a stavové informace, 4stupňová LED indikace vybuzení a stavu, USB port s možností přenosu nastavení mezi zesilovači, 2 přístupové úrovně s možnosti ochrany heslem nebo HW USB klíčem. Rozhraní LAN + RS232 pro externí řízení, rozhraní RS485 pro připojení volitelného nástěnného ovládacího panelu MWX45. Formát 1/2 19", výška 1U, rozměry (ŠxVxH) 217,5x43,7x300mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
NZS K 006 | Karta rozhraní Dante 4x4 s podporou AUDAC Touch™ | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
NZS K 007 | Úprava HW/SW konfigurace pro ústřednu systému C500, napojení na stávající systém NZS v hl. budově, kopletní odzkoučení. | ks | 1 |  |  | 0 | 0
NZS K 008 | Nástěnný skládaný datový rozvaděč 19´´, 6U 500mm RAL 7035, nedělený, včetně montážního příslušenství a napájecího panelu pro zesilovač | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
NZS K 009
NZS K 010 | Kabeláže a kabelové trasy
NZS K 011 | Kabel EUROFIRE EF 180S 2x1,5 - pro reproduktory a napojení na hl budovu | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
NZS K 012 | Příchytka s funkční schp. Při požáru 45min. pro kabel do 8mm, v kabel kanálu | ks | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
NZS K 013 | Svorkovací krabice Kovová EI45, keramické svorky, 4x průchodka | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
NZS K 014 | Audio propojovací kabeláže | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dílčí součet |  |  | 0 |  | 0
Videovrátný - DVT
Komponenty systému
00DVT001 | Stříška proti dešti k povrchovému rámečku DS-KD-ACW2 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
00DVT002 | Video Intercom 2. generace, hlavní modul kamery 2Mpx, FishEye, IR, mikrofon, reproduktor, 1 tlačítko pro volání, I/O, zápustná montáž - DS-KD8003-IME1/Flush | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
00DVT003 | Video Intercom 2. generace, nerezový modul 6 tlačítek pro volání - DS-KD-KK/S | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
00DVT004 | Video Intercom 2. generace, krycí nerezový rámeček a box pro zapuštěnou montáž pro 2 moduly - DS-KD-ACF2/S | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
00DVT005 | Vnitřní dotykový monitor ¦ 7" LCD ¦ SD slot ¦ WIFI ¦ plastový ¦ napájení POE - DS-KH6320-WTE1 | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
00DVT006 | Zámek elektrický dveří BEFO reverzní 31211 12V DC | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
00DVT007 | Programování systému, zaškolení obsluhy, funkční zkoušky | ks | 1 | 0 |  | 0 | 0
00DVT008 |  |  |  | 0 |  | 0
00DVT009 | Kabeláže a kabelové trasy |  |  | 0 |  | 0
00DVT010 | Instalační kabel CAT6 UTP LSOH Dca-s2,d2,a1 305m/box | m | 350 | 0 | 0 | 0 | 0
00DVT011 | Trubka ohebná PVC lpflex 2325 | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
00DVT012 | Kabel napájecí CYSY 2x1mm | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dílčí součet |  |  | 0 |  | 0
Kabely a kabelové trasy - společné
00JC001 | Trubka ohebná PVC lpflex 2325 | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
00JC004 | Parapetní kanál PK 90x55 D, bílý, 2 m, karton. Pro uložení silových a sdělovacích obvodů. Jednotlivé vedení je možno elektromagneticky odstínit pomocí stínícího kanálu. Lze do něj montovat modulární přístroje 45x45 a 22.5x45. | m | 110 | 0 | 0 | 0 | 0
00JC005 | Lišta LV 20x40mm | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dílčí součet |  |  | 0 |  | 0
Ostatní náklady
00OK06 | Vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do 0,022m2/tl.do 0,60m | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
00OK07 | Zazdívka otvoru ve zdivu/cihla/do 0,022m2/tl.0,60m | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
00OK08 | Vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 50mm/š.do 100mm | m | 10 |  |  | 0 | 0
00OK09 | Omítka hladká rýhy ve stěně do 100mm vč.malty MV | m | 10 |  |  | 0 | 0
00OK10 | Prostup zdí pr. 25mm hloubka do 0,6m | ks | 18 |  |  | 0 | 0
00OK11 | Drobné stavební, začišťovací práce,výmalba a ůklid po prostupech a demontáži | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
00OK12 | Přesun stavebních hmot vodorovně+svisle | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
00OK13 | Odvoz suti a vybour.hmot na skládku do 1km | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
00OK14 | Odvoz suti a vybour.hmot na skládku přes 1km | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
00OK15 | Poplatek za skládku-STAVEBNÍ SMĚS.odpadu | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
00OK16 | Dovoz stavebních hmot | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
00OK17 | Demontáže původních komponentů a kabeláže | hod | 42 |  |  | 0 | 0
00OK18 | Dohledání dopropojení kabeláže | hod | 20 |  |  | 0 | 0
00OK19 | Konfigurace a nastavení aktivních prvků a koordinace s IT techn. školy, nastavení VLAN pro kamery, počítače a optické propoje | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
00OK20 | Dokumentace skutečného stavu pro jednotlivé profese (topologie, dispozice a seznam adres) | ks | 1 |  |  | 0 | 0
00OK21 | Certifikační měření nově instalované datové a optické kabeláže | ks | 1 |  |  | 0 | 0
00OK22 | Vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 50mm/š.do 100mm | m | 10 |  |  | 0 | 0
00OK23 | Omítka hladká rýhy ve stěně do 100mm vč.malty MV | m | 10 |  |  | 0 | 0
00OK24 | Zednické začištění pro sekání, výmalba, ůklid | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| Dílčí součet |  |  |  |  | 0
| kontrolní součet |  |  |  | 0 |  | 0
Veškeré naceňované komponenty musí být plně kompatibilní se zachovanými technologiemi.
Pokud je ve výkazu uveden konkrétní typ zařízení, je tím myšlen minimální požadovaný standart.

## SLA ŠJ Družina 1-2024 (3)
SLA 3.et.
Název akce: | ZŠ Duk.hrd.SLABOPR. - Jízdárenská -1-2024 | [5 empty] | 0
Instalace datových rozv. STK pro WIFI, video kom. Do držiny a opt., závěs
č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | Materiál celkem | Mont./mj. | Montáž celkem
| Celková cena profese SLA |  |  |  | 0 |  | 0
Zabezpečovací systém - PZES
Komponenty systému
00PZES-001 | Ústředna PZES sběrnicový se zabudovaným 3G/LAN komunikátorem a rádiovým modulem, JA-107KR-3G + AKU 7Ah, včetně napojení na datové rozvody. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
00PZES-002 | LCD klávesnice sběrnicová s prvním ovládacím segmentem + Sběrnicový RFID modul se čtečkou karet JA-114E | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
00PZES-003 | Ovládací segment klávesnice JA-192E | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
00PZES-004 | Sběrnicový PIR detektor pohybu ECO s dosahem 12m, JA-110P | ks | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
00PZES-005 | Sběrnicový modul pro připojení magnetického kontaktu A-112M – 2 vstupový | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
00PZES-006 | Magnetický dveřní kontakt, včetně montážního přísl. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
00PZES-007 | Víceúčelová montážní krabice - střední velikost, JA-194PL | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
00PZES-008 | Odbočovač sběrnice JA-110Z-C | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
00PZES-009 | Kabely a kabelové trasy
00PZES-010 | Kabel komunikační EZS J-Y(st)Y 2x2x0,8 | m | 180 | 0 | 0 | 0 | 0
00PZES-011 | KOPOS Lišta LHD 40x20 vkládací, bílá, délka 2m | m | 140 | 0 | 0 | 0 | 0
00PZES-012 | Oastatní náklady
00PZES-013 | Programování systému EZS a zaškolení obsluhy | ks | 1 |  |  | 0 | 0
00PZES-014 | Napojení systému EZS na Městskou policii KV pomocí Lan komunikace, vytvoření přenosové tabulky, zakreslení skutečného stavu, kompletní funkční zkoušky systému a přenosu. | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| dílčí součet |  |  | 0 |  | 0
STK - datové rozvody
Komponenty systému
00STK001 | Nástěnný rozvaděč - velikost rack skříně 12U, rozměry 594 × 600 × 440 mm (V×Š×H), materiál ocel, cable management a odvětrávání, perforované čelo, přední dvířka, zámek, odnímatelné bočnice a průhledná dvířka, hmotnost 22 kg, šedá barva | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
00STK002 | Patch panel Solarix 24 x RJ45 CAT6 UTP 350 MHz černý 1U SX24-6-UTP-BK, montáž včetně vyvázání a zakončení kabeláže UTP | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
00STK003 | Aktivní prvek, Rack mounted 19“, 1U,24 (48) RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ porty,4 SFP nebo SFP+,podpora Stack – až 16 switchů,podpora pro Aruba AirWave Network Management,Podpora pro HPE Inteligent Management Center rozhraní CLI,Podpora SNMP IEEE802.3 Ethernet MIB, Repeater MIB,Podpora IEEE 802.3az,Podpora pro 802.1X local MAC, Podpora pro IEEE 802.1p,Ochrana DoS, ARP protection, IP lockdown. Cena včetně konfugurace. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
00STK004 | Originální SFP+ SM modul pro inst. SW, sloty podporující rychlost 10Gbps. Dosah až 10km při použití jednovidového optického vlákna. Max. přenosovárychlost: 10 Gb/s 10Gbase-lr standard SFP transceiveru, Dosah: 10 km rozhraní: SFP+ | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
00STK005 | Napájecí panel 3m 8 pozic BK včetně držáků do 19" lišt 1U, ACAR-S8-FA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
00STK006 | Optická vana s výsuvnou policí hliník 1U s čelem + příslušenství pro zakončení 24vl. SM + zakončení a navaření všech 24 vláken | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
00STK007 | Dvoupásmový přístupový bod Wi-Fi 6, který pracuje na bezdrátových frekvencích 2.4 + 5 GHz (WiFi standardy: 802.11a/n/ac/ax. Nabízí celkovou agregovanou rychlost až 1,774 Gbps, podporuje MU-MIMO přenosy. Rozhraní: 1 × 10/100/1000 Mbps, LAN s PoE-In (802.3af) + držák na zeď + PoE injektor 15,4W včetně napájecího zdroje. | ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
00STK008 | Záložní zdroj ve formátu rack 2U o výkonu 500 W disponuje čtyřmi IEC 320 C13 konektory. Pro snadné ovládání je vybaven LCD displejem. Ke vzdálené komunikaci a konfiguraci lze využít RJ-45 port, případně USB port. K rozšíření nabízí také lehce dostupný Smart slot. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
00STK009 | Sestava - zásuvka komunikační Tango 2xRJ45-8, Cat.6 | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
00STK010 | Kabely a kabelové trasy
00STK011 | Instalační kabel CAT6 UTP LSOH Dca-s2,d2,a1 305m/box | ks | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0
00STK012 | Patch kabel CAT6 UTP PVC 1m snag-proof C6-114RD-0,5MB | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
00STK013 | Patch kabel optický dle SFP modulu 1,5m | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
00STK014 | KOPOS Lišta LHD 40x20 vkládací, bílá, délka 2m | m | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
00STK015 | KOPOS Lišta LHD 40x40 vkládací, bílá, délka 2m | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
00STK016 | KOPOS Lišta LHD 60x40 vkládací, bílá, délka 2m | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| dílčí součet |  |  | 0 |  | 0
Ostatní náklady
00OK01 | Demontáž stávajících nefunkčních kabelových tras | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
00OK02 | Dokumentace skutečného stavu | ks | 1 |  |  | 0 | 0
00OK03 | Certifikační měření nově instalované datové a optické kabeláže | ks | 1 |  |  | 0 | 0
00OK04 | Konfigurace a nastavení aktivních prvků a koordinace s IT techn. školy | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
00OK05 | Vybour. otvoru ve zdi/cihla/ do 0,022m2/tl.do 0,60m | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
00OK06 | Zazdívka otvoru ve zdivu/cihla/do 0,022m2/tl.0,60m | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
00OK07 | Vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 50mm/š.do 100mm | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
00OK08 | Omítka hladká rýhy ve stěně do 100mm vč.malty MV | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
00OK09 | Prostup zdí pr. 25mm hloubka do 0,6m | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
00OK10 | Drobné stavební, začišťovací práce a výmalba po prostupech a demontáži | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
00OK11 | Přesun stavebních hmot vodorovně+svisle | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
00OK12 | Odvoz suti a vybour.hmot na skládku do 1km | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
00OK13 | odvoz suti a vybour.hmot na skládku přes 1km | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
00OK14 | Poplatek za skládku-STAVEBNÍ SMĚS.odpadu | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
00OK15 | dovoz stavebních hmot | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| dílčí součet |  |  |  |  | 0
| kontrolní součet |  |  |  | 0 |  | 0
Veškeré naceňované komponenty musí být plně kompatibilní se zachovanými technologiemi.
Pokud je ve výkazu uveden konkrétní typ zařízení, je tím myšlen minimální požadovaný standart.