ZL č. 9 – Odpočet prací převedených do zakázky „Rekonstrukce střechy“

Z důvodu zjištěného havarijního stavu střešní konstrukce byla zakázka „ZŠ a ZUŠ Šmeralova – půdní vestavba odborné učebny“ pozastavena a práce zasahující do střešní konstrukce bylo nutné převést do zakázky „ZŠ a ZUŠ Šmeralova – rekonstrukce střechy“.

Jedná se o montáž střešních oken, světlovodů.

ZL č. 10 – Další stavební úpravy

V průběhu realizace stavebních prací došlo ke změnám technického řešení, a to v případě některých příček, kde byly dle PD pórobetonové tvárnice, nově použity sádrokartonové konstrukce (SDK), změna v provedení revizních dvířek, kde byla v PD protipožární, nově bez požární odolnosti – posun požárního rozhraní, přemístění půdních schůdků, které byly v PD u věžiček s požární odolností, nově v prostorech skladů nad aulou, již bez požární odolnosti. Změna povrchové úpravy vnitřních stěn, v PD mnichovská, nově štuková omítka.

ZL č. 11 – Stavební úpravy chráněná úniková cesta

Projektová dokumentace navrhovala úpravy v chráněných únikových cestách (CHÚC). Při realizaci zakázky byly zjištěny stavební úpravy podhledu v 1.PP bez požární odolnosti. Současně byly zjištěny další provedení odporující požadavkům na CHÚC. Z tohoto důvodu bylo doplněno požárně bezpečnostní řešení a požadované stavební úpravy byly provedeny.

ZL č. 12 – Změna provedení sociálních zařízení

Dle projektové dokumentace měly být provedeny příčky mezi jednotlivými toalety z SDK a osazeny ocelovými zárubněmi s dřevěnými dveřmi. Při realizaci bylo zjištěno komplikované osazení ocelových zárubní jak z hlediska skutečných rozměrů WC kabin, tak i způsobu ukotvení ocelových SDK zárubní k obvodové zdi z pórobetonových tvárnic. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno ke změně provedení příček. Zvoleny byly sanitární laminátové příčky včetně dveří.

ZL č. 13 – Změny v provedení slaboproudých instalací

Při realizaci slaboproudých rozvodů byla zjištěna skutečnost, že dodávaná rozhlasová ústředna není kompatibilní se stávající rozhlasovou ústřednou a z tohoto důvodu nejdou ústředny propojit. Rozhodnuto o změně řešení, kdy nové rozvody rozhlasu budou svedeny do stávající rozhlasové ústředny. Současně byly vyúčtovány některé práce dle skutečného provedení.

ZL č. 14  - Změny v provedení silnoproudých instalací

Změny v provedení silnoproudých rozvodů byly způsobené zmenšením tlouštky betonové podlahy, kam měly být umístěny podlahové zásuvky. Z tohoto důvodu byla provedena změna projektové dokumentace a jednotlivé zásuvky byly nově navrženy do obvodových stěn jednotlivých místností a opláštění trámů střešní konstrukce.

ZL č. 15 – Stavební práce

Jedná se o stavební práce, které nebyly součástí PD, ale jejich provedení bylo nezbytné pro dokončení stavby. Jedná se např. o zateplení podlahy věžiček, doplnění tepelné izolace příček souvisejících s věžičkami. Dále zateplení skladů nad aulou, které jsou přes dveře do chodby ve styku s vytápěnými vnitřními prostory, doplnění odvětrání výtahové šachty, povrchové úpravy vstupního schodiště do 4.NP.

ZL č. 16 – Stavební práce

Tyto stavební práce zahrnují změnu provedení - změna pozice dřezu v učebně 4.05, změna provedení vstupu do skladů nad aulou, zrušení vnějších okenních rolet (provozovatel nepožaduje), změna provedení části podlahy ve skladu 4.26,  změna v přesunu klimatizací dle skutečného provedení.