1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VZDUCHOTECHNICKÉM ZAŘÍZENÍ, ZADÁNÍM PODKLADY

1.1. Stručná charakteristika a základní koncepce navrhovaného zařízení:

Projekt popisuje návrh vzduchotechnického zařízení pro rekonstruovanou cvičnou kuchyňku ve 	3.NP. Výměna vzduchu bude zajištěna pomocí ventilátorů. Ostatní prostory budou větrány 	přirozeně okny.

1.2. Výchozí podklady pro návrh zařízení:

Projekt zařízení vzduchotechniky vychází ze stavebních podkladů, požadavku investora 	a uživatele.

- Zákon č. 183/2006 Sb. (stavební zákon v platném znění).

Prováděcí předpis k zákonu č.183/2006 Sb. je:Vyhláška č. 268/2009 Sb. Se změnou 20/2012 Sb. - o technických požadavcích na 	stavby

- Zákon č. 258/2000 Sb. „O ochraně veřejného zdraví“ ve znění zákona č. 274/2003 Sb.

- Vyhláška MMR č. 499/2006 - Dokumentace staveb

- Nařízení vlády č. 217/2016 Sb. „O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 	a vibrací“

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanový podmínky ochrany zdraví při práci, včetně novely 68/2010 Sb. a 93/2012 Sb a 9/2013 Sb.

- ČSN 01 3454 „Výkresy vzduchotechnických zařízení“

- ČSN 12 0000 „Vzduchotechnická zařízení – názvosloví“

- ČSN 12 7010 „Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení“

- ČSN EN 13779 „Větrání nebytových budov – Základní požadavky na větr. a klimatiz. 	zařízení: 2007/10

- ČSN 73 0872 - Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduch. 	zařízením

- ČSN EN 779 „Filtry na odlučování částic pro všeobecné větrání - Stanovení filtračních 	parametrů“

- ČSN 73 0548 – Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů

- ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení.

- ČSN 73 0872 - Požární bezpečnost staveb – Ochrana staveb proti šíření požáru potrubím

- ČSN 73 0802 - Požární ochrana staveb – Nevýrobní objekty.

- ČSN 73 0831 - Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory.

- ČSN 73 4118 - Šatny, umývárny, záchod

-  ČSN EN 115665 (12 7021) „Větrání budov - Stanovení výkonových kritérií pro větrací systémy obytných budov„

- veškerá vzduchotechnická zařízení musí být navržena s ohledem na hluk a vibrace, požární 		bezpečnost, ochranu osob, životního a pracovního prostředí.

1.3. Navazující projekty:

Ke komplexnosti projektu vzduchotechniky patří:

-	projekt elektroinstalace v té části, která řeší připojení elektromotorů ventilátorů.

- projekt ZTI zajišťuje odvod kondenzátu

1.4. Klimatické podmínky místa stavby, parametry vnitřního mikroklimatu:

zima				léto

Teplota venkovního vzduchu			  -15ºC			  	32ºC

Teplota vnitřního vzduchu			   18-20ºC		negar.)

Relativní vlhkost venkovního prostř.	 	     90%			 40%

Relativní vlhkost vnitřního prostř.	       30-50% (nebo negar.)	  30-70% (nebo negar.)

1.5. Výchozí podklady pro dimenzování zařízení, požadavky na přívod čerstvého 	 	vzduchu a odvětrání  místností

V prostoru je výkon vzt zařízení stanoven dle specifických výměn takto :

- bytová kuchyňka	                                                              	100-150  m³/hod

2. POPIS A ZÁKLADNÍ FUNKCE VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ

Zařízení č. 1:  KUCHYŇKA

V prostoru kuchyňky bude nad novými sporáky provedeno osazení 6 ks atypických nerezových odsavačů par v bezmotorovém provedení s osvětlením a tukovými filtry. Pro odvod vzduchu jsou navrženy 2 potrubní diagonální nebo radiální ventilátory s vyšší tlakovou rezervou umístěné na půdě. Výkon bude min. 2x 600 m3/hod při tlaku min. 250 Pa. Vzduchotechnické rozvody budou provedeny z kruhového potrubí spiro.  Na straně výfuku ventilátoru bude zpětná klapka, na straně sání bude kruhový tlumič hluku. Výfuk znehodnoceného vzduchu bude vyveden na střechu objektu pomocí 3 stávajících prostupů. V případě 1. ventilátoru bude využito 2 potrubí průměru 160 mm. V případě 2. ventilátoru bude stávající potrubí pr. 160 mm nahrazeno potrubí o průměru 200 mm. Všechny 3 prostupy budou ukončeny na střeše výfukovou hlavicí.

Ventilátory budou ovládány pomocí 2 regulátorů otáček umístěného na zdi v učebně.

Celkový  odvod vzduchu 				         	                     2x 600m3/h

3. POŽADAVKY NA ENERGIE, PŘEHLED PARAMETRŮ A NAVRŽENÝCH VÝKONŮ

| Ozn. | Provoz | Q [m3/hod] | EP [kW] | U [V] | I [A] | T [kW] | CH [kW] | Spouštění | Počet zařízení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | O | 2x 600 | 0,15 | 230 | - | - | - | 2x Ovladač | 2 |

Použité zkratky a symboly:

O	- odvod vzduchu			P	- přívod vzduchu

C	- cirkulace vzduchu			EP	- max. elektrický příkon

U	- napětí				I 	- max. odběr proudu

T	- max. výkon teplovodního ohřívače	CH	- max. výkon chlazení

Obecné požadavky – stavba:

- zhotovení otvorů pro prostupy VZD potrubí ve stavebních konstrukcích. Světlost otvoru bude o min. 50mm větší něž je světlost otvoru vzt potrubí.

- začistění a utěsnění prostupů, drobná stavební a zednická výpomoc při dokončovacích pracích

Obecné požadavky – elektro:

  - zapojení dle pokynů výrobce všech vzduchotechnických zařízení dle PD

  - zemnění všech elektrospotřebičů, provedení hromosvodů od potrubí mimo objekt

  - ochrana před nebezpečným dotykovým napětím

  - ochrana před nebezpečnými účinky statické elektřiny

  - přívod el. energie k VZD zařízením

  - zajistit vypínač s ochranou nastavenou na na jmenovitý proud motoru

4. HLUKOVÉ PARAMETRY VE VNITŘNÍM A VENKOVNÍM PROSTŘEDÍ

Akustický tlak Lw  [dB(A)] na  sání v interiéru : méně než 40 dB (60dB - kuchyň)

Akustický tlak Lw  [dB(A)] na výtlaku v exteriéru (fasáda objektu) : méně než 40 dB

5. NÁVRH OCHRANY ZDRAVÍ

Vzduchotechnické zařízení bude produkovat pouze CO2 a vodní páry. Veškerý odvod odpadního vzduchu je navržen do venkovního prostředí.

6. ŘEŠENÍ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ

Ochrana větracího systému před šířením požáru je v souladu s normou ČSN 730872 a ČSN 	730802.

VZDUCHOTECHN. POTRUBÍ JE NAVRŽENO V CELÉM OBJEKTU NEHOŘLAVÉ TŘÍDY REAKCE 	NA OHEŇ A1. IZOLACE JSOU NAVRŽENY NEHOŘLAVÉ Z MINERÁLNÍ VATY.

7. ZPŮSOB OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Vzduchotechnické zařízení nebude mít negativní účinky na životní prostředí.

8. POŽADAVKY NA MONTÁŽ

- při montáži jednotlivých zařízení postupovat podle pokynů pro montáž dodávaných se zařízením

- na každý spoj bude použit kadmiový materiál pro vodivé spojení

- montáž musí být prováděna za dodržování bezpečnostních předpisů. Montáž a uvedení do provozu musí být provedena kvalifikovaným odborným technikem dle montážních předpisů a záručních podmínek uvedených v technické dokumentaci dodavatele větracího a klimatizačního zařízení.

- vzt potrubí bude zavěšeno, podepřeno na závěsech či konzolách podle místních podmínek a zvyklostí montážní čety po cca 2 – 4 m.

9. POŽADAVKY NA UVEDENÍ DO PROVOZU

- po kompletní montáži bude zařízení zaregulováno na projektové parametry a zhotoven protokol o zaregulování

- budou provedeny případné předepsané zkoušky požadované stavebním úřadem, dotčenými orgány státní správy nebo obecně závaznými předpisy a normami nebo investorem ( měření hluku, zaregulování, provozní zkoušky, revize elektro).

10.  POŽADAVKY NA OBSLUHU A ÚDRŽBU

-  Vzduchotechnické zařízení musí být udržováno trvale v dobrém stavu i v případě, že 		některé části byly i delší dobu v klidu. Údržbu zajišťuje odborný servis dodavatele zařízení. Pokyny pro údržbu jsou uvedeny v průvodní dokumentaci dodavatele zařízení.

-  U všech zařízení je třeba provádět pravidelnou kontrolu a údržbu, tj.:

- prohlídku  zařízení – 3x-4x ročně

- podrobnou kontrolu (revizi) – 2 x ročně

- odstranění zjištěných nedostatků - průběžně

Mezi pravidelné úkony obsluhy patří zejména tyto kontroly:

- - spouštění a odstavování zařízení

    - - kontrola funkce hlavních prvků a jejich příslušenství (ventilátor poslechem, koncové 	prvky opticky a poslechem)

  - - kontinuální kontrola odběru elektrické energie