# T E C H N I C K Á   Z P R Á V A

Akce:	          Karlovy Vary – divadlo Husovka

## Stavební úpravy  a opravy

Místo:        Karlovy Vary

Kraj:           Karlovarský

Investor:   	Město Karlovy Vary, odbor rozvoje a investic

Profese:  	elektro

Stupeň projektu :  projekt  na  provedení stavby

Zak. č.:      	05/2012

Datum:     	 srpen  2012

Projektant:  František  JOZA - elektroprojekt

### Česká 148,  Karlovy Vary

Tel. Č. 353220960

IČO:  12818593

Rozsah projektu:

Projektem jsou řešeny změny úpravy elektroinstalace  na akci „Karlovy Vary – divadlo Husovka, stavební úpravy a opravy“. Podkladem pro zpracování projektu bylo:

- stavební řešení úprav

- požadavky investora a profesí PSV

- vizuální prohlídka stávajícího stavu.

Projekt je zpracován v rozsahu pro provedení stavby.

- Vstupní  údaje:

Napěťová soustava -  TN-S, 3NPE, 3 x 400/230 V – AC, 50c/sec.

Vliv prostředí na el. rozvody -  ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-5-51 ed 2

- prostředí základní, čl. 512.2.4

Ochrana před úrazem el. proudem – ČSN 33 2000-4-41 ed 2

- samočinné odpojení od zdroje

- doplňková – proudové chrániče  (Iv = 30 mA)

Osvětlení prostorů – ČSN EN 12464-1

Nouzové osvětlení – ČSN EN 1838

Provedení rozvodů

- ČSN 33 2130 ed 2  - vnitřní el. rozvody

- ČSN 33 2000-7-701 ed 2 – koupelny, umývací prostory

- ČSN 33 2000-5-54 ed 2 – uzemnění, ochranné vodiče

- ČSN 33 2000-5-52 – el. instalace budov

- ČSN 33 2000-5-52 ed 2 – kladení kabelů, vedení

- ČSN 33 2180 – připojení el. přístrojů a zařízení

- El. instalace – 2. NP:

Jedná se o úpravy vedení ve stávající bytové jednotce. Budou provedeny tyto úpravy –

- do stávající bytové rozvodnice „RB2“ bude dodatečně osazen  třífázový měřič odběru el.

energie pro podružné  měření odběru bytové jednotky (měřič jednonásobný v provedení

na lištu).

- z důvodu stavebních úpravy v bytě  (nová příčka, nové dveře…) se provede  úprava ovládání

stáv. osvětlení.

Místo vypínačů se osadí přepínače.

- El. instalace – 3. NP:

Bude provedena nová el. instalace v části ubytovacích  buněk a soc. zaříze ní. Z důvodu stavebních úprav bude nutné přeložit stávající rozvaděč „R3“ včetně vývodů z něho napojených.

Nová instalace bude napojena z nového rozvaděče „R 32“, který bude  umístěn ve společné předsíni pokojů . Přívod na „R 32“ se provede kabelem CYKY 5C x 6 z přeloženého „R 3“. Bude provedena běžná světelná a zásuvková instalace.

Na soc. zařízení se napojí ventilátory nuceného větrání. Dle VZT budou ventilátory osazeny elektronickými relé nuceného doběhu. Ovládání ventilátorů ovládacími tlačítky řazení 1/0.

Dále budou v koupelnách zásuvky pro napojení el. topných žebříků. Ovládání osvětlení vypínači a přepínači.

Ve společné chodbě ovládání automatickým spínačem osvětlení.

- Ostatní:

Rozvody budou provedeny kabely CYKY příslušných průřezů a počtu vodičů.  Kabely budou uloženy částečně pod omítkou a částečně v sádrokartonových příčkách (kabely v trubkách pvc

Ø 16). Stropní rozvody na soc. zařízení na povrchu nad podhledy.

Osvětlovací tělesa dle výběru investora. Ovládací prvky uvažovány v provedení  ABB Tango.

El. instalace bude provedena dle platných ČSN a souvisejících bezpečnostních a hygienických předpisů.

Bezpečnost a provozuschopnost el. instalace bude ověřena revizní zprávou.

Bližší k el. instalaci viz výkresová část.