## Desky
Slepý rozpočet
Zakázka
Číslo zakázky | E-13055-02/01-1E
Zakázka | Karlovy Vary - CZB - SO 02 CVIČNÉ BUDOVY - 1.Etapa
SO 08a - Trafostanice
SO 09 - Areálové rozvody NN
SO 11 - Areálové venkovní osvětlení
SO 12 - Veřejné osvětlení parkoviště
Klasifikace
Fáze | Založená nabídka
Komentář
Změna : Únor 2014
Verze
Popis
Komentář
Firmy
Typ Firmy | Název
Zpracovatel | 00 - Stanislav Volek, Nová 14, 360 07 Karlovy Vary-Doubí
Investor | 404 / 4 - Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 21, 360 20 Karlovy Vary
Projektant | 124 / P - BOKOTA ARCHITEKTI - ing arch Miloslav Bokota, Česká 6. 360 18 Karlovy Vary-Tašovice
Uživatelé
Význam (funkce) | Jméno
Zpracovatel | Anonymní přístup (pouze pro lokální instalace)

## SO 08a Trafostanice
Výkaz výměr | [6 empty] | ocenění
Technologie vlastní TS -VN rozvodna dle požadavků ČEZ
TS 1x250kVA,10/22kV//0,4kV
osadit přepínatelné prvky převodu napětí z 10kV na 22kV
SO 08A
[7 empty] | materiál | Kč | montáž | Kč
[5 empty] | jednotka | počet ks/m | jedn.cena | celkem | jedn.cena | celkem
Dodávka
stavební kompaktní trafostanice Marbeton 1830 |  |  |  |  | ks | 1 |  | 0
vč.rovné střechy, průchodek VN,NN kabelů,uzemnění
rozvaděč VN - skříňový dle schema
části SM6-2xpřívodní(dodá ČEZ),podélná spojka,1xjistící |  |  |  |  | ks | 1 |  | 0
úpravy rozvaděče pro osazení traf VN měření
proudové 3ks a napěťové3ks |  |  |  |  | sada | 1 |  | 0
transformátor 10/0,42/0,242kV -250kVA
olejový,přepínatelné vstupní napětí 10kV/22kV |  |  |  |  | ks | 1
Dyn1 - 2330/1200/1637mm 2670kg
VN spojení | kabelové soubory 22kV-propojení Raychem |  |  |  | ks | 4 |  | 0 | 1500 | 6000
rozvaděč NN - skříňové pole dle schema
atyp dle dodavatele |  |  |  |  | ks | 1 |  | 0
kompenzační kondenzátor ztrát naprázdno do 10kVAr |  |  |  |  | ks | 1 |  | 0
úpravy rozvaděče pro vnitřní elektroinstalaci
vč.napojení |  |  |  |  | ks | 1 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 6000
Montáže | [6 empty] | material | Kč | montáž | Kč
[7 empty] | jedn.cena | celkem | jedn.cena | celkem
| vypínání zátěží |  |  |  | hod | 5 |  |  |  | 0
| barva synt.+ředidloS6006 |  |  |  | kg | 8 |  | 0 |  | 0
| nátěry konstrukcí |  |  |  | m2 | 15 |  | 0 |  | 0
| svorky,šrouby,pásky pospojení |  |  |  | ks | 5 |  | 0 |  | 0
| montáž rozvaděče VN-skříňový 11polí |  |  |  | ks | 1 |  |  |  | 0
| montáž rozvaděče NN-skříňový 3pole |  |  |  | ks | 3 |  |  |  | 0
| montáž transformátoru 630kVA |  |  |  | ks | 1 |  |  |  | 0
| montáž kabelových souborů propojení |  |  |  | ks | 8 |  |  |  | 0
| zapojení přívodů,přístrojů.aj. |  |  |  | ks | 4 |  |  |  | 0
| pomocné konstrukce |  |  |  | kg | 180 |  | 0 |  | 0
| ukončení vodičů |  | do 4x25 |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0
|  |  | do 4x240 |  | ks | 12 |  | 0 |  | 0
| dielektrický koberec |  |  |  | m2 | 3 |  | 0 |  | 0
| úprava vnitřních kanálů |  |  |  | m2 | 2 |  | 0 |  | 0
Kabely:
AYY(náhrada AYKY)
| pevně |  | 1x500 |  | m | 30 |  | 0 |  | 0
22-AXEKCEY
| pevně |  | 3x1x150mm2 |  | m | 15 |  | 0 |  | 0
| pevně |  | 5Cx2,5 |  | m | 5 |  | 0 |  | 0
Pospojení vnitřní i vnější
| svorky SP,SZ |  |  |  | ks | 12 |  | 0 |  | 0
| štítek ozn. |  |  |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0
| nátěry pospoj.částí |  |  |  | m | 60 |  | 0 |  | 0
| uzemnění v zemi FeZn 30/4 |  |  |  | m | 120 |  | 0 |  | 0
| tyče uzemnění |  |  |  | ks | 10 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
Zemní práce
| utěsnění vývodů |  |  |  | ks | 15 |  |  |  | 0
| výkop rýhy 35/100 |  |  |  | m | 120 |  |  |  | 0
| zához rýhy 35/100 |  |  |  | m | 120 |  |  |  | 0
| výkop jámy pro TS hl.80cm -3500/2200 |  |  |  | m3 | 5 |  |  |  | 0
| štěrkové lože 20cm 3000/2000 |  |  |  | m3 | 1 |  |  |  | 0
0
MONTÁŽE CELKEM | [7 empty] | 0 |  | 0
REKAPITULACE
Dodávky |  |  | 6000
| doprava % | 3 | 180
| přesun % | 1 | 60 | 60
Montáže |  |  |  | 0
| podr.mat.% | 3 |  | 0
| prořez % | 5 |  | 0
| PPV % | 6 |  | 0
součet |  |  | 6180 | 60
Kč
HZS | manipulace v síti |  | hod | 25 | 230 | 5750
| výchozí revize |  |  | 50 | 280 | 14000
součet |  |  | 6180 | 60 |  | 19750
celkem | el.práce |  |  |  | 25990

## SO 09 - Kabelové vedení NN
K.Vary-CZB
Výkaz výměr-celkem | [6 empty] | ocenění
AREÁL.KABELOVÉ VEDENÍ NN |  |  | SO 09
napojení cvič.objektů
[7 empty] | materiál | Kč | montáž | Kč
[5 empty] | jednotka | počet ks/m | jedn.cena | celkem | jedn.cena | celkem
Dodávka
Rozvaděč RH-část rozvodůNN |  |  |  |  | ks | 1 |  | 0
pojistkové patrony dle schema rozvodů |  |  |  |  | ks | 38 |  | 0
osazení řadiče a semaforů-dle dodávky hřiště |  |  |  |  | kpl | 1 |  | 0
propojení kabely dle dodávky
[8 empty] | 0 |  | 0
Montáže | [6 empty] | material | Kč | montáž | Kč
[7 empty] | jedn.cena | celkem | jedn.cena | celkem
| svorky,šrouby,pásky pospojení |  |  |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0
| montáž rozvaděče-nástěnný |  |  |  | ks | 1 |  |  |  | 0
| zapojení přívodů,přístrojů.aj. |  |  |  | ks | 13 |  |  |  | 0
| ukončení vodičů |  | do 5x6 |  | ks | 48 |  | 0 |  | 0
|  |  | do 4x50 |  | ks | 32 |  | 0 |  | 0
|  |  | do 4x120 |  | ks | 4 |  | 0 |  | 0
Kabely:
AYKY | volně |  | 3x120+70 |  | m | 310 |  | 0 |  | 0
| pevně |  | 3x120+70 |  | m | 20 |  | 0 |  | 0
CYKY | volně |  | 5Cx2,5 | semafory | m | 230 |  | 0 |  | 0
CYKY | volně |  | 5Cx4 | tel.budka | m | 40 |  | 0 |  | 0
CYKY | volně |  | 5Cx6 | řadič | m | 50 |  | 0 |  | 0
CYKY | volně |  | 4x50 |  | m | 310 |  | 0 |  | 0
Pospojení, uzemnění
| svorky SP |  |  |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0
| štítek ozn. |  |  |  | ks | 13 |  | 0 |  | 0
| nátěry pospoj.částí |  |  |  | m | 4 |  | 0 |  | 0
| uzemnění v zemi FeZn 10 |  |  |  | m | 330 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
Zemní práce
| vytyčení trasy |  |  |  | km | 1 |  |  |  | 0
| sejmutí ornice |  |  |  | m2 | 80 |  |  |  | 0
| vysekání křovin |  |  |  | ks | 5 |  |  |  | 0
| výkop kabel.rýhy 35/70 |  |  |  | m | 680 |  |  |  | 0
| výkop kabel.rýhy 50/120 |  |  |  | m | 120 |  |  |  | 0
| kabelové lože š.35-cihla |  |  |  | m | 680 |  |  |  | 0
| zához kabel.rýhy 35/70 |  |  |  | m | 680 |  |  |  | 0
| zatažení prot.lana do tvárnic |  |  |  | m | 40 |  |  |  | 0
| zához kabel.rýhy 50/120 |  |  |  | m | 120 |  |  |  | 0
| kabel.prostup PE trouba 15cm |  |  |  | ks | 40 |  |  |  | 0
| kabel.prostup bet.trouba 15cm |  |  |  | ks | 40 |  |  |  | 0
| křižovatka s kabelem |  |  |  | ks | 2 |  |  |  | 0
| křižovatka s potrubím |  |  |  | ks | 2 |  |  |  | 0
| zajištění otvoru proti vodě |  |  |  | ks | 4 |  |  |  | 0
| odvoz zeminy do 1km |  |  |  | m3 | 20 |  |  |  | 0
| odvoz zeminy další km |  |  |  | m3 | 120 |  |  |  | 0
| provizorní úprava terenu |  |  |  | m2 | 80 |  |  |  | 0
0
MONTÁŽE CELKEM | [7 empty] | 0 |  | 0
REKAPITULACE
Dodávky |  |  | 0
| doprava % | 3.6 | 0
| přesun % | 1 | 0 | 0
Montáže |  |  |  | 0
| podr.mat.% | 3 |  | 0
| prořez % | 5 |  | 0
| PPV % | 6 |  | 0
součet |  |  | 0 | 0
Kč
HZS | manipulace v síti |  | hod |  |  | 0
| výchozí revize |  |  |  |  | 0
součet |  |  | 0 | 0 |  | 0
celkem | el.práce | bez DPH |  |  | 0

## SO 11 - VO areálu
K.Vary - CZB
Výkaz výměr-celkem | [6 empty] | ocenění
VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ AREÁLU |  |  | SO 13
osvětlení pochozích komunikací
Montáže | [6 empty] | material | Kč | montáž | Kč
[7 empty] | jedn.cena | celkem | jedn.cena | celkem
Svítidla:
| sadové 50WSHC-typ dle správce |  |  |  | ks | 14 |  | 0 |  | 0
Helux
Stožáry: | bezpaticový 6m ,typ OS-UD |  |  |  | ks | 14 |  | 0 |  | 0
| trubky HDPE 50 šedé s nápisem VO |  |  |  | m | 350 |  | 0 |  | 0
| barva synt.+ředidloS6006 |  |  |  | kg | 10 |  | 0 |  | 0
| nátěry konstrukcí |  |  |  | m2 | 5 |  | 0 |  | 0
| svorky,šrouby,pásky pospojení |  |  |  | ks | 18 |  | 0 |  | 0
| zapojení přívodů,přístrojů.aj. |  |  |  | ks | 2 |  |  |  | 0
| ukončení vodičů |  | do 4x25 |  | ks | 36 |  | 0 |  | 0
|  |  | do P 36 |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Kabely: | CYKY
| pevně do chráničky |  | 5C x 10 |  | m | 380 |  | 0 |  | 0
| CY zel.žl. |  | 4 |  | m | 30 |  | 0 |  | 0
| šňůra CSGS |  | 3C x 2,5 |  | m | 70 |  | 0 |  | 0
Pospojení
| svorky SP |  |  |  | ks | 14 |  | 0 |  | 0
| štítek ozn. |  |  |  | ks | 14 |  | 0 |  | 0
| nátěry pospoj.částí |  |  |  | m | 14 |  | 0 |  | 0
| uzemnění v trase kabelu FeZn dn 8 |  |  |  | m | 350 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
Zemní práce
| vytyčení trasy |  |  |  | km | 1 |  |  |  | 0
| jáma stožáru nepatk.do1,2m |  |  |  | ks | 14 |  |  |  | 0
| stož.pouzdro VO 250x150 |  |  |  | ks | 14 |  |  |  | 0
| bet.základ do zeminy |  |  |  | m3 | 14 |  |  |  | 0
| výkop kabel.rýhy 35/60 |  |  |  | m | 350 |  |  |  | 0
| výkop kabel.rýhy 50/120 |  |  |  | m | 50 |  |  |  | 0
| kabelové lože š.35-cihla |  |  |  | m | 350 |  |  |  | 0
| zához kabel.rýhy 35/60 |  |  |  | m | 350 |  |  |  | 0
| zához kabel.rýhy 50/120 |  |  |  | m | 50 |  |  |  | 0
| kabel.prostup bet.trouba 30cm |  |  |  | ks | 14 |  |  |  | 0
| kabel.prostup bet.trouba 15cm |  |  |  | ks | 50 |  |  |  | 0
| křižovatka s kabelem |  |  |  | ks | 3 |  |  |  | 0
| křižovatka s potrubím |  |  |  | ks | 4 |  |  |  | 0
| zajištění otvoru proti vodě |  |  |  | ks | 6 |  |  |  | 0
| odvoz zeminy do 1km |  |  |  | m3 | 12 |  |  |  | 0
| odvoz zeminy další km |  |  |  | m3 | 90 |  |  |  | 0
| provizorní úprava terenu |  |  |  | m2 | 60 |  |  |  | 0
HZS | manipulace v síti |  | hod | 3
| výchozí revize |  | hod | 15
0
MONTÁŽE CELKEM | [7 empty] | 0 |  | 0
REKAPITULACE
Montáže |  |  |  | 0
| podr.mat.% | 3 |  | 0
| prořez % | 5 |  | 0
| PPV % | 6 |  | 0
součet |  |  |  | 0
Kč
HZS | manipulace v síti |  | hod | 3 |  | 0
| výchozí revize |  |  | 15 |  | 0
součet |  |  |  | 0 |  | 0
celkem |  |  |  |  | 0

## SO 12 - VO parloviště
K.Vary -CZB
Výkaz výměr | [6 empty] | ocenění
Veřejné osvětlení městského parkoviště
SO 12
[7 empty] | materiál | Kč | montáž | Kč
[5 empty] | jednotka | počet ks/m | jedn.cena | celkem | jedn.cena | celkem
Dodávka
práce v RH
pospojení,uzemnění |  |  |  |  | hod | 3 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
Montáže | [6 empty] | material | Kč | montáž | Kč
[7 empty] | jedn.cena | celkem | jedn.cena | celkem
Svítidla:
| Schreder MC2-1x150W SHC-na výl. |  |  |  | ks | 12 |  | 0 |  | 0
| Schreder MC2-1x250W RVI-přechody |  |  |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0
| Helux MF 1x70W SHC-sadové |  |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Stožáry: | bezpaticový 10m ,typ OS-UD 89/89 |  |  |  | ks | 12 |  | 0 |  | 0
| bezpaticový 5m ,typ OS-UD |  |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Výložníky: | jednoramenný ELVS 2m, V1G15D |  |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| jednoramenný 1,5m,sklon15° |  |  |  | ks | 10 |  | 0 |  | 0
| dvouramenný 180°,2x1,5m,sklon15° |  |  |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0
| el.výzbroj do stožáru 10m |  |  |  | ks | 14 |  | 0 |  | 0
| el.výzbroj do stožáru 5m |  |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| trubky HDPE 50 šedé s nápisem VO |  |  |  | m | 380 |  | 0 |  | 0
| barva synt.+ředidloS6006 |  |  |  | kg | 10 |  | 0 |  | 0
| nátěry konstrukcí |  |  |  | m2 | 10 |  | 0 |  | 0
| svorky,šrouby,pásky pospojení |  |  |  | ks | 15 |  | 0 |  | 0
| zapojení přívodů,přístrojů.aj. |  |  |  | ks | 20 |  |  |  | 0
| ukončení vodičů |  | do 4x25 |  | ks | 30 |  | 0 |  | 0
|  |  | do P 36 |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0
Kabely: | CYKY
| pevně do chráničky |  | 4x10 |  | m | 380 |  | 0 |  | 0
| CYKY | značky | 4x6 |  | m | 20 |  | 0 |  | 0
| CY zel.žl. |  | 2.5 |  | m | 15 |  | 0 |  | 0
|  |  | 4 |  | m | 5 |  | 0 |  | 0
| šňůra CSGS |  | 3C x 2,5 |  | m | 150 |  | 0 |  | 0
Pospojení
| svorky SP |  |  |  | ks | 13 |  | 0 |  | 0
| štítek ozn. |  |  |  | ks | 13 |  | 0 |  | 0
| nátěry pospoj.částí |  |  |  | m | 13 |  | 0 |  | 0
| uzemnění v trase kabelu FeZn 30/4(pr.10) |  |  |  | m | 380 |  | 0 |  | 0
úpravy-napojení do stáv.stožárů
| dem a opět mont.patice |  |  |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0
| svorky,šrouby,pásky pospojení |  |  |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0
| zapojení přívodů,přístrojů.aj. |  |  |  | ks | 2 |  |  |  | 0
| ukončení vodičů |  | do 4x25 |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
Zemní práce
| vytyčení trasy |  |  |  | km | 1 |  |  |  | 0
| jáma stožáru nepatk.do12m |  |  |  | ks | 13 |  |  |  | 0
| stož.pouzdro VO 300x150dle správce VO |  |  |  | ks | 13 |  |  |  | 0
| bet.základ do zeminy |  |  |  | m3 | 13 |  |  |  | 0
| výkop kabel.rýhy 35/60 |  |  |  | m | 380 |  |  |  | 0
| výkop kabel.rýhy 50/120 |  |  |  | m | 50 |  |  |  | 0
| kabelové lože š.35-folie |  |  |  | m | 380 |  |  |  | 0
| zához kabel.rýhy 35/60 |  |  |  | m | 380 |  |  |  | 0
| zához kabel.rýhy 50/120 |  |  |  | m | 50 |  |  |  | 0
| kabel.prostup bet.trouba 30cm |  |  |  | ks | 13 |  |  |  | 0
| kabel.prostup bet.trouba 15cm |  |  |  | ks | 50 |  |  |  | 0
| křižovatka s kabelem |  |  |  | ks | 2 |  |  |  | 0
| křižovatka s potrubím |  |  |  | ks | 2 |  |  |  | 0
| zajištění otvoru proti vodě |  |  |  | ks | 16 |  |  |  | 0
| odvoz zeminy do 1km |  |  |  | m3 | 12 |  |  |  | 0
| odvoz zeminy další km |  |  |  | m3 | 15 |  |  |  | 0
| provizorní úprava terenu |  |  |  | m2 | 10 |  |  |  | 0
HZS | manipulace v síti |  | hod | 15
| výchozí revize |  | hod | 40
0
MONTÁŽE CELKEM | [7 empty] | 0 |  | 0
REKAPITULACE
Dodávky |  |  | 0
| doprava % | 3 | 0
| přesun % | 1 | 0 | 0
Montáže |  |  |  | 0
| podr.mat.% | 3 |  | 0
| prořez % | 5 |  | 0
| PPV % | 6 |  | 0
součet |  |  | 0 | 0
Kč
HZS | manipulace v síti |  | hod | 15 |  | 0
| výchozí revize |  |  | 40 |  | 0
součet |  |  | 0 | 0 |  | 0
celkem |  |  |  |  | 0