PROTOKOL Č. 1

o určení vnějších vlivů vypracovaný odbornou komisí

HELIKA, a.s., Beranových 65, 199 21 Praha 9

V Praze, dne 16.09.2013

Složení komise

Předseda :	Ing  Zdeněk Pelinka		- vedoucí  projektu

Členové   :	Ing. Pavel Bejček		- projektant stavební části

Ing. Luboš Procházka	- projektant silnoproudé elektroinstalace

Ivan Vávra	 		- projektant EPS a slaboproudu

Michal Vinduška		- projektant ZTI

Ing. Martin Hovorka		- projektant vzduchotechniky, chlazení a vytápění 	xxx				- projektant požární ochrany

Název objektu : 	Karlovy Vary – Hala míčových sportů

Použité podklady :   Příslušné ČSN, stavební podklady, podklady od profesních specialistů.

Přílohy:	č.1 – Přehled vnějších vlivů na elektrická zařízení

č.2 – Tabulka místností – zatřídění dle přílohy č.1

č.3 – Stručný seznam vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3

Popis objektu :

Xxx – doplní stavební část

Rozhodnutí :	Vnější vlivy byly stanoveny dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 a souvisejících norem.

- Technické prostory – rozvodny NN, strojovna dieselu (typ vlivu - BA4): do uvedených prostor mají přístup pouze osoby poučené ve smyslu vyhl. 50/1978Sb.

- Technické prostory – rozvodny VN a TS (typ vlivu - BA5): do uvedených prostor mají přístup pouze osoby znalé ve smyslu vyhl. 50/1978Sb.

- Ve skladovacích prostorách budou materiály skladovány tak, že nedojde k přiblížení ke stínítkům svítidel, případně k ostatním potenciálně zahřátým elektrickým zařízením. Ve skladovacích prostorách budou použita svítidla se zářivkovými trubicemi chráněnými krytem.

- Venkovní prostory nekryté (typ vlivu – AA8, AB8, AD3) – prostory zvlášť nebezpečné: elektrické zařízení musí mít stupeň ochrany krytem min. IP44 a musí být v provedení z materiálu UV stabilního.

- Umývárny a umývací prostory - rozvody v umývárnách a u všech umývacích prostor budou provedeny v souladu s požadavky ČSN 33 2000-7-701 ed.2 a souvisejících předpisů. Elektroinstalace bude chráněna proudovými chrániči s vybavovacím proudem 30mA. Elektrická zařízení budou mít stupeň ochrany krytem min. IP44. V místnostech bude provedeno doplňující pospojení. Umístění rozvaděčů v daných prostorách se nedoporučuje, případně je nutné splnit požadavky ČSN 33 2000-5-51 ed.3 (tab. ZA.1N – kód AD2)

- Úklidové místnosti - elektrická zařízení nebudou instalována v prostoru 1m kolem středu výlevky a do výše 1,5m. Případně musí být v krytí min.IP44 chráněná proudovými chránič s vybavovacím proudem 30mA

- Prostor pro popelnice (typ vlivu – AK2, AL2) - Elektrická zařízení musí být provedena tak, aby bylo zabráněno pronikání hmyzu a drobných živočichů k živým částem, které jsou důležité pro bezpečnost a funkci elektrického zařízení. Elektrická zařízení musí mít stupeň ochrany krytem min. IP44.

Zdůvodnění :	Komise rozhodovala na základě platných elektrotechnický a jiných předpisů ČSN ke dni 16.09.2013. Ve všech prostorách bude prováděna pravidelná údržba a úklid. Nikde nebude prováděno mytí prostor postřikem z hadice tlakovou vodou. Všichni pracovníci budou seznámeni s bezpečnostními předpisy. Elektrická zařízení provedena v odpovídajícím krytí dle požadavků příslušných ČSN.

Závěr:

V případě jakýchkoliv změn v určení užití prostor, ve stavební konstrukci, volby materiálu a připojování nových a dalších strojů v dalším období je nutno posoudit dopady do protokolu o určení vnějších vlivů a případně tento protokol doplnit či změnit.

Vypracoval:	Ing. Luboš Procházka (Obermeyer HVAC, s.r.o.)

Datum sepsání protokolu:		. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Podpisy předsedy a členů komise:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Příloha č.1

## PŘEHLED VNĚJŠÍCH VLIVŮ NA ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ

| Skupina vnějších vlivů řady : | Prostory |
| --- | --- |
| 1P-1 až 1P-8 | Normální - 1P |
| 2P-1 | Nebezpečné -2P |
| 3P-1 až 3P-4 | Zvláště nebezpečné -3P |

Jednotlivé skupiny vnějších vlivů zohledňují jednotlivé rozdílné vlivy i v případě stejného výsledného zařazení. Rozhodující je celkové zhodnocení a zařazení skupiny vnějších vlivů a tím určení prostor.

Poznámka :

Při určování vnějších vlivů na elektrická zařízení bylo v zásadě postupováno podle následujících platných ČSN :

- 33 2000-5-51 ed.3	Všeobecné předpisy – Výběr a stavba elektrických zařízení

DRUHY PROSTOR: všechny prostory, kromě níže uvedených

SKUPINA VNĚJŠÍCH VLIVŮ:   1P-1

Vnější vlivy v místnostech a prostorách

PROSTORY NORMÁLNÍ

| Vnější vliv | Označení vlivu | Poznámka, Charakteristika vlivu |
| --- | --- | --- |
| A. Prostředí |  |  |
| Teplota okolí | AA5 | +5 - +40°C |
| Atmosférické podmínky | AB5 | +5 - +40°C, rel. vlhkost 5-85% |
| Nadmořská výška | AC1 |  |
| Výskyt vody | AD1 | zanedbatelný |
| Výskyt cizích těles | AE1 |  |
| Výskyt korozivních látek | AF1 |  |
| Ráz | AG1 |  |
| Vibrace | AH1 |  |
| Výskyt plísní (rostlin) | AK1 |  |
| Výskyt živočichů | AL1 |  |
| Elektromag. působení | AM1 | normální úroveň pro AM-1 – AM-41 |
| Sluneční záření | AN1 |  |
| Seismické účinky | AP1 |  |
| Bouřková činnost | AQ1 |  |
| Pohyb vzduchu | AR1 |  |
| Vítr | AS1 |  |
| B. Využití |  |  |
| Schopnost osob | BA1 | běžné |
| Dotyk osob s potenc. země | BC2 |  |
| Podmínky úniku v případě nebezpečí | BD1 | malá hustota obsazení, snadné podmínky pro únik – normální |
| Povaha zpracovávaných nebo skladovaných látek | BE1 |  |
| C. Konstrukce budovy - stavba |  |  |
| Stavební materiál | CA1 | normální (nehořlavé) |
| Konstrukce budovy (stavby) | CB1 |  |

DRUHY PROSTOR: rozvodny, místnosti s technologickým zařízením budovy (kromě strojoven s vpustěmi)

SKUPINA VNĚJŠÍCH VLIVŮ:   1P-2

Vnější vlivy v místnostech a prostorách

PROSTORY NORMÁLNÍ

| Vnější vliv | Označení vlivu | Poznámka, Charakteristika vlivu |
| --- | --- | --- |
| A. Prostředí |  |  |
| Teplota okolí | AA5 | +5 - +40°C |
| Atmosférické podmínky | AB5 | +5 - +40°C, rel. vlhkost 5-85% |
| Nadmořská výška | AC1 |  |
| Výskyt vody | AD1 | zanedbatelný |
| Výskyt cizích těles | AE1 |  |
| Výskyt korozivních látek | AF1 |  |
| Ráz | AG1 |  |
| Vibrace | AH1 |  |
| Výskyt plísní (rostlin) | AK1 |  |
| Výskyt živočichů | AL1 |  |
| Elektromag. působení | AM1 | normální úroveň pro AM-1 – AM-41 |
| Sluneční záření | AN1 |  |
| Seismické účinky | AP1 |  |
| Bouřková činnost | AQ1 |  |
| Pohyb vzduchu | AR1 |  |
| Vítr | AS1 |  |
| B. Využití |  |  |
| Schopnost osob | BA4 | poučené osoby |
| Dotyk osob s potenc. země | BC2 |  |
| Podmínky úniku v případě nebezpečí | BD1 | malá hustota obsazení, snadné podmínky pro únik |
| Povaha zpracovávaných nebo skladovaných látek | BE1 | bez významného nebezpečí |
| C. Konstrukce budovy - stavba |  |  |
| Stavební materiál | CA1 | normální (nehořlavé) |
| Konstrukce budovy (stavby) | CB1 |  |

V místnostech bude provedeno doplňující pospojení. Do prostor mají přístup pouze osoby poučené ve smyslu vyhl.č.50/1978Sb. Při práci na elektrických zařízeních budou používány dielektrické koberce.

DRUHY PROSTOR: rozvodny VN, trafostanice

SKUPINA VNĚJŠÍCH VLIVŮ:   1P-3

Vnější vlivy v místnostech a prostorách

PROSTORY NORMÁLNÍ

| Vnější vliv | Označení vlivu | Poznámka, Charakteristika vlivu |
| --- | --- | --- |
| A. Prostředí |  |  |
| Teplota okolí | AA5 | +5 - +40°C |
| Atmosférické podmínky | AB5 | +5 - +40°C, rel. vlhkost 5-85% |
| Nadmořská výška | AC1 |  |
| Výskyt vody | AD1 | zanedbatelný |
| Výskyt cizích těles | AE1 |  |
| Výskyt korozivních látek | AF1 |  |
| Ráz | AG1 |  |
| Vibrace | AH1 |  |
| Výskyt plísní (rostlin) | AK1 |  |
| Výskyt živočichů | AL1 |  |
| Elektromag. působení | AM1 | normální úroveň pro AM-1 – AM-41 |
| Sluneční záření | AN1 |  |
| Seismické účinky | AP1 |  |
| Bouřková činnost | AQ1 |  |
| Pohyb vzduchu | AR1 |  |
| Vítr | AS1 |  |
| B. Využití |  |  |
| Schopnost osob | BA5 | znalé osoby |
| Dotyk osob s potenc. země | BC2 |  |
| Podmínky úniku v případě nebezpečí | BD1 | malá hustota obsazení, snadné podmínky pro únik |
| Povaha zpracovávaných nebo skladovaných látek | BE1 | bez významného nebezpečí |
| C. Konstrukce budovy - stavba |  |  |
| Stavební materiál | CA1 | normální (nehořlavé) |
| Konstrukce budovy (stavby) | CB1 |  |

V místnostech bude provedeno doplňující pospojení. Do prostor mají přístup pouze osoby znalé ve smyslu vyhl.č.50/1978Sb. Při práci na elektrických zařízeních budou používány dielektrické koberce.

DRUHY PROSTOR: umývací prostory*, úklidové místnosti s výlevkou**

SKUPINA VNĚJŠÍCH VLIVŮ:   1P-4

Vnější vlivy v místnostech a prostorách

PROSTORY NORMÁLNÍ

| Vnější vliv | Označení vlivu | Poznámka, Charakteristika vlivu |
| --- | --- | --- |
| A. Prostředí |  |  |
| Teplota okolí | AA5 | +5 - +40°C |
| Atmosférické podmínky | AB5 | +5 - +40°C, rel. vlhkost 5-85% |
| Nadmořská výška | AC1 |  |
| Výskyt vody | AD1 | mimo umývací prostor |
| Výskyt cizích těles | AE1 |  |
| Výskyt korozivních látek | AF1 |  |
| Ráz | AG1 |  |
| Vibrace | AH1 |  |
| Výskyt plísní ( rostlin ) | AK1 |  |
| Výskyt živočichů | AL1 |  |
| Elektromag. působení | AM1 | normální úroveň pro AM-1 – AM-41 |
| Sluneční záření | AN1 |  |
| Seismické účinky | AP1 |  |
| Bouřková činnost | AQ1 |  |
| Pohyb vzduchu | AR1 |  |
| Vítr | AS1 |  |
| B. Využití |  |  |
| Schopnost osob | BA1 | běžné |
| Dotyk osob s potenc. země | BC2 |  |
| Podmínky úniku v případě nebezpečí | BD1 | malá hustota obsazení, snadné podmínky pro únik – normální |
| Povaha zpracovávaných nebo skladovaných látek | BE1 |  |
| C. Konstrukce budovy - stavba |  |  |
| Stavební materiál | CA1 | normální (nehořlavé) |
| Konstrukce budovy (stavby) | CB1 |  |

*V umývacích prostorech bude provedena instalace dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2 a ČSN 33 2130 ed.2, elektrická zařízení budou ukládána v zónách dle uvedené ČSN dle typu zařízení. Elektroinstalace bude chráněna proudovými chrániči s vybavovacím proudem 30mA

** Elektrická zařízení nebudou instalována v prostoru 1m kolem středu výlevky a do výše 1,5m. Případně musí být v krytí min.IP44 chráněná proudovými chránič s vybavovacím proudem 30mA

DRUHY PROSTOR: sklady

SKUPINA VNĚJŠÍCH VLIVŮ:   1P-5

Vnější vlivy v místnostech a prostorách

PROSTORY NORMÁLNÍ

| Vnější vliv | Označení vlivu | Poznámka, Charakteristika vlivu |
| --- | --- | --- |
| A. Prostředí |  |  |
| Teplota okolí | AA5 | +5 - +40°C |
| Atmosférické podmínky | AB5 | +5 - +40°C, rel. vlhkost 5-85% |
| Nadmořská výška | AC1 |  |
| Výskyt vody | AD1 | zanedbatelný |
| Výskyt cizích těles | AE1 |  |
| Výskyt korozivních látek | AF1 |  |
| Ráz | AG1 |  |
| Vibrace | AH1 |  |
| Výskyt plísní ( rostlin ) | AK1 |  |
| Výskyt živočichů | AL1 |  |
| Elektromag. působení | AM1 | normální úroveň pro AM-1 – AM-41 |
| Sluneční záření | AN1 |  |
| Seismické účinky | AP1 |  |
| Bouřková činnost | AQ1 |  |
| Pohyb vzduchu | AR1 |  |
| Vítr | AS1 |  |
| B. Využití |  |  |
| Schopnost osob | BA1 | běžné |
| Dotyk osob s potenc. země | BC2 |  |
| Podmínky úniku v případě nebezpečí | BD1 | malá hustota obsazení, snadné podmínky pro únik – normální |
| Povaha zpracovávaných nebo skladovaných látek | BE1* |  |
| C. Konstrukce budovy - stavba |  |  |
| Stavební materiál | CA1 | normální (nehořlavé) |
| Konstrukce budovy (stavby) | CB1 |  |

*Ve skladech a archivech budou materiály skladovány v regálech a tak, aby nedocházelo k dotyku skladovaných předmětů s elektrickými zařízeními s vývinem tepla. Zdroje svítidel budou chráněny krytem (krytí min.IP44).

DRUHY PROSTOR: vnitřní prostory bez regulace teploty

SKUPINA VNĚJŠÍCH VLIVŮ:   1P-6

Vnější vlivy v místnostech a prostorách

PROSTORY NORMÁLNÍ

| Vnější vliv | Označení vlivu | Poznámka, Charakteristika vlivu |
| --- | --- | --- |
| A. Prostředí |  |  |
| Teplota okolí | AA4 | -5 - +40°C |
| Atmosférické podmínky | AB4 | -5 - +40°C, rel. vlhkost 5-85% |
| Nadmořská výška | AC1 |  |
| Výskyt vody | AD1 | zanedbatelný |
| Výskyt cizích těles | AE1 |  |
| Výskyt korozivních látek | AF1 |  |
| Ráz | AG1 |  |
| Vibrace | AH1 |  |
| Výskyt plísní (rostlin) | AK1 |  |
| Výskyt živočichů | AL1 |  |
| Elektromag. působení | AM1 | normální úroveň pro AM-1 – AM-41 |
| Sluneční záření | AN1 |  |
| Seismické účinky | AP1 |  |
| Bouřková činnost | AQ1 |  |
| Pohyb vzduchu | AR1 |  |
| Vítr | AS1 |  |
| B. Využití |  |  |
| Schopnost osob | BA1 | běžné |
| Dotyk osob s potenc. země | BC2 |  |
| Podmínky úniku v případě nebezpečí | BD1 | malá hustota obsazení, snadné podmínky pro únik – normální |
| Povaha zpracovávaných nebo skladovaných látek | BE1 |  |
| C. Konstrukce budovy - stavba |  |  |
| Stavební materiál | CA1 | normální (nehořlavé) |
| Konstrukce budovy (stavby) | CB1 |  |

Elektrické zařízení musí odolávat současně vlhkosti, teplotě a vodě srážející se na elektrickém zařízení a jeho okolí. Elektrické zařízení bude vybaveno krytem se stupněm ochrany alespoň IP20.

DRUHY PROSTOR: shromažďovací prostory (hala, foyer, restaurace)

SKUPINA VNĚJŠÍCH VLIVŮ:   1P-7

Vnější vlivy v místnostech a prostorách

PROSTORY NORMÁLNÍ

| Vnější vliv | Označení vlivu | Poznámka, Charakteristika vlivu |
| --- | --- | --- |
| A. Prostředí |  |  |
| Teplota okolí | AA5 | +5 - +40°C |
| Atmosférické podmínky | AB5 | +5 - +40°C, rel. vlhkost 5-85% |
| Nadmořská výška | AC1 |  |
| Výskyt vody | AD1 | zanedbatelný |
| Výskyt cizích těles | AE1 |  |
| Výskyt korozivních látek | AF1 |  |
| Ráz | AG1 |  |
| Vibrace | AH1 |  |
| Výskyt plísní (rostlin) | AK1 |  |
| Výskyt živočichů | AL1 |  |
| Elektromag. působení | AM1 | normální úroveň pro AM-1 – AM-41 |
| Sluneční záření | AN1 |  |
| Seismické účinky | AP1 |  |
| Bouřková činnost | AQ1 |  |
| Pohyb vzduchu | AR1 |  |
| Vítr | AS1 |  |
| B. Využití |  |  |
| Schopnost osob | BA1 | běžné |
| Dotyk osob s potenc. země | BC2 |  |
| Podmínky úniku v případě nebezpečí | BD3 | velká hustota obsazení, snadné podmínky pro únik |
| Povaha zpracovávaných nebo skladovaných látek | BE1 |  |
| C. Konstrukce budovy - stavba |  |  |
| Stavební materiál | CA1 | normální (nehořlavé) |
| Konstrukce budovy (stavby) | CB1 |  |

V prostorách bude navrženo nouzové a protipanikové osvětlení.

DRUHY PROSTOR: invalidé

SKUPINA VNĚJŠÍCH VLIVŮ:   1P-8

Vnější vlivy v místnostech a prostorách

PROSTORY NORMÁLNÍ

| Vnější vliv | Označení vlivu | Poznámka, Charakteristika vlivu |
| --- | --- | --- |
| A. Prostředí |  |  |
| Teplota okolí | AA5 | +5 - +40°C |
| Atmosférické podmínky | AB5 | +5 - +40°C, rel. vlhkost 5-85% |
| Nadmořská výška | AC1 |  |
| Výskyt vody | AD1 | zanedbatelný |
| Výskyt cizích těles | AE1 |  |
| Výskyt korozivních látek | AF1 |  |
| Ráz | AG1 |  |
| Vibrace | AH1 |  |
| Výskyt plísní (rostlin) | AK1 |  |
| Výskyt živočichů | AL1 |  |
| Elektromag. působení | AM1 | normální úroveň pro AM-1 – AM-41 |
| Sluneční záření | AN1 |  |
| Seismické účinky | AP1 |  |
| Bouřková činnost | AQ1 |  |
| Pohyb vzduchu | AR1 |  |
| Vítr | AS1 |  |
| B. Využití |  |  |
| Schopnost osob | BA3 | invalidé |
| Dotyk osob s potenc. země | BC2 |  |
| Podmínky úniku v případě nebezpečí | BD1 | malá hustota obsazení, snadné podmínky pro únik – normální |
| Povaha zpracovávaných nebo skladovaných látek | BE1 |  |
| C. Konstrukce budovy - stavba |  |  |
| Stavební materiál | CA1 | normální (nehořlavé) |
| Konstrukce budovy (stavby) | CB1 |  |

V prostorách bude navrženo nouzové a protipanikové osvětlení.

DRUHY PROSTOR: prostor pro popelnice

SKUPINA VNĚJŠÍCH VLIVŮ:   2P-1

Vnější vlivy v místnostech a prostorách

PROSTORY NEBEZPEČNÉ

| Vnější vliv | Označení vlivu | Poznámka, Charakteristika vlivu |
| --- | --- | --- |
| A. Prostředí |  |  |
| Teplota okolí | AA4 | -5 - +40°C |
| Atmosférické podmínky | AB4 | -5 - +40°C, rel. vlhkost 5-85% |
| Nadmořská výška | AC1 |  |
| Výskyt vody | AD1 | zanedbatelný |
| Výskyt cizích těles | AE1 |  |
| Výskyt korozivních látek | AF1 |  |
| Ráz | AG1 |  |
| Vibrace | AH1 |  |
| Výskyt plísní (rostlin) | AK2 | nebezpečný |
| Výskyt živočichů | AL2 | nebezpečný |
| Elektromag. působení | AM1 | normální úroveň pro AM-1 – AM-41 |
| Sluneční záření | AN1 |  |
| Seismické účinky | AP1 |  |
| Bouřková činnost | AQ1 |  |
| Pohyb vzduchu | AR1 |  |
| Vítr | AS1 |  |
| B. Využití |  |  |
| Schopnost osob | BA1 | běžné |
| Dotyk osob s potenc. země | BC2 |  |
| Podmínky úniku v případě nebezpečí | BD1 | malá hustota obsazení, snadné podmínky pro únik – normální |
| Povaha zpracovávaných nebo skladovaných látek | BE1 |  |
| C. Konstrukce budovy - stavba |  |  |
| Stavební materiál | CA1 | normální (nehořlavé) |
| Konstrukce budovy (stavby) | CB1 |  |

Elektrická zařízení musí být provedena tak, aby bylo zabráněno pronikání hmyzu a drobných živočichů k živým částem, které jsou důležité pro bezpečnost a funkci elektrického zařízení. Elektrická zařízení musí mít stupeň ochrany krytem min. IP44.

DRUHY PROSTOR: strojovny s možností úniku kapalin*

SKUPINA VNĚJŠÍCH VLIVŮ:   3P-1

Vnější vlivy v místnostech a prostorách

PROSTORY ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ

| Vnější vliv | Označení vlivu | Poznámka, Charakteristika vlivu |
| --- | --- | --- |
| A. Prostředí |  |  |
| Teplota okolí | AA5 | +5 - +40°C |
| Atmosférické podmínky | AB5 | +5 - +40°C, rel. vlhkost 5-85% |
| Nadmořská výška | AC1 |  |
| Výskyt vody | AD3 | možnost spadu vody ve formě vodní tříště |
| Výskyt cizích těles | AE1 |  |
| Výskyt korozivních látek | AF1 |  |
| Ráz | AG1 |  |
| Vibrace | AH1 |  |
| Výskyt plísní ( rostlin ) | AK1 |  |
| Výskyt živočichů | AL1 |  |
| Elektromag. působení | AM1 | normální úroveň pro AM-1 – AM-41 |
| Sluneční záření | AN1 |  |
| Seismické účinky | AP1 |  |
| Bouřková činnost | AQ1 |  |
| Pohyb vzduchu | AR1 |  |
| Vítr | AS1 |  |
| B. Využití |  |  |
| Schopnost osob | BA1 | běžné |
| Dotyk osob s potenc. země | BC2 |  |
| Podmínky úniku v případě nebezpečí | BD1 | malá hustota obsazení, snadné podmínky pro únik |
| Povaha zpracovávaných nebo skladovaných látek | BE1 | bez významného nebezpečí |
| C. Konstrukce budovy - stavba |  |  |
| Stavební materiál | CA1 | normální (nehořlavé) |
| Konstrukce budovy (stavby) | CB1 |  |

*strojovny s jímkou, či gulou. Možnost výskytu vody na podlaze. Elektrická zařízení budou instalována mimo prostory s možností výskytu vody. Elektrické rozvaděče budou dodány včetně podstavce. V místnostech bude provedeno doplňující pospojení.

DRUHY PROSTOR: venkovní prostory

SKUPINA VNĚJŠÍCH VLIVŮ:   3P-2

Vnější vlivy v místnostech a prostorách

PROSTORY ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ

| Vnější vliv | Označení vlivu | Poznámka, Charakteristika vlivu |
| --- | --- | --- |
| A. Prostředí |  |  |
| Teplota okolí | AA8 | -50 - +40°C |
| Atmosférické podmínky | AB8 | -50 - +40°C, rel. vlhkost 15-100% |
| Nadmořská výška | AC1 |  |
| Výskyt vody | AD3 | možnost spadu vody ve formě vodní tříště |
| Výskyt cizích těles | AE1 |  |
| Výskyt korozivních látek | AF1 |  |
| Ráz | AG1 |  |
| Vibrace | AH1 |  |
| Výskyt plísní ( rostlin ) | AK1 |  |
| Výskyt živočichů | AL1 |  |
| Elektromag. působení | AM1 | normální úroveň pro AM-1 – AM-41 |
| Sluneční záření | AN3 | vysoká 700 – 1120 W/m2 |
| Seismické účinky | AP1 |  |
| Bouřková činnost | AQ1 |  |
| Pohyb vzduchu | AR1 |  |
| Vítr | AS1 |  |
| B. Využití |  |  |
| Schopnost osob | BA1 |  |
| Dotyk osob s potenc. země | BC2 |  |
| Podmínky úniku v případě nebezpečí | BD1 | malá hustota obsazení, snadné podmínky pro únik |
| Povaha zpracovávaných nebo skladovaných látek | BE1 | bez významného nebezpečí |
| C. Konstrukce budovy - stavba |  |  |
| Stavební materiál | CA1 | normální (nehořlavé) |
| Konstrukce budovy (stavby) | CB1 |  |

Venkovní prostor. Elektrická zařízení a kabelové přívody včetně tras musí odolávat povětrnostním vlivům včetně UV záření.

DRUHY PROSTOR: sociální zázemí – prostory se sprchami

SKUPINA VNĚJŠÍCH VLIVŮ:   3P-3

Vnější vlivy v místnostech a prostorách

PROSTORY ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ

| Vnější vliv | Označení vlivu | Poznámka, Charakteristika vlivu |
| --- | --- | --- |
| A. Prostředí |  |  |
| Teplota okolí | AA5 | +5 - +40°C |
| Atmosférické podmínky | AB5 | +5 - +40°C, rel. vlhkost 5-85% |
| Nadmořská výška | AC1 |  |
| Výskyt vody | AD2 | místa, ve kterých může voda příležitostně kondenzovat v kapkách, nebo se může objevit pára – mimo umývací prostor |
| Výskyt cizích těles | AE1 |  |
| Výskyt korozivních látek | AF1 |  |
| Ráz | AG1 |  |
| Vibrace | AH1 |  |
| Výskyt plísní ( rostlin ) | AK1 |  |
| Výskyt živočichů | AL1 |  |
| Elektromag. působení | AM1 | normální úroveň pro AM-1 – AM-41 |
| Sluneční záření | AN1 |  |
| Seismické účinky | AP1 |  |
| Bouřková činnost | AQ1 |  |
| Pohyb vzduchu | AR1 |  |
| Vítr | AS1 |  |
| B. Využití |  |  |
| Schopnost osob | BA1 | běžné |
| Dotyk osob s potenc. země | BC2 |  |
| Podmínky úniku v případě nebezpečí | BD1 | malá hustota obsazení, snadné podmínky pro únik |
| Povaha zpracovávaných nebo skladovaných látek | BE1 | bez významného nebezpečí |
| C. Konstrukce budovy - stavba |  |  |
| Stavební materiál | CA1 | normální (nehořlavé) |
| Konstrukce budovy (stavby) | CB1 |  |

V umývárnách bude provedena instalace dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2, elektrická zařízení budou ukládána v zónách dle uvedené ČSN dle typu zařízení. Elektroinstalace bude chráněna proudovými chrániči s vybavovacím proudem 30mA. Elektrická zařízení budou mít stupeň ochrany krytem min. IP44. V místnostech bude provedeno doplňující pospojení.

DRUHY PROSTOR: gastroprovoz

SKUPINA VNĚJŠÍCH VLIVŮ:   3P-4

Vnější vlivy v místnostech a prostorách

PROSTORY ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ

| Vnější vliv | Označení vlivu | Poznámka, Charakteristika vlivu |
| --- | --- | --- |
| A. Prostředí |  |  |
| Teplota okolí | AA8 | +5 - +40°C |
| Atmosférické podmínky | AB8 | +5 - +40°C, rel. vlhkost 5-85% |
| Nadmořská výška | AC1 |  |
| Výskyt vody | AD2 | volně padající kapky – voda může kondenzovat v kapkách, nebo se může objevit pára |
| Výskyt cizích těles | AE1 |  |
| Výskyt korozivních látek | AF1 |  |
| Ráz | AG1 |  |
| Vibrace | AH1 |  |
| Výskyt plísní (rostlin) | AK1 |  |
| Výskyt živočichů | AL1 |  |
| Elektromag. působení | AM1 | normální úroveň pro AM-1 – AM-41 |
| Sluneční záření | AN1 |  |
| Seismické účinky | AP1 |  |
| Bouřková činnost | AQ1 |  |
| Pohyb vzduchu | AR1 |  |
| Vítr | AS1 |  |
| B. Využití |  |  |
| Schopnost osob | BA1 |  |
| Dotyk osob s potenc. země | BC3 | častý |
| Podmínky úniku v případě nebezpečí | BD1 | malá hustota obsazení, snadné podmínky pro únik |
| Povaha zpracovávaných nebo skladovaných látek | BE1 | bez významného nebezpečí |
| C. Konstrukce budovy - stavba |  |  |
| Stavební materiál | CA1 | normální (nehořlavé) |
| Konstrukce budovy (stavby) | CB1 |  |

V prostorách bude provedeno doplňující pospojení. Elektrická zařízení umístěná v oplachovém pásmu musí mít stupeň ochrany krytem alespoň IP44. Rozvaděče musí mít krytí alespoň IP43 nebo vyšším. Prostory budou nuceně větrané.