Protokol o určení vnějších vlivů č. 01/2014 - 2

vypracované odbornou komisí

Pavel Rubín elektroprojekty, Keřová 6, Karlovy Vary, 360 01

Tel.: 602 100 577, e-mail: rubinprojekt@volny.cz

Předseda komise:

Pavel Rubín                - ved. projektant elektro (autorizovaný technik)

Členové komise:

Miroslava Klimešová   -  projektant elektro (autorizovaný technik)

Název akce:

Magistrát města Karlovy Vary, U spořitelny 2

Obnova el. instalačních rozvodů v objektu garáží

Podklady pro vypracování protokolu:

1. Konzultace s uživatelem

2. Požadavky investora

3. Stavební výkresy 1:100

Popis objektu:

Jedná se o zděný objekt, propojený komunikačními prostory s hlavní budovou Magistrátu města .  Objekt je umístěn ve svažitém terénu, má dvě nadzemní podlaží.

Popis místností:

Jedná se o vnitřní prostor, místnosti které nejsou řešeny samostatnými protokoly.

Převážně pouze garážové stání pro osobní automobily bez možnosti oprav a dále dílnu pro údržbářské práce.

Určené vnější vlivy v daných místnostech dle ČSN 33200-5-51 ed. 3:

A		Prostředí						Třída vnějšího vlivu

AA		Teplota okolí						normální

AB		Atmosferické podmínky okolí				normální

AC		Nadmořská výška					normální

AD		Výskyt vody						normální

AE		Výskyt cizích pevných těles				normální

AF		Výskyt korozivních látek				normální

AG		Ráz							normální

AH		Vibrace						normální

AK		Výskyt rostlinstva nebo plísní			normální

AL		Výskyt živočichů					normální

AM		El.mag., el.stat. Nebo ionizující záření		normální

AN		Sluneční záření					normální

AP		Seismické účinky					normální

AQ		Bouřková činnost					normální

AR		Pohyb vzduchu					normální

AS		Vítr							normální

B		Využití

BA		Schopnost osob					normální

BC		Dotyk osob s potenciálem země			normální

BD		Podmínky úniku v případě nebezpečí		normální

BE		Povaha zprac. nebo skladování látek		normální

C		Konstrukce budovy

CA		Stavební materiály					normální

CB		Konstrukce budovy					normální

Rozhodnutí:

Vnější vlivy byli určeny v souladu s ČSN 332000-5-51 ed. 3. a ČSN 332000-4-41ed.2/Z1.

Z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem – prostory:

- normální

Rozvody jsou provedeny v soustavě:

3x230/400V, 50Hz, TN-S

Na základě uvažovaného působení vnějších vlivů a umístění elektrického zařízení, je podle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6 doporučený termín pravidelné revize 1x za 5 let.

# Zdůvodnění

Byly posouzeny vlivy působící na provozované zařízení a naopak možnost negativního působení elektrického zařízení na okolní zařízení. Vzhledem ke  zjištěným skutečnostem bylo rozhodnuto jak je výše uvedeno.

Datum sepsání protokolu:			Podpisy předsedy a členů komise:

28.3.2014