## Technická zpráva

## Popis stavby

Návrh VO ( podle ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací ).

vychází z požadavku na úpravu dopravního řešení stávajícího stavu mezi kruhovým objezdem „ U Arény“ a „Meandrem“ a dále z požadavku na zřízení parkoviště.

1. Veřejné osvětlení

1.1 Výpočet osvětlení

Výpočet osvětlení byl proveden světelným technikem dodavatele svítidel a to v jedné variantě v prostoru komunikace ve dvou variantách v prostoru parkoviště.

S ohledem na ekonomiku stavby byla vybrána varianta č.2 se třemi světelnými body na parkovišti.

Zpráva k výpočtu osvětlení je přílohou této zprávy, samotný světelný výpočet je obsažen v dokladové části projektu.

1.2 Provedení VO

Pro osvětlení komunikace je navrženo nové osvětlení s 8 ks svítidel Schreder Z1 medium s vysokotlakou sodíkovou výbojkou 70W osazených na dříky kulatých stupňovitých stožárů o nadzemní výšce 6m ( světelné body 1-8 ).

Na vjezdu na parkoviště budou osazena na jednom stožáru dvě svítidla Schreder Z1 medium s vysokotlakou sodíkovou výbojkou 70W  na T držák pro dvojmontáž na dřík kulatého stupňovitého stožáru o nadzemní výšce 6m ( světelný bod 9 ).

Pro osvětlení parkoviště  bude použito 3 ks svítidel Schreder Z1 medium s výbojkou 70W osazených na výložník V1F-0,5D76 na stožáru o nadzemní výšce 8m ( světelné body 10-12 ).

Trasa kabelů je vedena v souběhu s navrženou komunikací a po obou stranách parkoviště.

Napojení bude provedeno na stávající rozvody VO (veřejného osvětlení), které je ve správě města Karlovy Vary umístěné na okružní křižovatce.

Od nejbližšího osvětlovacího bodu na ulici Západní bude veden nový kabel CYKY 4Bx10 uložený v  trubce HDPE 40 s potiskem VO, který bude napájet nové osvětlovací body podél komunikace i na parkovišti.

Proudová soustava osvětlení				3NPE, stř.50Hz, 400V/TN-C-S

Kabely	 osvětlení					kabel v zemi CYKY 4x10mm2,

Kabel ve sloupu 3x1,5 mm2

Osvětlenost 							viz výpočet

Počet nových osv.bodů					12	ks

Svítidla Schreder Z1  						13	ks

Základ pro stožár 						12	ks

Svorkovnice CV x 16.4 s trubičkovou pojistkou 6,3A	13	ks

Navýšení příkonu 						0,8	kW

Ochrana						samočinným odpojením od zdroje

Ochrana proti přetížení a zkratu 			provedena pojistkami ve svorkovnici stožárů

1.3 Postup výstavby

Před provedením zemních prací je nutno:

a) vytýčit trasu vlastního kabelu VO

b) vytýčit všechny v úvahu přicházející inženýrské sítě

Předpokládá se existence následujících IS:

-vodovodní potrubí

-kanalizace

-plynové potrubí

-sítě O2

Upřesnění provede stavební dozor při provádění zemních prací.

1.4 Výkopové práce

Pokládka nových kabelů bude provedena v trase dle přiloženého výkresu

Výkopové práce budou prováděny dle technologického postupu a to část ručně a část strojově. Ruční výkopové práce budou provedeny v místech přechodu inženýrských sítí, nebo nepřístupných míst.

Betonová stávající komunikace bude zlikvidovaná v rámci terénních úprav ( není proto rozpočtována v rámci VO ).

1.5 Uložení kabelů

Kabely budou uloženy ve výkopech. Hloubka uložení kabelů bude:

- pro trasy v komunikaci  - 1000 mm

- pro trasy ve volném terénu mimo chodník – 700 mm

Kabel bude uložen na dně výkopu do pískového lože tloušťky 80 mm a zasypán pískovou vrstvou 80 mm. Písek použitý pro kabelové lože nesmí obsahovat ostré kameny a drť. Bude použito kopaného písku, nebo prosetého písku. Při hloubce uložení je uváděna hloubka výkopu.

1.6 Ukončení kabelů

Kabely celoplastové typu CYKY v PVC chráničkách 40 HDPE, ukončeny ovinutou pryžovou koncovou páskou.

1.7 VO ovládání

Napojení je zajištěno ze stávající stožáru VO na ulici Západní. Režim zapínání je stejný jako na ulici Západní.

1.8 Osvětlovací stožáry

Osvětlovací stožáry budou bezpaticové odstupňované ocelové žárově zinkované. Ukotvení a zaústění sloupů veřejného osvětlení bude prováděno dle předepsaných technologických postupů. Všechny dříky budou zakotveny v betonovém pouzdrovém základu v troubě Sitrex DN 250mm. Zatížení všech fází v zapínacím místě má být rovnoměrné.  Před montáží budou stožáry opatřeny protikorozní ochranou v místě vetknutí do země (0,5 m široký pás asfaltované lepenky SKLOBIT navařit na stožár).

1.8 Uzemnění

VO stožáry budou mezi sebou propojeny zemnícím drátem FeZn 10.

1.9 Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím

Základní ochrana samočinným odpojením od zdroje. Doplňující ochrana neživých částí bude provedena pospojením.

Ochranný vodič bude uzemněn v souladu  s ČSN 33 2010 v odběrných místech po 100 metrech (max). Uzemnění bude sloužit zároveň jako ochrana před bleskem dle ČSN 34 1390. Uzemnění bude provedeno drátem FeZn  průměr 10 mm. Drátový zemnič uložený na dně výkopu. Odpor takto provedených zemničů již nemusí být kontrolován.

1.10 Uvedení do provozu

Před uvedením do provozu bude na el.zařízení provedena výchozí revize. Za provedení výchozí revize odpovídá investor.

1.11 Provoz - údržba

Po výstavbě uvedeného veřejného osvětlení je třeba zajistit pravidelnou preventivní údržbu elektrického zařízení. Údržba bude zajišťována provozovatelem VO dle jeho provozních směrnic.

1.12 Závěr

Provedení montážních prací a použitý materiál musí odpovídat platným ČSN, zejména ČSN 33 2000-1-41 a norem přidružených:

ČSN 33 2000-1		Elektrická zařízení Část1: Rozsah platnosti, účel a základní				       		       hlediska

ČSN 33 2000-4-41	Elektrická zařízení Část4: Bezpečnost			 			Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-3 		Elektrická zařízení Část3: Stanovení základních charakteristik

ČSN 33 2000-5-523	Elektrická zařízení Část5: Výběr a stavba elektrických zařízení 			Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení						Oddíl 523: Dovolené proudy

ČSN 33 2000-5-51 	Elektrická zařízení Část5: Výběr a stavba elektrických zařízení 			Kapitola 51: Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-5-54	Elektrická zařízení Část5: Výběr a stavba elektrických zařízení 			Kapitola 54: Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN 33 2000-6-61 	Elektrická zařízení Část 6: Revize							Kapitola 41: Výchozí revize

ČSN 33 2180 		Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů

ČSN 33 3060 		Ochrana elektrických zařízení před přepětím

ČSN 33 3320 		Elektrické přípojky

ČSN 34 1390 		Předpisy pro ochranu před bleskem

Před uvedením do provozu musí dodavatel montážních prací elektroinstalace provést výchozí revizi  a provozovateli předat výchozí revizní zprávu.

Stožár ELVS

Svítidlo SCHREDER Z1 MEDIUM 50W

před montáží budou stožáry opatřeny protikorozní

ochranou  v místě vetknutí do země

( 0,5 m široký pás asfaltované lepenky SKLOBIT navařit na

stožár).

Pro stožár St 260/60	platí : H= 6 000,	Lc= 7 000	E= 1 000

Pro stožár St 280/76	platí : H= 8 000,	Lc= 9 500	E= 1 500

2. Přeložky sděl. kabelů O2

Stávající kabely O2 uložené v zemi budou přeloženy do nové trasy, uložení kabelu musí odpovídat platným ČSN pokládání kabelů v zemi a ve vozovce (chránička, předepsaná hloubka uložení  1 m). Přeložka bude provedena na náklady investora a dodavatel telekomunikačních prací musí být schválen Telefonicou O2.

Projektovou dokumentaci pro realizaci přeložek řeší O2 se svými smluvními partnery na náklady investora.

Kabely	 O2 TCEPKPFLE 15x4x0,4				40	m

Kabelová spojka SCX 43/8-300				  1	ks

Kabelová chránička HDPE 40				80	m

POZNÁMKA: Pokud umožní místní podmínky stranové přeložení je tento způsob povolen.

Vlastimil Lepík							             K.Vary, 04/2014