## Rekapitulace
Rekapitulace nákladů
VZDUCHOTECHNIKA
Akce: | Karlovy Vary - Základní škola Krušnohorská
Zajištění energetických úspor
Objekt - Dílny
| Č. zař. | Název zařízení | Náklady
| 5. | Objekt Dílny - Dílna 1.15 | 0
| 6. | Objekt Dílny - I. Stupeň, družiny | 0
|  | Náklady celkem: | 0
| DPH (Daň z přidané hodnoty) - 21 % |  | 0
| Náklady celkem - Celkem včetně DPH: |  | 0

## Zař. č. 5
SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ - VZDUCHOTECHNIKA
Akce: |  | Karlovy Vary - Základní škola Krušnohorská, Zajištění energetických úspor
Zařízení č. : 5 - Větrání tříd - Objekt Dílny - Dílna 1.15
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Množství | Dodávková cena: |  | Montážní cena:
[5 empty] | jedn. | celkem | jedn. | celkem
5. | 1 | Přívodní a odtahová VZT jednotka | Soubor | 1
Provedení: vnitřní skříňová interiérová jednotka
VZT jednotka musí splňovat Ecodesigm - ErP 2018
Obklad jednotky - lamino 18 mm - dub přírodní
Množství přívodního vzduchu: Q = 590 m3/hod.
Množství odváděného vzduchu: Q = 590 m3/hod.
Elektrický příkon v pracovním bodu: PE = 0,34 KW (230 V) - EC motory
Rekuperace: Deskový křížový výměník (suchá účinnost 81%)
Elektrický dohřev - tepelný výkon: PT = 0,9 KW
Akustický tlak jednotky: 35 dB (A)
5. | 1A | Kompletní zařízení Měření a regulace | Soubor | 1 |  | Cena
|  | Provedení - Regulace RD5, rozvaděč v jednotce |  |  |  | součástí
|  | Digitální ovladač dotykový CP Touch |  |  |  | jednotky
Dálkové napojení přes PC - internet
MaR obsahuje: Rozvaděč MaR, řídící jednotku, teplotní čidla a servopohony
Čidlo CO2 - provedení „monitorování infračerveného záření molekul CO2“
(podmínka SFŽP)
5. | 1B | Fasádní mřížka pro sání a výfuk - vertikální (vč. průchodek fasádou) | Ks. | 1 |  | Cena
|  | Potrubí 2x Ć280 mm |  |  |  | součástí
|  | Venkovní rozměr: 375x185x830 (DxŠxV) |  |  |  | jednotky
5. | 2 | Poloohebná tepelně izolovaná hadice
|  | Typ: Semiflex 280 Termo | m. | 2
SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ - VZDUCHOTECHNIKA
Akce: |  | Karlovy Vary - Základní škola Krušnohorská, Zajištění energetických úspor
Zařízení č. : 5 - Větrání tříd - Objekt Dílny - Dílna 1.15
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Množství | Dodávková cena: |  | Montážní cena:
[5 empty] | jedn. | celkem | jedn. | celkem
5. | 3 | Montážní materiál:
Spojovací materiál - šrouby, matice, podložky, závěsy, závitové tyče,
|  | ocelové hmoždinky, pomocné konstrukce, samolepící pásky, těsnící materiál. | Kg. | 2
Mezisoučty:
Zaregulování, provozní zkoušky, spuštění zařízení:
Doprava:
Zařízení č. 5 - Dodávka / Montáž
Zařízení č. 5 - Celkem:

## Zař. č. 6
SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ - VZDUCHOTECHNIKA
Akce: |  | Karlovy Vary - Základní škola Krušnohorská, Zajištění energetických úspor
Zařízení č. : 6 - Větrání tříd - Objekt Dílny - I. Stupeň, družiny
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Množství | Dodávková cena: |  | Montážní cena:
[5 empty] | jedn. | celkem | jedn. | celkem
6. | 1 | Přívodní a odtahová VZT jednotka | Soubor | 6
Provedení: vnitřní skříňová interiérová jednotka
VZT jednotka musí splňovat Ecodesigm - ErP 2018
Obklad jednotky - lamino 18 mm - dub přírodní
Množství přívodního vzduchu: Q = 410 m3/hod.
Množství odváděného vzduchu: Q = 410 m3/hod.
Elektrický příkon v pracovním bodu: PE = 0,29 KW (230 V) - EC motory
Rekuperace: Deskový křížový výměník (suchá účinnost 84%)
Elektrický dohřev - tepelný výkon: PT = 0,6 KW
Akustický tlak jednotky: 35 dB (A)
6. | 1A | Kompletní zařízení Měření a regulace | Soubor | 6 |  | Cena
|  | Provedení - Regulace RD5, rozvaděč v jednotce |  |  |  | součástí
|  | Digitální ovladač dotykový CP Touch |  |  |  | jednotky
Dálkové napojení přes PC - internet
MaR obsahuje: Rozvaděč MaR, řídící jednotku, teplotní čidla a servopohony
Čidlo CO2 - provedení „monitorování infračerveného záření molekul CO2“
(podmínka SFŽP)
6. | 1B | Fasádní mřížka pro sání a výfuk - horizontální (vč. průchodek fasádou) | Ks. | 2 |  | Cena
|  | Potrubí 2x Ć280 mm |  |  |  | součástí
|  | Venkovní rozměr: 750x185x460 (DxŠxV) |  |  |  | jednotky
6. | 1C | Fasádní mřížka pro sání a výfuk - vertikální (vč. průchodek fasádou) | Ks. | 4 |  | Cena
|  | Potrubí 2x Ć280 mm |  |  |  | součástí
|  | Venkovní rozměr: 375x185x830 (DxŠxV) |  |  |  | jednotky
SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ - VZDUCHOTECHNIKA
Akce: |  | Karlovy Vary - Základní škola Krušnohorská, Zajištění energetických úspor
Zařízení č. : 6 - Větrání tříd - Objekt Dílny - I. Stupeň, družiny
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Množství | Dodávková cena: |  | Montážní cena:
[5 empty] | jedn. | celkem | jedn. | celkem
6. | 2 | Poloohebná tepelně izolovaná hadice
|  | Typ: Semiflex 280 Termo | m. | 12
6. | 3 | Montážní materiál:
Spojovací materiál - šrouby, matice, podložky, závěsy, závitové tyče,
|  | ocelové hmoždinky, pomocné konstrukce, samolepící pásky, těsnící materiál. | Kg. | 12
Mezisoučty:
Zaregulování, provozní zkoušky, spuštění zařízení:
Doprava:
Zařízení č. 6 - Dodávka / Montáž
Zařízení č. 6 - Celkem: