T E C H N I C K Á  Z P R Á V A

K.Vary-DVORY, OPRAVA V objektU ZŠ 1.Máje

vnitřní silnoproudé rozvody-objekt učebny přírodovědy

Úvod

Jedná se o stávající učebnu 2NP, které uživatel přemění na učebnu přírodovědy s interaktivními prvky a novým interiérem. Stávající elektroinstalace bude upravována dle morálního stavu a požadavků stavebních úprav.

Předmětem projektové dokumentace je nové doplnění instalace svítidel v učebně, která bude rozšířena o stávající kabinet a osazení, resp. výměna spínacích prvků Napojení celé el.instalace bude z nově osazovaného rozvaděče RU, který bude napájen ze stávajícího patrového rozvaděče na chodbě s doplněným jističem.

Napojení a spínání obvodů svítidel bude klasicky na stávajícím místě u dveří novými spínači.

Slaboproudé rozvody jsou vesměs připraveny v učebně s dotažením na požadované vývody a budou koordinovány se silnoproudem ohledně umístění.

Protože jde o novou opravu, bude na zařízení provedena výchozí revize a určí se pravidelná kontrola.

Technické parametry

Napěťová soustava :

3+PE,N,      stř.50Hz,3x400/230V,   TN-C-S

energetická bilance:

osvětlení, pracovní zásuvky

nebude žádný podstatný nárůst v rámci školy, jedná se o modernizaci prostorů, celkové měření zůstane stávající

celkový příkon oprav  Ps= 4kW

Celé jištění ve stávajících rozvaděčích zůstane stávající, bude doplněno novými jističi pro nové vývody opravovaných prostorů. Projektant doporučuje při další opravě provést celkovou výměnu podružných rozvaděčů včetně přepěťových ochran a soustavy TN-S.

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:

Ochrana automatickým odpojením od zdroje.

Doplňujícím místním pospojováním a proudovými chrániči

Prostředí je v celém obj. normální.

Vnitřní silnoproudé rozvody

Vedení silnoproudých rozvodů bude pokud možno v omítce nebo ve vkládacích lištách a použijí se vesměs kabely  CYKY.

Rozvaděče RP,RU

Ze stávajícího rozvaděče RP na chodbě bude proveden kabelový přívod částečně stávající a v učebně novou lištou CYKY 5Cx6 (použití 4x6) do nové jistící skříně RU v učebně. Rozdělení soustavy TNC na TNS bude v rámci nového rozvaděče RU dle schema.

V rozvaděči RU budou za proudovými chrániči nové jističe s vývody na dvouzásuvky 230V (požadavek je 6vývodů z kostky) ve stahovacích kostkách ze stropu. Budou odtud provedeny nové vývody kabely CYKY lištovým rozvodem na stropě, kde bude stavebně provedeno uchycení háky. Umístění bude dle dispozic nábytku a požadavků uživatele.

Světelné  rozvody

Světelné obvody kabely CYKY zůstávají stávající pouze s přesunem dvou svítidel a jednoho nového jako prodloužení světelné řady. Stropní světelné vývody jsou ukončeny pevně namontovanými svítidly přisazená na strop.

Provedení elektroistalace musí odpovídat ČSN 33 2130.

Navrhovaná osvětlenost Em (dle ČSN EN 12 464-1) pro jednotlivé prostory a druh osvětlení jsou uvedeny na výkrese půdorysu.

Spínací prvky ( nestandartní) budou demontovány a osazeny nové klasické na stejné místo. Obvody budou napojeny z nového rozvaděče RU.

Zásuvkové  rozvody 230V

Zásuvkové obvody se navrhují kabely CYKY o průřezu 2,5mm2. Rozvody budou dle typu učebny a potřeb uživatele.

Učebna přírodovědy:

Zde budou dle požadavků nad pracovními stoly osazeny ze stropu resp. podhledu stahovací zásuvkové typové kostky 230Vnad každý souhrn pracovních stolů. Tyto obvody budou vypínány z nového rozvaděče RU.  V katedře bude v zamykací skřínce osazena 2x zásuvka 230V. Dále budou osazeny zásuvky v koordinaci se slaboproudem pro interaktivní tabuli.

Je třeba dodat výrobek certifikovaný pro ČR nebo upravit dle našich norem

Zásuvky budou připojeny přes proudový chránič s vybavovacím proudem 30mA dle schématu rozvaděče. El.instalace bude ve vkládacích lištách a částečně v podlaze v trubce.

Provedení rozvodů elektroistalace musí odpovídat ČSN 33 2130.

Závěr

Dodávaná zařízení a technologické celky musí plně svým provedením odpovídat požadavkům, kladeným na elektrická zařízení podle působících vnějších vlivů.

Odborné elektroinstalační práce musí provádět firma s příslušným oprávněním. Před uvedením elektroinstalace do provozu je nutné provést oprávněnou firmou výchozí revizi podle ČSN 33 2000-6. Po celou dobu životnosti stavby je nutné provádět pravidelné kontroly a revize stavu elektroinstalace a provádět pravidelné kontroly technického stavu elektrické instalace (např. výměny světelných zdrojů ve svítidlech, stav vypínačů a zásuvek atd.) Veškeré elektroinstalační práce je nutno provádět podle aktuálně platných norem ČSN, vyhlášek a předpisů o bezpečnosti práce. Do doby realizace může dojít k některým úpravám těchto předpisů, které je nutno respektovat.

Pro veškeré použité elektroinstalační materiály a jednotlivé prvky elektroinstalace musí být k dispozici „Prohlášení o shodě“ ve smyslu zákona. Veškeré doklady, potřebné pro kolaudaci stavby, musí mít k dispozici zhotovitel elektroinstalace.

Protože při realizaci bude dopracováván interiér učeben a upřesňovány dodávky zařízení, je třeba upravit projekt dle skutečného stavu vzhledem k revizi zařízení.

V Karlových Varech					    		 Vypracoval

05/ 2019	 					             	 Ing. M. Kraus